KGS AA112 2008(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항복별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.2.1.1.5 내면 또는 외면에 0 ㎩ 을 넘는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음에서 정한 규격의 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1)～(9) (생략)

(10) KS D 3538(보일러 및 압력용기용 망가니즈 몰리브데넘강 및 망가지즈 몰리브데넘 니켈강)

(11)～(74) (생략)

3.2.1.1.5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)～(9) (현행과 같음)

(10) -----------------------------------------------------------------------

---------------------------망가니즈 -------------------------

(11)～(74) (현행과 같음)

ㅇ 오기 정정

3.3.1.6 원추체형 이외의 형상으로서 볼록면에 압력을 받고 스테이(Stay)를 부착하지 아니한 경판

다음 (1)과 (2)에서 정한 최소두께 중 작은 값으로 한다.

(1) (생략)

(2) 다음 식에 따라 얻은 최소두께

[eqn: rm t= {PR} over {B}]

여기에서

t  : 경판의 최소두께(㎜)

P : 설계압력(㎫)

B : 3.3.1.2(2)에서 정하는 B의 수치

R : 해당 경판의 곡율반지름(㎜)으로 접시형 경판에서는 그 중앙부의 바깥반지름, 온반구형 경판에서는 구형의 바깥반지름, 반타원체형 경판에서는 외면에서 측정한 긴지름에 표 3.3.1.6(2)의 D/2h값에 따른 K값을 곱한 값으로 한다.

표 3.3.1.6(2) D/2h값에 따른 k 값

[eqn: {D} over {2h}]	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0
K	0.90	0.81	0.73	0.65	0.57	0.50
[eqn: {D} over {2h}]	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2
K	1.36	1.27	1.18	1.08	0.99
[비고] 1. D는 반타원체형 경판 외측타원의 장축지름(㎜) 2. h는 반타원체형 경판 외측타원의 단축지름의 1/2(㎜) 3. 표에서 나타낸 K의 중간 값은 비례계산에 따라 구한다.

3.3.1.6 ------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

(1) (현행과 같음)

(2) --------------------------------------------

----------

---------------

--------------------------

--------------

-----------------------------------

--------------- 곡률반지름(㎜)으로 ---------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------

표 3.3.1.6(2) -----------------------------

--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
[비고] 1.-------------------------- 2. ---------------------------- 3. -----------------------------

ㅇ 오기 정정

3.3.4.3 스톱밸브 등의 종류·규격 및 강도는 (1)부터 (3)까지에 따른다.

(1) 스톱밸브는 게이트밸브 및 콕크를 사용하지 아니한다.

(2)～(3) (생략)

3.3.4.3 ------------------------------------------------------------------

-----------

(1) --------------------------------------- 콕을 -----------------------

(2)～(3) (현행과 같음)

ㅇ 오기 정정

3.3.5 복잡한 구조의 압력용기, 배관 등의 설계강도 확인

복잡한 구조의 압력용기, 배관 등으로 압력용기 및 배관의 강도 등에 규정하는 방법(계산식)에 따르기가 곤란한 것에 대하여는 다음에 정하는 방법에 따라 설계강도의 확인시험을 하여 그 결과 적합한 경우에는 그 설계는 적절한 것으로 인정한다. 이 경우 최소두께 및 부식여유에 관한 3.3.1을 적용하지 아니한다.

3.3.5.1～3.3.5.5 (생략)

3.3.5 ---------------------------------------------------------------------

복잡한 구조의 압력용기, 배관 등(압축기는 제외한다)으로 -------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.5.1～3.3.5.5 (현행과 같음)

ㅇ 설계강도 확인대상을 명확히 하고자 함

※ 기존 압축기는 설계강도확인시험 대상이었으나 동자부고시제85-103호

(‘85.4.13)개정시 제외하였음

- 현재 업계의 혼란이 있어 지경부에서 코드개정 요구(상세기준 개정관련통보2009.4.14 )를 반영

- ASME BOILER&PRESSURE

VESSEL CODE Ⅷ Divison 1 U1 에서 압축기는 압력용기의 범위에서 제외함

※‘’85.4.13 이전 고시 【냉동기의 압력용기 구조등】

11. 설계강도의 확인

복잡한 구조(보강재를 부착한 경우 및 부착한 부재가 보강효과를 갖는 경우를 포함한다.)로서 강도계산이 곤란한 압축기, 압력용기, 배관등에 각부의 구조 및 치수는 다음방법으로 설계강도의 확인을 실시하여 결정할 수 있다.

가～아 (생략)

3.5.4.1 압력용기에 뚫린 구멍은 보강재로 보강한다. 다만, 다음에 해당하는 구멍은 이를 제한하지 아니한다.

(1)～(4) (생략)

(5) 원형평판의 경우에는 식(3.17), 원형이외의 평판은 식(3.18)로 구한 두께 이상인 평판에 뚫은 구멍[구멍지름이 그림 3.3.1.8 (1)의 (a)에서 (k)까지 표시한 지름 또는 최소스팬(D)의 1/2  하인 것에만 적용하고 (7)의 것은 제외]

[eqn: rm t=D sqrt {{2KP} over {sigma _{ａ}}}]…(3.17)

[eqn: rm t=D sqrt {{2ZKP} over {sigma _{ａ}}}]…(3.18)

여기에서

t, D, K, P, σa 및 Z : 각각 3.3.1.8에서 정한 값. 이 경우에 (1)식 중 K가 0.375를 초과하는 경우에는 0.375로 할 수 있다.

(6)～(7) (생략)

3.5.4.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)～(4) (현행과 같음)

(5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/2  이하인 것에만 -----------------------

------------------

------------------

------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

(6)～(7) (현행과 같음)

ㅇ 오기 정정

3.6.10.3 필렛겹치기 용접으로 부착하는 경우에는 스테이부착부 전 둘레를 용접하고, 스테이용접이 되는 부분의 단면적 및 동체의 축에 평행하게 측정한 필랫겹치기용접부 목부분 단면적이 스테이의 최소 단면적의 1.25배 이상으로 한다.

3.6.10.3 ------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 필렛겹치기용접부 ------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오기 정정

3.7 열처리

냉동기의 냉매설비(1일의 냉동능력 20톤미만인 것을 제외한다)에 속하는 압력용기(펌프 또는 압축기에 속하는 것을 제외한다)의 용접부에 대한 열처리는 다음기준에 적합한 것으로 한다.

<신설>

<신설>

3.7.1 응력제거범위

압력용기의 응력제거의 범위는 KS B 6733[압력용기(기반규격)]의 “용접 후 열처리의 범위”에 따른다.

3.7.2 응력제거방법

열처리는 다음 기준에 따른다.

3.7.2.1 용접부를 노 안에 넣는다.

3.7.2.2 용접부를 2회 이상으로 나누어 열처리를 실시하는 경우는 가열부(노 안에 있는 압력용기부분을 말한다. 이하 3.7.2에서 같다)와 노외에 있는 부분과 사이에 노즐, 그 밖에 이와 유사한 것이 없도록 하고 또한 노외에 있는 부분과 가열부와의 온도구배가 재질에 유해하지 아니하도록 노외의 부분을 보온한다.

3.7.2.3 가열부를 노 안에 넣는 경우 또는 노 안에서 빼내는 경우에 노 안의 온도는 300 ℃ 이하로 한다.

3.7.2.4 노 안의 온도를 300 ℃ 이상으로 가열하는 경우에는 1시간의 온도차가 다음 식에 따라 얻어지는 값(그 값이 200 K 를 넘을 때는 200 ℃, 그 값이 55 K 미만이 될 경우는 해당 압력용기가 현저히 열응력으로 손상을 받을 우려가 없을 때는 55 ℃) 이하로 하고 또한 가열부의 표면상의 임의의 2점으로 상호간의 거리가 4 500 ㎜ 이상의 것이 사이의 온도차가 100 K(3.7.2.6의 단서에서 정하는 경우에는 50 K) 이하가 되도록 가열한다.

[eqn: rm R=200 TIMES {25} over {T}]

여기에서

R : 온도차(K)

T : 용접부의 최대두께(㎜)

3.7.2.5 300 ℃ 이상의 온도로 가열된 노 안에 있는 가열부를 냉각하는 경우에는 1시간의 온도차가 다음 식에 따라 얻어지는 값(그 값이 275 K 를 넘을 때는 275 ℃, 그 값이 55 K 미만이 되는 경우에는 해당 압력용기가 현저히 열응력으로 손상을 받을 우려가 없을 때는 55 ℃) 이하로 하고, 또한 가열부의 표면상의 거리가 4 500 ㎜ 이상에 있는 임의의 2점사이의 온도차가 100 K(3.7.2.6의 단서에서 정하는 경우에는 50 K) 이하가 되도록 냉각한다.

[eqn: rm R=275 TIMES {25} over {T}]

여기에서

R 및 T : 각각 3.7.2.4에서 정한 값

3.7.2.6 용접부는 표 3.7.2.7①의 왼쪽 란에서 정한 모재의 종류에 따라 같은 표의 오른쪽 란에 규정한 온도 이상의 온도에서 모재의 두께 25 ㎜ 를 1시간으로 하여 계산한 시간(모재의 두께가 25 ㎜ 미만 12.5 ㎜ 이상의 경우에는 15분, 이하 3.7.2.6에서 같다) 이상 유지한다. 다만, 같은 표에 정한 온도 이상으로 유지하는 것이 곤란할 경우에는 모재의 두께 25 ㎜ 를 1시간으로 하여 계산한 시간에 표 3.7.2.7②의 왼쪽 란에서 정한 온도차에 따라 오른쪽 칸에서 정한 정수를 곱한 시간 이상 유지할 때에는 그러하지 아니하다.

3.7.2.7 3.7.2.6에 따라 용접부를 가열 보존하는 경우에는 그 표면상의 임의의 2점간에서 온도차는 50 K 이하로 한다.

표 3.7.2.7① 열처리 온도

번호	모재의 종류	온도
1	탄소강	600 ℃ 이상
2	마르텐사이트계 스테인레스강	760 ℃ 이상
3	펄라이트계 스테인레스강	740 ℃ 이상

표 3.7.2.7② 열처리 온도

표 3.7.2.7①에 기재하는 온도와 해당 노 안의 온도와의 차(K)	정수
0	1
30	2
60	3
(90)	(5)
(120)	(10)
[비고] 1.( )의 값은 탄소강에만 적용한다. 2.표 중 값의 중간 값은 비례법에 따라 계산한다.

3.7.3 원주이음매, 노즐 등의 응력제거방법

원주이음매의 용접부 또는 노즐 등을 압력용기에 부착하는 용접부(관의 일부를 제거하고 부착물을 맞대기용접한 것은 제외한다)에는 용착금속부 최대폭의 부분에서 양측으로 각각 모재두께의 6배(원주이음매에는 2배) 이상의 폭을 3.7.2.4부터 3.7.2.7까지에 준하여 가열 및 냉각을 실시하는 경우 3.7.2는 적용하지 아니한다.

3.7.4 응력제거의 특례

설치장소에서 용접을 실시하는 압력용기의 용접부로서 3.7.1 부터 3.7.2에 따라 응력제거를 실시하기가 곤란한 경우의 것은 3.7.1 기준에 관계없이 KS B 0884(용접부의 국부 가열 응력 제거 방법) 또는 이와 동등 이상의 방법에 따라 응력제거를 한 때에는 이들의 규정을 적용하지 아니한다.

3.7 -------

열처리가 필요한 재료로 제조한 압력용기등은 그 압력용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 열처리를 한다.

3.7.1 성형후 열처리

독성 또는 가연성가스에 사용하는 압력용기의 경판으로서 냉간가공으로 성형한 것(해로운 잔류응력이 없고 또한 사용후에 갈라짐이 생길우려가 없는 경우에는 제외)은 성형후 열처리(소둔)를 한다.

3.7.2 용접부 열처리

냉동기의 냉매설비(1일의 냉동능력 20톤미만인 것을 제외한다)에 속하는 압력용기(펌프 또는 압축기에 속하는 것을 제외한다)의 용접부에 대한 열처리는 다음기준에 적합한 것으로 한다.

3.7.2.1 -----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7.2.2 --------------

-------------------------------

3.7.2.2.1 -----------------------

3.7.2.2.2 -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

-이하 3.7.2.2에서 같다-----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7.2.2.3 ------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

3.7.2.2.4 ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.7.2.2.6의 단서에서-------------------------------------------------------------

--------

-----------

-----------

------------

3.7.2.2.5 ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.7.2.2.6의 단서에서----------------------------------------------

-----------------

----------------

--------

-------------3.7.2.2.4에서 정한 값

3.7.2.2.6 -------------표 3.7.2.2.7①의--------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------이하 3.7.2.2.6에서 같다---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------표 3.7.2.2.7②의 ---------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7.2.2.7 3.7.2.2.6에----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

표 3.7.2.2.7① 열처리 온도

-	----------	`--
-	-----	----
-	------------------	----
-	---------------	----

표 3.7.2.2.7② 열처리 온도

표 3.7.2.2.7①에---------- ----------------	--
-	--
--	--
--	--
--	--
---	--
비고] 1.------------------------ 2 -------------------------

3.7.2.3 -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.7.2.2.4부터 3.7.2.2.7까지에 -------------------------

-------------------- 3.7.2.2-----------------------------------

3.7.2.4 -------------------

------------------------------------------------------------------------  3.7.2.1 부터 3.7.2.2에-------------------------------------------------

-------------------3.7.2.1--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ코드 제정시 기존 고시의 성형후 열처리기준이 누락되어 반영함

※고압가스안전관리기준 통합고시

제14-2-5조(강판의 열처리) 독성가스 또는 가연성가스에 사용하는 압력용기의 경판으로서 냉간가공에 의하여 성형한 것은 성형 후 열처리(소둔)를 해야 한다. 다만, 해로운 잔류응력이 없고 또한 사용후에 갈라짐이 생길우려가 없는 경우는 그러하지 아니한다.

3.8.1 제품성능

3.8.1.1～3.8.1.4 (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

3.8.1 ----------

3.8.1.1～3.8.1.4 (현행과 같음)

3.8.1.5 진동방지성능

진동에 의하여 냉매가스가 누출할 우려가 있는 부분에 대하여는 주름관을 사용하는 등 방진조치를 한다.

3.8.1.6 파손방지성능

냉매설비의 돌출부등 충격에 의하여 쉽게 파손되어 냉매가스가 누출될 우려가 있는 부분에 대하여는 적절한 방호조치를 한다.

3.8.1.7 부식방지성능

냉매설비의 외면의 부식에 의하여 냉매가스가 누출될 우려가 있는 부분에 대하여는 부식방지조치를 한다.

ㅇ코드 제정시 시행규칙의 성능기준이 누락되어 반영함

※고압가스안전관리법 시행규칙 별표 11

(‘08.7.16개정전)

마. 냉동기의 냉매설비는 진동·충격·부식 등으로 냉매가스가 누출되지 아니하도록 다음 기준에 적합하게 할 것

(1) 진동에 의하여 냉매가스가 누출할 우려가 있는 부분에 대하여는 주름관 을 사용하는 등 방진조치를 할 것

(2) 냉매설비의 돌출부 등 충격에 의하여 쉽게 파손되어 냉매가스가 누출될  우려가 있는 부분에 대하여는 적절한 방호조치를 할 것

(3) 냉매설비의 외면의 부식에 의하여 냉매가스가 누출될 우려가 있는 부분 에 대하여는 부식방지를 위한 조치를 할 것

3.9.2 합격표시

규칙 별표 25 제1호에 따라 검사에 합격한 가스히트펌프는 그림 3.9.2와 같이 “검”자의 각인을 한다.

□      원의 바깥지름 : 10 ㎜

그림 3.9.2 합격표시

3.9.2 --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------""---------------

크기: 6㎜×10㎜

그림 3.9.2 --------------

◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함

4.4.2.2.1 제품확인검사

제품확인검사는 냉동기가 각 검사항목별 제조기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음의 검사방업으로 실시한다.

(1)～(3) (생략)

(4) 방사선투과검사

(4-1) 압력용기의 맞대기용접에 속하는 용접부 중 다음에서 정한 것은 용접부 전길이에 대하여 방사선투과시험을 실시하고 이것에 적합한 것으로 한다. 다만, 압력용기등을 밀폐시키기 위한 동체 또는 경판의 마지막 용접이음매는 (7)에 따른 초음파탐상검사로 대신할 수 있으며, 호칭지름 300 ㎜ 이하의 노즐을 부착하기 위한 용접부 등 방사선투과시험을 실시하기 곤란한 것은 자분탐상시험 등으로 대신할 수 있다. 또한 용접부 모재의 두께가 다른 경우에는 얇은 쪽 두께기준으로 하여 적용한다.

(4-1-1)～(4-1-5) (생략)

(4-1-6) 크래드강(크래드재와 모재가 완전 접착되어 있는 것 및 맞대기용접부의 클래드재가 내부식성의 용착금속으로 완전하게 용착되어 있는 것에만 적용한다)을 모재로 하는 용접부

(4-1-7)～(4-1-13) (생략)

(4-2)～(4-6) (생략)

(5)～(6) (생략)

(7) 초음파탐상검사

(7-1)～(7-2) (생략)

(7-3) 초음파탐상시험 결과 (7-2)에 적합하지 아니한 것은 그 원인이 되는 결합부를 제거한 후 재용접, 그 밖에 수리를 하여 해당부분에 대하여 재시험을 하여 그 시험결과가 적합한 경우에는 시험에 적합한 것으로 본다.

(7-4)～(7-5) (생략)

(8)～(10) (생략)

4.4.2.2.1 -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------검사방법으로--------------

(1)～(3) (현행과 같음)

(4) ------------------

(4-1)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

------------------

(4-1-1)～(4-1-5) (현행과 같음)

(4-1-6) 클래드강(클래드재와 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4-1-7)～(4-1-13) (현행과 같음)

(4-2)～(4-6) (현행과 같음)

(5)～(6) (현행과 같음)

(7) ------------------------

(7-1)～(7-2) (현행과 같음)

(7-3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 결함부를 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7-4)～(7-5) (현행과 같음)

(8)～(10) (현행과 같음)

ㅇ 오기 정정

ㅇ 오기 정정

ㅇ 오기 정정

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3540중·상온압력용기용 탄소강 강판	SGV 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102
	SGV 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112	112	112	112
	SGV 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120
KS D 3538 보일러 및 압력용기용 망가니즈 몰리브데넘강 및 망가지즈 몰리브데넘 니켈강	SBV 1 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	130	130
	SBV 1 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138
	SBV 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138
	SBV 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138

부록 A

---	--- ----	-	----------
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----- -----------------------	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------- ----- --------- 망가니즈 ----- --	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

부록 A

ㅇ 오기 정정