KGS AA311 2009(고압가스용 용기부속품 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 규칙 별표 10의2 제4호다목에 따라 용기부속품이 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 용기부속품으로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기부속품의 제조 및 검사방법을 그 용기부속품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 용기부속품이 표 1.3.1.2의 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국용기부속품의 인정규격 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
DOT, CGA, ANSI	DOT인증기관
BS, HSE	HSE, Lloyd`s Register(국가에서 인증한 것에 한함) 또는 인증기관
DIN, AD-Merkblatt	TUV
NF, CODAP	APAVE, BV
JIS, 고압가스보안법, JIA	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회, 가스기기검사협회
AS	호주 주정부 인증검사원
지식경제부장관이 인정하는 규격	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

1.3 ------------------------

1.3.1 ------------------------------

1.3.1.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 1.3.1.2 ------------------------------------------------------------

------	--------
CGA, ANSI	해당 없음
-------	------------------------------------
-------------	----
-------	--------
-----------------	-------------------------------------
--	--------------
----------------------	------------------

◦용기부속품에 대한 외국 인정규격 및 공인검사기관에서 DOT 및 DOT 인증기관를 삭제함.

- DOT는 용기부속품에 대한 제조기준이 아닌 용기에 대한 제조기준 임.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

제품확인검사를 하기 위한 시료의 채취 기준은 다음과 같다.

(1-1)동일제조소에서 같은 날에 같은 생산단위로 제조된 제품으로서 그 크기 및 형상이 동일한 제품을 1조로 한다.

(1-2) (1-1)의 기준에 의하여 형성된 조에서 채취하는 시료의 수는 표 4.4.2.2.1과 같이 하고 시료채취방법은 임의로 채취하는 샘플링 방식으로 한다.

표 4.4.2.2.1 시료 채취 수

1조를 형성하는 수	10개 이하	11개 이상 100개 이하	101개 이상 300개 이하	301개 이상 700개 이하	701개 이상
채취수	전수	10개	15개	20개	25개
<신설>

(2) 검사요령

다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

용기부속품이 3.1부터 3.9까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다.

4.4.2.2.1 -----------

(1) -----

------------------------------------------------------------------------------

(1-1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-2) ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 4.4.2.2.1 ---------------------

-------------	------	------------	------------	------------	----------
----	---	----	----	----	----
비 고 안전밸브가 가용전 또는 파열판으로 되어 있는 것(용기본체에 직접 부착하는 구조의 것을 포함한다. 이하 같다)에 대한 성능시험에 있어서는 이 표에 불구하고, 2개 이상의 수를 채취수로 할 수 있다.

(2) -------

--------------------------------------------------

(2-1) -----------------------------------

---------------- 3.4 및 3.9.1에 적합한지 여부를 확인하기 위하여 표 4.4.2.2.1에 따라 시료를 채취하여 확인한다.

◦안전밸브 중 검사를 실시하면 손상이 발생하여 사용할 수 없는 가용전과 파열판에 대하여는 샘플링 수를 2개 이상으로 할 수 있도록 함.

- 가용전의 경우에는 종전 규칙에서   샘플링 수를 2개 이상으로 할 수 있도록 규정

- 파열판의 경우에는 지경부 유권해석으로 샘플링 수를 2개 이상으로 할 수 있도록 운영

◦기술기준준수여부 확인방법을 구체적으로 명시하기 위함임.

- 구조 및 치수와 표시사항을 검사원이 확인하도록 함.

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기밸브가 규칙 제38조제4호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 검사의 일부를 생략할 수 있다.

(1) 규칙 제9조의 제조기술기준에 의하여 제조된 것 또는 이와 동등이상으로 제조된 것으로 표 4.5.2.2.1(1)에 의한 국가별 인정규격에 따라 해당 국가에서 제조되고 그 국가의 공인검사기관으로부터 검사를 받았음이 증명되는 것

표 4.5.2.2.1(1) 외국용기부속품의 국가별 인정규격 및 공인검사기관

국 가	인정규격	공인검사기관
미 국	DOT, CGA, ANSI	DOT 인증기관
영 국	BS, HSE	HSE, Lloyd's Register(국가에서 인증한 것에 한함) 또는 인증기관
독 일	DIN, AD-Merkblatt	TuV
프랑스	NF, CODAP	APAVE, BV
일 본	JIS, 고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회
호 주	AS	호주 주정부 인증검사기관

(2) (1)에 의한 외국의 검사기관으로부터 검사를 받은 것으로 1.3.1에 따라 지식경제부장관으로부터 검사기준에 관한 특례를 인정받은 것

4.5.2.2 -----------------------------------------

4.5.2.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 4.5.2.2.1(1) -----------------------------------------------------------

-------------------

----	----	--------
----	CGA, ANSI	해당없음
---	-----	------------------------------------
---	-----------	---
---	----	------
---	----------	---------------------------
---	--	------------

(2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◦용기부속품에 대한 외국 인정규격 및 공인검사기관에서 DOT 및 DOT 인증기관를 삭제함.

- DOT는 용기부속품에 대한 제조기준이 아닌 용기에 대한 제조기준 임.