KGS AA913 2008(고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

2.2 검사설비

실린더캐비닛을 제조하려는 자가 이 검사기준에 따라 실린더캐비닛을 검사하기 위하여 갖춰야 할 검사설비(검사하는 실린더캐비닛에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다.

(1)～(5) (생략)

(6) 마이크로시험설비

(7) (생략)

2.2 ----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)～(5) (현행과 같음)

(6) 마크로시험설비

(7) (현행과 같음)

ㅇ 마크로시험설비로 용어 정정

3.8.1 제품성능

3.8.1.1 내압성능

배관계에 대하여 질소나 공기 등 기체로 상용압력의 1.1배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상팽창과 균열 등이 없도록 한다.

3.8.1.2 기밀성능

배관계에 대하여 배관 내부를 1 ㎩ 이하의 진공을 유지하고 배관 외부에서 헬륨을 분사하고, 헬륨검지기를 이용하여 배관계 내부에서 검출되는 헬륨의 양이 1.013×10-4 ㎩ mL/sec 이하가 되도록 한다.

<신설>

3.8.1 --------

3.8.1.1 ----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------없는 것으로 한다.

3.8.1.2 ----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------되는 것으로 한다.

3.8.1.3 용접성능

같은 날 동일 조건으로 용접한 동일 형식의 튜브를 각각 1개씩 채취하여 당해 튜브 용접부 단면에 대해 배율 10배이상의 확대경을 사용한 마크로시험(Macro Test)를 실시하여 3.6.4의 결함이 없는 것으로 한다.

ㅇ문구 정정

ㅇ문구 정정

ㅇ마크로시험 기존고시 누락분 반영

※고압가스안전관리기준 통합고시

제16-10-7조(검사) 실린더캐비넷을 구성하는 배관계는 다음 각 호의 기준에 따라 검사를 실시하여 이상이 없어야 한다.

1. (생략)

2. 용접검사

가. (생략)

나. 같은 날 동일 조건으로 용접한 동일 형식의 튜브를 각각 1개씩 채취하여 당해 튜브 용접부 단면에 대해 배율 10배이상의 확대경을 사용한 마크로시험(Macro Test)를 실시하여 제16-10-6조제4호의 결함이 없을 것.

3～5 (생략)

3.9.1 제품표시

규칙 별표 24 제4호에 따라 실린더캐비닛 제조자 또는 수입자는 그 실린더캐비닛의 몸통부분 등의 보기 쉬운 곳에 다음사항을 각인하거나 금속박판에 각인하여 이를 보기 쉬운 곳에 부착한다.

(1)～(3) (생략)

(4) 최고사용압력(기호 : TP, 단위 : ㎫)

(5) (생략)

3.9.1 -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)～(3) (현행과 같음)

(4) -------------DP, ---------

(5) (현행과 같음)

ㅇ 최고사용압력 DP(설계압력) 정정

- TP는 내압시험압력임

3.9.2 합격표시

규칙 별표 25 제1호에 따라 그림 3.9.2와 같이 “검”자의 각인을 한다.

□  원의 바깥지름 : 7 ㎜

그림 3.9.2 합격표시

3.9.2 --------

--------------------------------"“------------

크기: 4 ㎜×7 ㎜

그림 3.9.2 ------------

◦시행규칙 개정(08. 12.31)사항을 반영함

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 4.4.2.2.1(2-1)에 따른 제조기술기준 준수여부 확인

(2) 4.4.2.2.1(2-2)에 따른 재료검사

(3) 4.4.2.2.1(2-3)에 따른 구조 및 치수 검사

(4) 4.4.2.2.1(2-4)에 따른 가공검사

(5) 4.4.2.2.1(2-5)에 따른 용접검사

(6) 4.4.2.2.1(2-6)에 따른 성능검사

(7) 4.4.2.2.1(2-7)에 따른 표시검사

4.3.2.2.1 ------------

<삭제>

(1) 4.4.2.2.1(2-1)에 -----------

(2) 4.4.2.2.1(2-2)에 ----------------------

(3) 4.4.2.2.1(2-3)에 -----------

(4) 4.4.2.2.1(2-4)에 -----------

(5) 4.4.2.2.1(2-5)에 -----------

(6) 4.4.2.2.1(2-6)에 -----------

◦ 제조기술기준준수여부가 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링(내용없음)

(2) 검사요령

(2-1)제조기술기준 준수여부 확인

실린더캐비닛이  3.1부터 3.9까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다.

(2-2) 재료검사

재료검사는 3.2에 따른 기준에 적합한지 여부를 확인한다.

(2-3) 구조 및 치수 검사

구조 및 치수 검사는 3.4에 따른 기준에 적합한지 여부를 확인한다.

(2-4) 가공검사

가공검사는 3.5에 따른 기준에 적합한지 여부를 확인한다.

(2-5) 용접검사

용접검사는 3.6에 따른 기준에 적합한지 여부를 확인한다.

(2-6) 성능검사

성능검사는 3.8에 따라 실시하여 이상이 없는지를 확인한다.

(2-7) 표시검사

제품표시, 합격표시 등은 3.9에 따라 적정하게 표시되었는지 확인한다.

(3) 합부판정

(3-1) 실린더캐비닛이 (2)의 모든 검사항목에 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

(3-2) 제품검사 결과 적합한 경우에는 그 조에 속하는 전 제품이 합격한 것으로 보며, 부적합한 경우에는 그 조에 속하는 전 제품이 불합격한 것으로 본다.

4.4.2.2.1 ---------

(1) --------------

(2) ---------

<삭제>

(2-1) --------

---------------------------------------------------------------------------

(2-2) -----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

(2-3) -------

-----------------------------------------------------------------------------

(2-4) -------

----------------------------------------------------------------------------

(2-5) --------

---------------------------------------------------------------------------

(2-6) ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) -------

실린더캐비닛이 (2)의 모든 검사항목에 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

<삭제>

◦ 제조기술기준준수여부가 검사항목과 중복되어 삭제하고 항목번호 정정

ㅇ (3-2)삭제에 따른 (3-1) 항목번호 삭제

ㅇ 오류항목 삭제

- 샘플링 없으므로 삭제