KGS AC113 2009(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

<신설>

1.5 부품의 사용제한

탱크에 사용하는 특정설비가『고압가스 안전과리법』에 따른 검사대상에 해당하는 경우에는 검사에 합격한 제품을 사용한다.

◦탱크에 부속된 부품이 특정설비 검사대상품일 경우에는 검사품을 사용하도록 규정

4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

제품확인검사는 탱크가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다.

(1) 초저온 이외의 탱크

(1-1) 제조기술기준 준수여부 확인

탱크가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다.

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

(1-2) (생략)

(1-3) 재료검사

<신설>

(1-3-1)～(1-3-3) (생략)

(1-3-4)  충격시험은 KS B 0809(금속재료 충격시험편)에 규정한 3호 시험편 2개를 사용하여 KS B 0810(금속재료 충격시험 방법)에 따라 실시하며, 그 충격치가 표 4.4.2.2.1(1)에 있는 재료의 인장강도 구분에 따라 정해진 수치 이상의 경우 적합한 것으로 한다.

표 4.4.2.2.1(1) 재료의 인장강도 구분

(내용생략)

(1-3-5) 굽힘시험은 KS B 0804(금속재료 굽힘시험)에 규정된 1호, 3호 또는 4호 시험편 중 1개를 사용하여  KS B 0804(금속재료 굽힘시험)에 따라 굽힘부의 안쪽반지름이 표 4.4.2.2.1(1)에 있는 재료의 인장강도 구분에 따라 정해진 수치 이하가 되도록 하여 100°를 굽혀 균열이 생기지 아니하는 경우를 적합한 것으로 본다. 또한, 시험편의 측면은 기계다듬질을 해도 좋으며, 시험편의 모서리에는 어느 것이나 1.5 ㎜ 이하의 라운드를 만들 수 있다.

(1-4)

<신설>

(1-4-1)~(1-4-5) (생략)

<신설>

(1-5) 비파괴검사

<신설>

(1-5-1)~(1-5-5) (생략)

(1-6) 내압검사

<신설>

(1-6-1)~(1-6-6) (생략)

(1-7) 기밀검사

탱크의 기밀시험은 탱크마다 그 내면을 충분히 청소한 후 공기 또는 불활성가스로 탱크 내압시험 압력의 0.6배 이상의 압력을 1분 이상 유지하여 누출이 없는 것을 적합으로 한다.

(2) 초저온 탱크

초저온 탱크에 대한 검사기준은 다음과 같다.

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

초저온 탱크가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다.

(2-2) 외관검사

초저온 탱크의 외관검사는 탱크마다 실시하며, 그 다듬질 면이 매끄럽고 탱크의 사용상 지장이 있는 부식·균열·주름 등의 흠이 없는 것을 적합으로 한다.

(2-3) 재료검사

<신설>

(2-3-1) 초저온 탱크의 인장시험은 (1-3-3)을 따른다.

(2-3-2) 초저온 탱크의 굽힘시험은 (1-3-5)를 따른다.

(2-4) 용접부 기계적검사

<신설>

(2-4-1) 초저온 탱크의 용접부시험은 각각의 길이이음매에 대하여 용접선이 길이이음매와 동일선상에 있도록 가용접하여 동일조건으로 계속 용접한 시험판에서 채취한 시험편에 대하여 실시한다. 다만, 동일탱크의 상이한 길이이음매일지라도 그 용접을 동일조건으로 계속한 때에는 이를 동일이음매로 볼 수 있다.

(2-4-2) 초저온 탱크의 용접부시험(충격시험을 제외한다)의 적합기준은 시험의 구분에 따라 각각 (1-4-3)부터 (1-4-5)까지에서 정한 기준을 그 시험의 적합기준으로 하고, 충격시험은 3개의 시험편의 온도를 -150 ℃ 이하로 하여 그 충격치의 최저가 20 J/㎠ 이상이고, 평균 30 J/㎠ 이상의 경우를 적합한 것으로 본다.

(2-4-3) 용접부시험에서 부적합한 경우에는 다음의 경우에 한정하여 부적합한 시험편의 2배수의 시험편을 (2-4-1)의 방법으로 채취한 후 이들에 대하여 1회에 한정하여 재시험 할 수 있다.

(2-4-3-1) 그 이음매인장시험 및 충격시험의 성적이 (2-4-2)의 기준의 90 % 이상인 경우

(2-4-3-2) 안내굽힘시험 또는 측면굽힘시험에서 용접결함 이외의 원인으로 부적합한 경우

(2-5) 비파괴검사

<신설>

(2-5-1) 초저온 탱크의 방사선 검사는 (1-5-1)부터 (1-5-3)까지에 따른다.

(2-5-2) 초저온 탱크의 자분탐상시험은 (1-5-4) 및 (1-5-5)를 따른다.

(2-6) 내압검사

초저온 탱크의 내압시험은 (1-6-1)부터 (1-6-6)까지에 따른다.

(2-7)～(2-8) (생략)

(3)～(4) (생략)

4.4.2.2.1 ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ---------------------------

(1-1) ---------------------------------------

이 기준에 따른 제조기술기준 중 다음 사항을 확인한다.

(1-1-1) 두께검사

두께검사는 3.3에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-1-2) 구조 및 치수검사

구조 및 치수검사는 3.4.2부터 3.4.7까지에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-1-3) 가공검사

가공검사는 3.5.1.5에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-1-4) 용접검사

용접검사는 3.6.2, 3.6.5.1부터 3.6.5.3까지, 3.6.5.8 및 3.6.5.9에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-1-5) 열처리검사

열처리검사는 3.7.2.3에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-1-6) 제품표시 확인

제품표시 확인은 3.12.3에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-2) (현행과 같음)

(1-3) ------------

재료검사는 3.2 및 다음사항에 적합한지 확인한다.

(1-3-1)～(1-3-3) (현행과 같음)

(1-3-4)충격시험(설계온도가 0℃ 미만인 경우에 한함)은 KS B 0809(금속재료 충격시험편)의 그림1 V노치시험편 3개를 사용하여 설계온도에서----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

표 4.4.2.2.1(1) -----------------

(현행과 같음)

(1-3-5) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180°를 굽혀 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-4)

용접부 기계적검사는 다음사항에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-4-1)~(1-4-5) (현행과 같음)

(1-4-6) 용접부 충격시험(설계온도가 0℃미만인 경우에 한함.) 은 설계온도에서 용접부 및 열영향부에 대하여 (1-3-4)에 따라 실시한다.

(1-5) -------------

비파괴검사는 다음사항에 적합한지 여부를 확인한다. 다만. 자분탐상검사 및 침투탐상검사는 제조자가 다음기준에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다.

(1-5-1)~(1-5-5) (현행과 같음)

(1-6)-----------

내압검사는 다음사항에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-6-1)~(1-6-6) (현행과 같음)

(1-7) ----------

탱크 및 부속배관(호스를 포함한다)의 기밀시험은 -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) ----------------

---------------------------------------------------

(2-1) -------------------------------------

초저온탱크의 제조기술기준 준수여부 확인방법은 4.4.2.2.1(1-1)에 따라 실시한다.

(2-2) ----------------

------------------------------------ (1-2)에 따라 실시한다.

(2-3) ---------------

초저온 탱크의 재료검사는 (1-3)에 따라 실시한다.

<삭제>

<삭제>

(2-4) 용접부 기계적검사

용접부 기계적 검사는 (1-4)에 따라 실시한다. 이 경우 충격시험의 충격치는 최저가 20J/㎠이상이고, 평균 30J/㎠이상의 경우를 적합한 것으로 본다.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

(2-5) ---------------

초저온 탱크의 비파괴검사는 (1-5)에 따라 실시한다.

<삭제>

<삭제>

(2-6) -----------

----------------------------------(1-6)에 ----------

(2-7)～(2-8) (현행과 같음)

(3)～(4) (현행과 같음)

ㅇ제조기술기준준수여부 확인 사항을 구체적으로 정하기 위함

- 두께, 구조 및 치수, 가공, 용접, 열처리 제품표시확인방법을 확인토록 함

ㅇ 재료검사방법을 구체적으로 정하기 위함

ㅇ 충격시험 대상을 설계온도 0℃미만의 재료로 정하고 시험편의 규격을 구체적으로 정하고 시혐편수를 용접부충격시험과 동일하게 3개로 일치화시킴

- 금속재료의 인성 및 취성의 적정여부를 확인하기 위한 충격시험의 적용범위를  0℃미만으로 한정함

ㅇ 굽힙시험시 굽힙 각도를 180°로 정정

- 동 코드 (1-4-4)에서 굽힘시험시 굽힘각도를 180° 로 정하고 있음

ㅇ 기계적강도시험방법을 구체적으로 정함

ㅇ 초저온이외의 탱크에 대한 용접부충격시험을 구제적으로 정함

ㅇ 비파괴시험방법을 구체적으로 정함

ㅇ 내압검사방법을 구체적으로 정함

ㅇ 부속배관에 대한 기밀시험방법을 구체적으로 명시함

ㅇ 초저온탱크의 제조기술기준 준수여부 확인방법을 구체적으로 정함

ㅇ 검사방법 중복으로 이전 항목번호로 인용

ㅇ재료검사방법을 초저온이외의 탱크검사방법을 인용

ㅇ 용접부 기계적검사를 초저온이외의 탱크검사방법을 인용

ㅇ 초저온이외의 탱크검사항목번호 인용에 따른 내용 삭제

ㅇ 초저온이외의 탱크검사항목번호 인용에 따른 내용 삭제

ㅇ 초저온이외의 탱크검사항목번호 인용에 따른 내용 삭제

ㅇ 초저온이외의 탱크검사항목번호 인용에 따른 내용 삭제

ㅇ 비파괴검사 방법을 초저온이외의 탱크검사 항목번호 인용

ㅇ 초저온이외의 탱크 검사 항목번호 인용으로 중복내용 삭제

ㅇ항목번호 정정

4.4.2.2.2 생산공정검사

(1) 부분항목검사

부분항목검사는 탱크가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다.

(1-1) 초저온 이외의 탱크

(1-1-1) 제조기술기준 준수여부 확인

제조기술기준 준수여부 확인은 4.4.2.2.1(1-1)에 따라 실시한다.

<신설>

<신설>

<신설>

(1-1-2)～ (1-1-3) (생략)

(1-1-4) 용접부 기계적검사

용접부 기계적검사는 4.4.2.2.1(1-4)에 따라 실시한다.

(1-1-5) 비파괴검사

비파괴검사는  탱크 제조자가 자체적으로 실시한 검사기록을 확인한다.

(1-1-6)～(1-1-7) (생략)

(1-2) 초저온 탱크

(1-2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

제조기술기준 준수여부 확인은 4.4.2.2.1(2-1)에 따라 실시한다.

(1-2-2)～ (1-2-3) (생략)

(1-2-4) 용접부 기계적검사

용접부 기계적검사는 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시한다.

(1-2-5) 비파괴검사

비파괴검사는  탱크 제조자가 자체적으로 실시한 검사기록을 확인한다.

(1-2-6)～(1-2-7) (생략)

(1-3)～(1-4) (생략)

4.4.2.2.2 ------------------

(1) ------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-1) -----------------------

(1-1-1) --------------------------------

이 기준에 따른 제조기술기준중 다음사항을 확인한다.

(1-1-1-1) 두께검사

두께검사는 3.3에 적합한지 여부를 확인 한다.

(1-1-1-2) 용접검사

용접검사는 3.6.2, 3.6.5.1부터3.6.5.3까지, 3.6.5.8 및 3.6.5.9에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-1-1-3)제품표시 확인

제품표시 확인은 3.12.3에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-1-2)～(1-1-3) (현행과 같음)

(1-1-4) -------------------

용접부 기계적검사는 제조자가 4.4.2.2.1(1-4)에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다.

(1-1-5) -------------

비파괴검사는 제조자가 4.4.2.2.1(1-5)에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다.

(1-1-6)～(1-1-7) (현행과 같음)

(1-2) ----------------

(1-2-1) -------------------------

제조기술기준 준수여부 확인은 4.4.2.2.1(1-1-1)에 따라 실시한다.

(1-2-2)～ (1-2-3) (현행과 같음)

(1-2-4) -------------------

용접부 기계적검사는 제조자가 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다.

(1-2-5) -------------

비파괴검사는 제조자가 4.4.2.2.1(2-5)에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다.

(1-2-6)～(1-2-7) (현행과 같음)

(1-3)～(1-4) (현행과 같음)

ㅇ 생산공정검사대상업소의 제조기술기준확인방법을 정함

- 구조 및 치수,가공,용접,열처리검사는 제조자가 자체적으로 실시하도록 함

4.4.2.2.3 종합공정검사

(1) 중요항목검사

중요항목검사는 탱크가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다.

(1-1) 초저온 이외의 탱크

(1-1-1) 제조기술기준준수여부 확인

제조기술기준준수여부 확인은 4.4.2.2.1(1-2)에 따라 실시한다.

(1-1-2) (생략)

(1-1-3) 재료검사

재료검사는 탱크 제조자가 자체적으로 실시한 검사기록을 확인한다.

(1-1-4) 용접부 기계적검사

용접부 기계적검사는 탱크 제조자가 자체적으로 실시한 검사기록을 확인한다.

(1-1-5) 비파괴검사

비파괴검사는 탱크 제조자가 자체적으로 실시한 검사기록을 확인한다.

(1-1-6)～(1-1-7) (생략)

(1-2) 초저온 탱크

(1-2-1) 제조기술기준준수여부 확인

제조기술기준준수여부 확인은 4.4.2.2.1(1-2)에 따라 실시한다.

(1-2-2) (생략)

(1-2-3) 재료검사

재료검사는 탱크 제조자가 자체적으로 실시한 검사기록을 확인한다.

(1-2-4) 용접부 기계적검사

용접부 기계적검사는 탱크 제조자가 자체적으로 실시한 검사기록을 확인한다.

(1-2-5) 비파괴검사

비파괴검사는  탱크 제조자가 자체적으로 실시한 검사기록을 확인한다.

(1-2-6)～(1-2-8) (생략)

(1-3)～(1-4) (생략)

4.4.2.2.3 ---------------

(1) --------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-1) -----------------------------

(1-1-1) ------------------------------

제품표시 확인은 3.12.3에 적합한지 여부를 확인한다.

(1-1-2) (현행과 같음)

<삭제>

(1-1-4) ------------------

용접부 기계적검사는 제조자가 4.4.2.2.1(1-4)에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다.

(1-1-5) --------------

비파괴검사는 제조자가 4.4.2.2.1(1-5)에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다.

(1-1-6)～(1-1-7) (현행과 같음)

(1-2) -----------------

(1-2-1) ---------------------------------

제조기술기준준수여부 확인은 4.4.2.2.3(1-1-1)에 따라 실시한다.

(1-2-2) (현행과 같음)

<삭제>

(1-2-4) -------------------

용접부 기계적검사는 제조자가 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다.

(1-2-5) --------------

비파괴검사는 제조자가 4.4.2.2.1(2-5)에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다.

(1-2-6)～(1-2-8) (현행과 같음)

(1-3)～(1-4) (현행과 같음)

ㅇ 종합공정검사대상업소의 제조기술기준확인방법을 구체적으로 정함

- 재료,두께,구조및치수,가공,용접,열처리검사는 제조자가 자체적으로 실시하도록 함

<신설>

<신설>

5. 재검사기준(해당없음)

6. 그밖의 시설․기술․검사기준

6.1 설계검토

6.1.1 탱크는 설계의 적정성 확인과 공정별 검사과정에서 발생하는 문제점을 최소화시키기 위하여 제조 전에 한국가스안전공사의 설계검토를 받는다.

6.1.2 설계검토는 3.1에 적합한 지에 대하여 실시하며, 이에 부적합한 설계는 보완한다.

6.1.3 설계검토는 검사를 신청하는 탱크 마다 실시한다. 다만, 설계검토 적합판정을 받은 탱크를 동일규격으로 반복적으로 제조하는 경우와 수입되는 탱크에 대해서는 설계검토를 생략할 수 있다.

6.1.4 6.1.1에 따른 설계검토를 받아야 할 자는 제조하고자 하는 탱크의 설계도면과 관련 자료를 한국가스안전공사에 제출한다.

ㅇ 6 신설을 위한 중간 항목번호 추가

ㅇ 압력용기 및 소형저장탱크에 대하여 실시하는 설계검토기준을 반영

※KGS AC111(고압가스용 압력용기 제조의 시설․기술․검사기준)

4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

(내용생략)

(1) 제조기술기준 준수여부 확인

(내용생략)

(2) 설계검토

(2-1) 압력용기등은 설계의 적정성 확인과 공정별 검사과정에서 발생하는 문제점을 최소화시키기 위하여 제조 전에 한국가스안전공사의 설계검토를 받는다.

(2-2) 설계검토는 3.1에 적합한 지에 대하여 실시하며, 이에 부적합한 설계는 보완한다.

(2-3) 설계검토는 검사를 신청하는 압력용기등 마다 실시한다. 다만, 설계검토 적합판정을 받은 압력용기등을 동일규격으로 반복적으로 제조하는 경우와 수입되는 압력용기등에 대해서는 설계검토를 생략할 수 있다.

(2-4) (2-1)에 따라 설계검토를 받아야 할 자는 제조하고자 하는 압력용기등의 설계도면과 관련 자료를 한국가스안전공사에 제출한다.