KGS FP111 2008(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준 ) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.4.1 이 기술기준에서 정하고 있지 아니한 사항에 대하여는 KGS FP112(고압가스 일반제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 및 KGS FP211(고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)을 따른다.

1.4.1 이 기준에서 --------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구정정

2.1.2 화기와의 거리

(내용 생략)

2.1.2.1 유동방지시설은 높이 2m 이상의 내화성 벽으로 하고, 가스설비등 화기를 취급하는 장소와 우회수평거리 8m 이상을 유지한다.

2.1.2 ------------

(현행과 같음)

2.1.2.1 ----------------------------------------------------------------------------, 가스설비등과 화기를 취급하는 장소와는 ------------------------------------.

ㅇ 문구정정

2.2 기초기준

고압가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2.1 지반조사

가스설비의 지반조사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.1.1 고압가스설비(배관·펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

2.2 ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.1 ------------

--------------------------------------------------------------------.

2.2.1.1 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 종전에 규정된 저장능력이 1톤(압축가스는 100 ㎥) 미만인 저장탱크에 대하여는 기초기준을 생략할 수 있도록 정정 반영하고자 함.

<종전규정>

제2-3-2조(지반조사) ①동법 적용을 받는 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 같다.)를 설치할 경우에는 그 설치장소에 있어서 고압가스설비의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 하여야 한다. 제1차 지반조사는 당해 장소에 있어서 과거의 부등침하등의 실적조사, 보링 등의 방법에 의하여 실시한다.

2.2.2 기초공사

가스설비의 기초공사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.2.1 기초는 2.2.1.5의 식에 따라 구한 지반의 허용지지력도의 값이 해당 가스설비등, 그 내용물 및 그 기초에 따른 단위면적당 하중을 초과하도록 공사한다.

2.2.2 ------------

--------------------------------------------------------------------.

2.2.2.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공사한다. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크의 경우에는 콘크리트 기초로 공사할 수 있다.

<기존 고시 제2-3-3조제1항>

기초는 제2-3-2조의 제4항의 계산에 의해 구한 지반의 허용지지력도의 값이 당해 가스설비등, 그 내용물 및 그 기초에 의한 단위면적당 하중을 초과하도록 공사하여야 한다. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크의 경우에는 콘크리트 기초로 공사할 수 있다.

2.2.3 저장탱크 고정

저장탱크를 기초에 고정하는 방법은 다음 기준에 따른다.

2.2.3 ------------

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 ----------------------------------------------------------------------------.

<기존 고시 제2-3-4조>

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 기초에 고정하는 방법은 다음 각 호의 기준에 따른다.

(후략)

< 신 설 >

2.3.3.2 저장탱크 부압파괴 방지조치

(내용생략)

2.3.3.3 저장탱크 과충전 방지조치

(내용생략)

2.3.3.3.1 (내용생략)

2.3.3.3.2 2.3.3.3.1의 방법에 따라 그 용량이 검지되었을 때는 지체 없이 경보(부자 등 음향으로 하는 것)를 울리는 것으로 한다.

2.3.3.3.3 2.3.3.3.2의 경보는 해당 충전작업관계자가 상주하는 장소 및 작업 장소에서 명확하게 들을 수 있는 것으로 한다.

2.3.3.2 저장실 설치

저장실은 그 저장실에서 고압가스가 누출되는 경우 재해 확대를 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.3.3.2.1 가연성가스, 산소 및 독성가스의 용기보관실은 각각 구분하여 설치한다.

2.2.3.2.2 가연성가스의 용기보관실은 그 가스가 누출된 때에 체류하지 아니하도록 환기구를 갖추고, 환기가 잘 되지 아니하는 곳에는 강제환기시설을 설치하며, 독성가스의 용기보관실은 누출되는 가스의 확산을 적절하게 방지할 수 있는 구조로 한다.

2.3.3.3 -------------------------------------

(현행과 같음)

2.3.3.4 -----------------------------------

(현행과 같음)

2.3.3.4.1 (현행과 같음)

2.3.3.4.2 2.3.3.4.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.3.3.4.3 2.3.3.4.2의 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 종전에 규정된 저장실설치기준이 누락되어 추가하고자 함

<고법 시행규칙 별표 5>

(2) 저장실의 구분

가연성가스, 산소 및 독성가스의 저장실은 각각 구분하여 설치할 것

(3) 가연성가스의 용기보관실은 그 가스가 누출된 때에 체류하지 아니하도록 통풍구를 갖추고, 통풍이 잘 되지 아니하는 곳에는 강제통풍시설을 설치하여야 하며, 독성가스의 용기보관실은 누출하는 가스의 확산을 적절하게 방지할 수 있는 구조로 할 것

(4) 독성가스 및 공기보다 무거운 가연성가스의 용기보관실에는 가스누출검지 경보장치를 설치하여야 하며 독성가스의 경우에는 흡입장치와 연동시켜 중화설비에 이송시키는 설비를 갖출 것

2.6.1.2 과압 차단장치 설치위치

과압안전장치는 고압가스설비 중 압력이 최고허용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다.

2.6.1.2 과압안전장치 설치위치

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 제목정정

2.6.2.3.1 제조시설

(1)·(2) (생 략)

(3) 특수 반응설비(2.6.14에서 정한 설비)가 누출한 가스가 체류경과한 날부터 쉬운 장소에 설치되는 경우에는 그 장소 바닥면 둘레 10 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수

2.6.2.3.1 ------------

(1)·(2) (현행과 같음)

(3) 특수 반응설비(2.6.14에서 정한 설비)로서  누출한 가스가 체류하기 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 문구 정정

2.7.2.2 콘크리트블록제 방호벽 설치

콘크리트블럭제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.2.1 철근을 2.7.2.1과 같이 배근ㆍ결속하고 블록공동부에는 콘크리트 몰탈을 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.7.2.2 -------------------------------

----------------------------------------------------------------------------.

2.7.2.2.1 ----- 2.7.2.1.1과 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 인용 문구 정정

2.7.9.1.2 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

(1)∼(2) (내용 생략)

(3) 높이 1 m 이상의 지주(구조물 위에 설치된 저장탱킁는 해당 구조물의 지주를 말한다)에는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 동등 이상의 내화성능을 가지는 불연성의 단열재로 피복한다. 다만, (1) 또는 (2)에서 정한 물분무장치나 소화전을 지주에 살수시킬 수 있도록 설치한 경우에는 불연성 재료로 피복한 것으로 할 수 있다.

2.7.9.1.2 ------------

(1)∼(2) (현행과 같음)

(3) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 해당 조치를 한 것으로 볼 수 있다.

ㅇ 문구 정정

<기존 고시 제2-3-20조제1항제3호>

높이 1 m 이상의 지주(구조물 위에 설치된 저장탱크에는 당해 구조물의 지주를 말한다)에는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 동등 이상의 내화성능을 가지는 불연성의 단열재로 피복할 것. 다만, 제1호 또는 제2호에 정한 물분무장치나 소화전을 지주에 살수시킬 수 있도록 설치한 경우에는 이를 갈음할 수 있다.

3.1.2.1.2 저장탱크 침하방지조치

저장탱크의 침하로 인한 위해(危害)를 예방하기 위하여 다음 기준에 따라 주기적으로 침하상태를 측정한다.

3.1.2.1.2 ------------

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)의 ----------------------------------------------.

<기존 고시 제2-3-30조>

이 관은 규칙 제62조의 규정에 의하여 고압가스특정제조시설, 고압가스일반제조시설, 고압가스충전시설, 고압가스저장시설, 고압가스판매시설 및 특정고압가스사용시설에 사용되는 저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)에 대한 침하상태 측정방법 및 침하상태에 따른 조치 방법에 대하여 적용한다.

4.1.1 중간검사

고압가스특정제조시설의 중간검사 항목은 다음과 같다.

(1) 2.2에 따른 고압가스설비 기초설치 공정

(2) 2.3.2.2에 따른 내진설계대상 설비의 기초설치 공정

(3) 2.5.7에 따른 배관설치공정(지상배관 설치 및 해상배관설치는 제외)

< 신 설 >

(4) 2.3.3.1.2에 따른 지하저장탱크의 지하설치 공정

(5) 2.6.10.2에 따른 배관 부식방지설비 설치

(6) 2.7.2에 따른 방호벽 기초 설치 공정

(7) 2.5.4에 따른 배관의 접합 부분 중 한국가스안전공사가 지정하는 부분의 비파괴시험을 하는 공정

4.1.1 ------------

-------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------

(2) -----------------------------------------

(3) [현행 (4)와 같음]

(4) 2.4.5에 따른 내압시험능력 공정

(5) [현행 (7)과 같음]

(6) [현행 (3)과 같음]

(7) [현행 (5)와 같음]

(8) [현행 (6)과 같음]

ㅇ 종전에 규정되어 있던 내압시험능력 공정을 삽입하고, 코드순서에 맞게 중간검사 항목을 정열함