KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.3.1 저장설비 재료(내용 없음)

2.3.1 저장설비 재료

가연성가스의 가스설비실·저장설비실, 산소의 충전실과 인화성 또는 발화성원료의 저장실 벽은 불연재료를 사용하고, 그 지붕은 불연 또는 난연의 가벼운 재료를 사용한다. 다만, 암모니아가스의 가스설비실 및 저장설비실 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 않을 수 있다.

ㅇ 종전의 고법 시행규칙 별표 5 제1호마목(8)의 규정을 반영/08.7.16일 개정이전법령

(8) 불연재료 등

가연성가스의 가스설비실, 저장설비실, 산소의 충전실과 인화성 또는 발화성원료의 저장실은 불연재료를 사용하고 불연성의 재료 또는 난연성의 재료를 사용한 가벼운 지붕을 설치할 것

ㅇ 암모니아의 경우 가연성가스로 분류는 되어있으나 연소한계의 범위가 15.7〜25로 하한 값이 10이상이며 상한과 하한의 차가 20이하로 폭발의 위험성이 적은 가스로써 시설기준을 완화에 주기 위함

2.7.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치

철근콘크리트 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.1.1 (생략)

2.7.2.1.2 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다.

(2) 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다.

(3) 기초의 두께는 방호벽 최하부 두께의 120% 이상으로 한다.

2.7.2.1 -------------------------

---------------------------------------------------------------------------.

2.7.2.1.1 (현행과 같음)

2.7.2.1.2 -------------------------------------------------------------.

(1) --------------------------------------------------------.

(2) 그림 2.7.2.1.2와 같이 ---------------------------------------------------.

(3) --------------------------------------------------------------------------------.

그림 2.7.2.1.2 철근콘크리트제 방호벽 설치예

ㅇ 철근콘크리트제 방호벽 설치예를 그림으로 표시하여 설치기준을 명확히 하고자 함

2.7.5.3 플레어스택 설치

2.7.5.3.1 긴급이송설비로 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있는 것으로 한다.

2.7.5.3.2 플레어스택에서 발생하는 복사열이 다른 제조시설에 나쁜 영향을 미치지 아니하도록 안전한 높이 및 위치에 설치한다.

2.7.5.3.3 플레어스택에서 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있는 것으로 한다.

2.7.5.3.4 파이롯트버너를 항상 점화하여 두는 등 플레어스택에 관련된 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어있는 것으로 한다.

2.7.5.3.5 플레어스택의 설치위치 및 높이는 플레어스택 바로 밑의 지표면에 미치는 복사열이 4 000 ㎉/㎡·h 이하가 되도록 한다. 다만, 4 000 ㎉/㎡·h를 초과하는 경우로서 출입이 통제되어 있는 지역은 그러하지 아니하다.

2.7.5.3.6 플레어스택의 구조는 2.7.5.1에 따른 긴급이송설비로부터 이송되는 가스를 연소시켜 대기로 안전하게 방출시킬 수 있도록 다음 조치를 한다.

(1) 파이롯트버너 또는 항상 작동할 수 있는 자동점화장치를 설치하고 파이롯트버너가 꺼지지 아니하도록 하거나, 자동점화장치의 기능이 완전하게 유지되도록 한다.

(2) 역화 및 공기 등과의 혼합폭발을 방지하기 위하여 해당 제조시설의 가스의 종류 및 시설의 구조에 따라 다음 중 하나 또는 둘 이상을 갖춘다.

(2-1) Liquid Seal 설치

(2-2) Flame Arrestor 설치

(2-3) Vapor Seal 설치

(2-4) Purge Gas(N2 , Off Gas 등)의 지속적인 주입 등

(2-5) Molecular Seal 설치

< 신 설 >

2.7.5.3 --------------

2.7.5.3.1 〜 2.7.5.3.6 (현행과 같음)

2.7.5.3.7 플레어스택의 용량 및 설치는 API, ISO 공인기준을 적용한 경우와 그 밖에 지식경제부장관과 한국가스안전공사가 협의하여 인정하는 국제적인 공인기준을 적용한 경우에는 2.7.5.3.1부터 2.7.5.3.6까지에도 불구하고 적합한 것으로 본다.

ㅇ 현 Code에서는 플레어스택 시스템의 설치방법 및 부속시설의 용량 등에 대한 상세기준이 규정되어 있지 않아 현장에서 불안전하게 설치 또는 운전 될 우려가 있으므로, 이에 대한 안전 기술사항을 규정하고자 함.

※ API에서 구체적으로 정하고 있는 기준

① 플레어의 가스처리용량

② 복사열에 의한 강도 및 Guide

③ 화염길이 산정

④ 소음수준(Noise Level)

⑤ 무연연소를 얻기위한 스팀의 양 산정기준 등

4.2.2.2.30 가스설비의 구조

가스설비는 가스누출여부에 대하여 기밀시험(정기검사 시 기밀시험이 곤란한 경우는 발포액 또는 누설검지기로 누출검사)을 실시한다.

4.2.2.2.30 --------------

가연성가스․독성가스 및 산소의 가스설비는 가스누출여부에 대하여 기밀시험을 실시하고, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀시험을 생략한다. 다만, 정기검사 시 다음과 같은 경우에는 발포액, 누설검지기 또는 디지털압력계 등으로 누출검사를 실시한다.

(1) 고압가스설비 또는 배관이 가동 중에 있는 경우

(2) 고압가스설비 또는 배관 안에 촉매가 충전되어 있는 경우

(3) 그 밖에 기밀시험을 실시하는 것이 현저히 곤란한 경우

ㅇ 가스누출 여부 대상가스의 성질을 명확히 정하고 가스설비 구조의 누출여부 확인과 관련한 기밀시험 생략은 정기검사에 한정함

ㅇ 현장에서 이용되는 누출검사 방법(디지털압력계 등)은 여러 가지가 있으므로 이에 대한 관련 근거를 명시하고자 함

4.2.2.2.38 고압가스설비의 내압시험

(1) 고압가스설비의 내압·기밀시험 기준은 4.2.1.5를 준용하고, 이 검사방법은 자기압력기록계 등을 사용해서 계측 및 확인한다.

(2) 법 제17조제1항 및 제2항에 따라 검사에 합격한 용기·냉동기·특정설비에 대한 내압시험은 합격증명서의 확인으로, 펌프 ·압축기 등에 대한 내압시험은 제조자의 시험성적서 확인으로 갈음한다.

(3) 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀시험을 생략한다.

(4) 정기검사 시 고압가스설비 또는 배관의 상태가 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우로 보아 기밀시험 대신 누출검사를 실시한다.

(4-1) 고압가스설비 또는 배관이 가동 중에 있는 경우

(4-2) 고압가스설비 또는 배관 안에 촉매가 충전되어 있는 경우

(4-3) 그 밖에 기밀시험을 실시하기 현저히 곤란한 경우

4.2.2.2.38 ----------------------

(1) -------------  내압시험기준은 4.2.1.5.1을 ------- , ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

<삭제>

ㅇ 항목코드의 제목이 “내압시험”에 관한 사안으로 기밀시험에 관한 기준을 삭제하고, 기밀시험에 관한 사항은 4.2.2.2.30으로 이관