KGS FP112 2008(고압가스 일반제조의 시설·기술·검사·감리 기준 ) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.1.2 화기와의 거리

(내용 생략)

2.1.2.1 유동방지시설은 높이 2m 이상의 내화성 벽으로 하고, 가스설비등 화기를 취급하는 장소와 우회수평거리 8m 이상을 유지한다.

2.1.2 ------------

(현행과 같음)

2.1.2.1 --------------------------------------------------------------------------, 가스설비등과 화기를 취급하는 장소와는 -------------------------------.

ㅇ 문구정정

2.2 기초기준

고압가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2.1 지반조사

가스설비의 지반조사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.1.1 고압가스설비(배관·펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

2.2 ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.1 ------------

----------------------------------------------.

2.2.1.1 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 종전에 규정된 저장능력이 1톤(압축가스는 100 ㎥) 미만인 저장탱크에 대하여는 기초기준을 생략할 수 있도록 정정 반영하고자 함.

<종전규정>

제2-3-2조(지반조사) ①동법 적용을 받는 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 같다.)를 설치할 경우에는 그 설치장소에 있어서 고압가스설비의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 하여야 한다. 제1차 지반조사는 당해 장소에 있어서 과거의 부등침하등의 실적조사, 보링 등의 방법에 의하여 실시한다.

2.2.2 기초공사

가스설비의 기초공사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.2.1 기초는 2.2.1.5의 식에 따라 구한 지반의 허용지지력도의 값이 해당 가스설비등, 그 내용물 및 그 기초에 따른 단위면적당 하중을 초과하도록 공사한다.

2.2.2 ------------

---------------------------------------------.

2.2.2.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공사한다. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크의 경우에는 콘크리트 기초로 공사할 수 있다.

<기존 고시 제2-3-3조제1항>

기초는 제2-3-2조의 제4항의 계산에 의해 구한 지반의 허용지지력도의 값이 당해 가스설비등, 그 내용물 및 그 기초에 의한 단위면적당 하중을 초과하도록 공사하여야 한다. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크의 경우에는 콘크리트 기초로 공사할 수 있다.

2.2.3 저장탱크 고정

저장탱크를 기초에 고정하는 방법은 다음 기준에 따른다.

2.2.3 ------------

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 ------------------------------------------------------------------.

<기존 고시 제2-3-4조>

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 기초에 고정하는 방법은 다음 각 호의 기준에 따른다.

(후략)

2.6.1.2 과압 차단장치 설치위치

(내용 생략)

2.6.1.2 과압안전장치 설치위치

(현행과 같음)

ㅇ 제목정정

2.7.2.2 콘크리트블록제 방호벽 설치

콘크리트블럭제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.2.1 철근을 2.7.2.1과 같이 배근ㆍ결속하고 블록공동부에는 콘크리트 몰탈을 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.7.2.2 ------------

-------------------------------------------------------------------------------.

2.7.2.2.1 ---- 2.7.2.1.1과 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 인용 문구 정정

2.7.9.1.2 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

(1)∼(2) (내용 생략)

(3) 높이 1 m 이상의 지주(구조물 위에 설치된 저장탱크는 해당 구조물의 지주를 말한다)에는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 동등 이상의 내화성능을 가지는 불연성의 단열재로 피복한다. 다만, (1) 또는 (2)에서 정한 물분무장치나 소화전을 지주에 살수시킬 수 있도록 설치한 경우에는 불연성 재료로 피복한 것으로 할 수 있다.

2.7.9.1.2 --------------------------------------------------

(1)∼(2) (현행과 같음)

(3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 해당 조치를 한 것으로 볼 수 있다.

ㅇ 문구 정정

<기존 고시 제2-3-20조제1항제3호>

높이 1 m 이상의 지주(구조물 위에 설치된 저장탱크에는 당해 구조물의 지주를 말한다)에는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 동등 이상의 내화성능을 가지는 불연성의 단열재로 피복할 것. 다만, 제1호 또는 제2호에 정한 물분무장치나 소화전을 지주에 살수시킬 수 있도록 설치한 경우에는 이를 갈음할 수 있다.

3.1.2.1.2 저장탱크 침하방지조치

저장탱크의 침하로 인한 위해(危害)를 예방하기 위하여 다음 기준에 따라 주기적으로 침하상태를 측정한다.

3.1.2.1.2 ------------

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)의 -------------------------------------------------------------------------------------------.

<기존 고시 제2-3-30조>

이 관은 규칙 제62조의 규정에 의하여 고압가스특정제조시설, 고압가스일반제조시설, 고압가스충전시설, 고압가스저장시설, 고압가스판매시설 및 특정고압가스사용시설에 사용되는 저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)에 대한 침하상태 측정방법 및 침하상태에 따른 조치 방법에 대하여 적용한다.