KGS FP113 2008(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
2.4.5.1.2 기밀성능을 확인하기 위한 시험압력은 다음 기준에 따른 설계압력 이상의 압력으로 한다. (1) 냉매설비의 응축온도가 표 2.4.5.1.2에서 정한 기준응축온도의 상·하 온도 사이에 있는 경우에는 상위온도에 대응하는 압력을 해당 냉매설비의 고압부 설계압력으로 한다. 이 경우 냉매설비의 설계온도(해당 냉매설비를 사용할 수 있는 최고의 온도를 기준으로 설계된 온도를 말한다)는 원칙적으로 압력치가 기입되지 않은 난의 하위 온도 항에서 압력치가 기입된 난에 대응하는 기준응축온도 이상의 온도로 한다. (2)～(7) (생략)	2.4.5.1.2 ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- (1) --------------------------------------------------------- 기준응축온도 이외의 아래일 때에는 가장 가까운 상위온도에 대응하는 압력으로서 해당 냉매설비의 고압부 설계압력으로 한다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (2)～(7) (현행과 같음)	ㅇ 고압부 설계압력을 냉동기코드의 3.1.1.2의 내용과 동일하게 정정
4.1.1 중간검사 고압가스냉동제조시설에 대한 중간검사항목은 다음과 같다. (1) 2.4.5에 따른 내압·기밀 성능의 적합 여부 (2) 2.4.2에 따른 내진설계 대상 설비의 기초설치 공정의 적합 여부 <신설>	4.1.1 --------- ----------------------------------------------------------------------------- (1) ------------------------------------------------------- (2) -------------------------------------------------------------------------- ------ (3) 2.4.4.1.3에 따른 부식방지조치의 적합 여부	ㅇ 중간검사시 부식방지조치 적합여부 확인 방법 누락분 반영
4.1.2.1 고압가스냉동제조시설의 완성검사 항목은 2(시설기준)에 규정된 항목으로 한다. <신설> <신설>	4.1.2.1 고압가스냉동제조시설의 완성검사 항목은 다음과 같다 (1) 1.6에 따른 용기․냉동기․특정설비의 검사품 여부 (2) 2(시설기준)에 규정된 항목	ㅇ 검사품여부 확인 누락 반영
4.1.3 정기검사 고압가스냉동제조시설에 대한 정기검사항목은 다음과 같다. <신설> (1) 2에 따른 시설기준에의 적합 여부(2.4.5는 기밀시험에만 적용하고 2.4.2는 제외한다) (2) 3.1.3.1에 따른 스톱밸브 (3) 3.1.3.3에 따른 가연성물질의 보관	4.1.3 ------------ ----------------------------------------------------------------------------- (1) 1.6에 따른 용기․냉동기․특정설비의 검사품 여부 (2) ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ (3) -------------------------- (4) -----------------------------------------	ㅇ 검사품여부 확인 누락 반영
4.2 검사방법 4.2.1 중간검사 4.2.1.1 중간검사대상 지정 중간검사 공정 증 비파괴시험 및 배관 매설깊이 확인을 위한 중간검사 공정은 다음 기준에 따라 지정한다. 4.2.1.1～4.2.15 (생략) <신설>	4.2 ---------- 4.2.1 ------------- 4.2.1.1 --------------------------- ------------ 공정 증 ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 4.2.1.1～4.2.15 (현행과 같음) 4.2.1.6 부식방지조치 보온조치하는 냉매설비는 보온조치전 냉매설비의 부식방지조치 여부 및 외관상 부식, 균열 등의 손상여부를 확인 한다	ㅇ 오기 정정 ㅇ 부식방지조치의 중간검사확인 누락분 반영
4.2.2 완성검사 및 정기검사 고압가스냉동제조시설에 대한 완성검사 및 정기검사 방법은 다음과 같다. 4.2.2.1～4.2.2.18 (생략) <신설> 4.2.2.19 그밖의 검사 그 밖의 검사에 필요한 사항은 한국가스안전공사 사장이 가스안전기술심의위원회의 심의를 거쳐 정하는바에 따른다.	4.2.2 ------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.1～4.2.2.18 (현행과 같음) 4.2.2.19 용기․냉동기․냉동용특정설비가 1.6에 따른 검사대상인 경우 검사에 합격한 제품인지 여부를 확인한다. 4.2.2.20 ---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 검사품여부 확인 누락 반영