KGS FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.8.5 안전유지설비 설치 2.8.5.1 안전용 불활성가스 설비 (1) (생 략) <신 설>	2.8.5 -------------------- 2.8.5.1 ------------------------- (1) (현행과 동일) (2) 제조소 및 공급소에 설치하는 안전용 불활성가스 저장설비 및 배관 등 부속설비는 KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사기준)에 따른다.	ㅇ 시행규칙에서 안전용 불활성가스 설비를 설치하도록 하고 있으나 세부기준을 규정하고 있지 않아 고압가스저장시설의 검사기준을 준용하여 설치하므로써 그 기준을 명확히 하고자 함
3.3 점검기준 3.3.1 (생 략) 3.3.2 기초점검 가스를 안전하게 제조 ·공급하기 위하여 2.2에 따라 설치된 저장탱크는 침하상태 등 그 저장탱크의 기초를 정기적으로 점검한다.	3.3 ---------- 3.3.1 (현행과 동일) 3.3.2 ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1년에 1회 이상 점검하고 그 기록을 유지한다.	ㅇ KGS FP551(일반도시가스 제조소 및 공급소 시설·기술·검사기준)의 3.3.2.1.1과 동일하게 적용하므로써 저장탱크 기초의 지반침하상태 점검주기를 세부적으로 규정하고 점검결과를 기록 유지토록 함
3.3.6 사고예방설비 점검 3.3.6.1 긴급차단장치 점검 3.3.6.1.1 2.6.3.1 및 2.6.3.3에 따라 설치된 긴급차단장치는 1년에 1회 이상 밸브시트의 누출검사와 작동검사를 실시하여 누출 양(量)이하 이고, 원활하며, 확실하게 개폐될 수 있는 작동기능을 가졌음을 확인한다.	3.3.6 ------------------- 3.3.6.1 -------------------- 3.3.6.1.1 -------------------------------------------------------------------밸브몸체-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ ‘09.9.26에 시행된 시행규칙의 용어 정리에 따른 후속 조치 - “밸브시트”를 “밸브몸체”로 용어 정리
3.3.6.2 가스누출검지경보장치 점검 2.6.2에 따라 제조소, 공급소 및 배관에 설치된 가스누출검지경보장치는 1주일에 1회 이상 작동상황을 점검하고, 작동이 불량할 때는 즉시 교체하거나 수리하여 항상 정상적인 작동이 되도록 한다.	3.3.6.2 ------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 1주일에 1회 이상은 육안으로 점검하되, 그 중 6개월에 1회 이상은 표준가스를 사용하여 작동상황을 점검하고, --------------------------------.	ㅇ제조소, 공급소 및 배관에 설치된 가스누출검지경보장치의 점검방법 및 점검주기를 명확하게 명시
<신 설>	3.3.6.3 안전밸브 설정압력 작동확인 2.6.1.1에 따라 제조소, 공급소에 설치된 안전밸브의 정상작동 여부를 2년에 1회 이상 확인하고 기록을 유지하며, 작동이 불량할 때는 즉시 교체하거나 수리하여 설정압력에서 항상 정상적인 작동이 되도록 한다.	ｏ제조소·공급소 등 가스공급시 이상압력 상승 및 화재 등 재난 발생할 경우에 대비하여 안전밸브 설정압력이 정상적으로 작동될 수 있도록 도시가스사업자가 주기적으로 유지관리하도록 함
<신 설>	3.3.6.4 배관두께 점검 2.5에 따라 제조소, 공급소에 설치된 배관중에 부식이 심한 부분이 있는 경우 두께를 측정하여 필요최소두께 이상인지를 점검한다.	ｏ도시가스사업자는 설치년도별 배관 외관 부식상태 및 두께측정을 주기적으로 점검실시하는 것이 필요함.
4.2.2 시공감리 및 정기검사 (본문 생략) 4.2.2.1 ~ 4.2.2.14 (생 략) 4.2.2.15 안전밸브 4.2.2.15.1 (생 략) 4.2.2.15.2 설정압력 범위에서 작동하는지를 확인한다.	4.2.2 --------------------- (현행과 같음) 4.2.2.1 ~ 4.2.2.14 (현행과 같음) 4.2.2.15 ---------- 4.2.2.15.1 (현행과 같음) 4.2.2.15.2 3.3.6.3에 따른 점검결과를 확인한다.	ｏ안전밸브 설정압력 범위에서 정상 작동여부는 주기적으로 도시가스사업자가 자율적으로 확인하고 정기검사 시에는 이의 준수여부만을 확인
4.2.2 시공감리 및 정기검사 (본문 생략) 4.2.2.1 ~ 4.2.2.30 (생 략) 4.2.2.31 배관 4.2.2.31 (생 략) 4.2.2.31.2. 부식이 심한 부분은 두께를 측정하여 필요최소두께 이상인지를 확인한다.	4.2.2 ------------------------- (현행과 같음) 4.2.2.1 ~ 4.2.2.30 (현행과 같음) 4.2.2.31 ------- 4.2.2.31 (현행과 같음) 4.2.2.31.2. 3.3.6.4에 따른 점검결과를 확인한다.	ｏ정기검사 시에는 사업자가 배관중에 부식이 심한 부분이 있는 경우 두께를 측정하여 필요최소두께인지 점검하는지를 확인