KGS FS112 2008(배관에 의한 고압가스 판매의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.2 기초기준

저장능력이 100 ㎥ 이상(액화가스는 1톤 이상)인 고압가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2.1 지반조사

가스설비의 지반조사는 다음의 기준에 따라 실시한다.

2.2.1.1 고압가스설비(배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

2.2.1.2 제1차 지반조사는 해당 장소에 있어서 과거의 부등침하 등의 이력조사, 보링 등의 방법으로 실시한다.

2.2 -----------

고압가스설비의 기초는 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.1 -----------

---------------------------------------------------------------------.

2.2.1.1 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 --------------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.1.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 기초기준에서 지반조사, 기초공사, 저장탱크 고정 등 세부내용마다 적용범위를 명확히 하고자 함.

<기존 고시 제2-3-2조제1항>

동법 적용을 받는 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 같다)를 설치할 경우에는 그 설치장소에 있어서 고압가스설비의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 하여야 한다. 제1차 지반조사는 당해 장소에 있어서 과거의 부등침하등의 실적조사, 보링 등의 방법에 의하여 실시한다.

2.2.2 기초공사

가스설비의 기초공사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.2.1 기초는 2.2.1.5의 식에 따라 구한 지반의 허용지지력도의 값이 해당 가스설비 등, 그 내용물 및 그 기초에 따른 단위면적당 하중을 초과하도록 공사한다.

2.2.2 ----------

----------------------------------------------------.

2.2.2.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공사한다. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크의 경우에는 콘크리트 기초로 공사할 수 있다.

<기존 고시 제2-3-3조제1항>

기초는 제2-3-2조의 제4항의 계산에 의해 구한 지반의 허용지지력도의 값이 당해 가스설비등, 그 내용물 및 그 기초에 의한 단위면적당 하중을 초과하도록 공사하여야 한다. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크의 경우에는 콘크리트 기초로 공사할 수 있다.