KGS FS451 2008(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준) 개정(안) 검토

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.5 배관설비기준

2.5.1 배관설비 도면작성

(내용 생략)

2.5.1.1 ~ 2.5.1.5 (생 략)

2.5.1.6 2.5.1.5에 불구하고 다음에 해당하는 경우에는 규칙 제20조제4항에 따라 도시가스사업자가 한국가스안전공사에 제출해야 하는 완공도면으로 제출할 수 있다.

(1) 2.5.1.5(1-3-2), 2.5.1.5(1-10) 및 2.5.1.5 (1-11)

(2) 2.5.1.5(2-3)

(3) 2.5.1.5(3-1) 및 2.5.1.5(3-3)

(4) 2.5.1.5(4-2) 및 2.5.1.5(4-4)

(5) 2.5.1.5(6-1)부터 2.5.1.5(6-3)까지

2.5 --------------

2.5.1 -----------------

(현행과 같음)

2.5.1.1 ~ 2.5.1.5 (현행과 같음)

2.5.1.6 2.5.1.5에 불구하고 다음의 (1), (4) 및 (5)는 ---------------------------------------------------------------------------------완공도면에 기입된 사항으로, (2) 및 (3)은 규칙 제22조제1항에 따른 시공감리 신청시 첨부하는 도면으로 갈음할 수 있다.

(1) ----------------------------------------------

(2) 2.5.1.5(2)

(3) 2.5.1.5(3)

(4) -----------------------

(5) ----------------------------------

ㅇ 가스도매사업 가스공급시설의 경우 2개 이상 시군구의 광역권에서 공사가 이루어질 경우 도로굴착 및 점용기간이 장기간 소요되어 배관 시공과 도로 점용절차를 병행하여 밟는 경우가 많으므로, 우선 개략도면으로 기술검토(공사계획승인)을 득하고 상세도면은 도로 점용절차가 끝난 후 제출토록 하여 시공의 편의를 도모하고자 함.

2.5.8 배관설치

2.5.8.1 (생 략)

2.5.8.2 배관 매몰설치 (본문 생략)

2.5.8.2.1 (생 략)

2.5.8.2.2 배관 도로매설

배관의 도로매설 기준은 다음과 같다.

(1) 도로 병행매설

(1-1) ~ (1-3) (생 략)

(1-4) (본문 생략)

(1-4-1) 보호판으로 배관을 보호조치하는 경우

(1-4-1-1) ~ (1-4-1-4)  (본문 생략)

(1-4-1-5) 보호판의 치수는 표 2.5.8.2.2 및 그림 2.5.8.2.2와 같다.

표 2.5.8.2.2 보호판의 치수

파이프 관경	치 수(㎜)
D	A	B	L	R(곡률반경)	α(내각)	T
	D+100	100	1,500이상	5～10	90°～135°	※4
[비고] 1. ※는 고압배관일 경우에 6 ㎜ 이상으로 한다. 2. 치수에 대한 허용차는 KS D 3500에 적합하게 한다. 3. < 신 설 >

2.5.8 배관설치

2.5.8.1 (현행과 같음)

2.5.8.2 -------------- (현행과 같음)

2.5.8.2.1 (현행과 같음)

2.5.8.2.2 ------------------

----------------------------.

(1) ----------------

(1-1) ~ (1-3) (현행과 같음)

(1-4) (현행과 같음)

(1-4-1) ----------------------------------------

(1-4-1-1) ~ (1-4-1-4)  (현행과 같음)

(1-4-1-5) --------------------------------------------------------------.

표 2.5.8.2.2 -----------

-------------	--------------------
--	--	--	--	---------	------	--
	----	---	-------	-------	-----------	----
[------] 1. ------------------------------------------------------- 2. ----------------------------------------------------------- 3. 다만, PE 배관인 경우에는 A를 D+75mm 이상으로 할 수 있다.

ㅇ 기존 PE배관 호칭지름 300A 배관에는 400 mm 보호판을 사용하였으나, 신 규격에 의한 PE 배관 공칭외경 315 mm에는  400 mm 보호판을 사용할 수 없어 500 mm 보호판을 사용하는 등 업계의 불편사항을 해소코자 함

(PE 배관 규격 변동사항 100A→110mm, 200A→225mm, 300A→315mm)

2.5.8 배관설치

2.5.8.1, 2.5.8.2 (생 략)

2.5.8.3 배관 노출설치

(본문 생략)

2.5.8.3.1 수평거리 유지

(본문 생략)

(1) 주택·학교·병원·철도 그 밖에 이와 유사한 시설은 표 2.5.8.3.1에 열거한 시설(해당 가스공급시설 부지에 설치된 계기실 등 가스공급에 필요한 시설은 제외한다)로 하고, 시설의 종류에 따라 안전을 확보하기 위하여 필요한 수평거리는 표 2.5.8.3.1에 열거한 거리 이상의 거리로 한다. 다만, 교량에 설치하는 배관으로서 적절한 보강을 하였을 때와 정압기실  안에 설치한 배관의 수평거리는 표 2.5.8.3.1에 따른 거리 이하로 할 수 있다.

2.5.8 --------

2.5.8.1, 2.5.8.2 (현행과 같음)

2.5.8.3 --------------

(현행과 같음)

2.5.8.3.1 -------------

(현행과 같음)

(1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KGS FS452 2008(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설․기술․검사 기준) 2.8.2에 따른 방호벽으로 된 실안에 ---------------.

ㅇ 지상배관의 경우 정압기실 외에 밸브실에 설치되는 경우도 많으므로, 정압기실과 동등이상의 강도를 갖는 구조의 벽을 설치한 건물 내의 배관도 동일하게 적용하는 것이 바람직 함.

2.10.3 배관설비표시

(본문 생략)

2.10.3.1, 2.10.3.2 (생 략)

2.10.3.3 (본문 생략)

2.10.3.3.1 보호포는 일반형보호포와 탐지형보호포(지면에서 매설된 보호포의 설치위치를 탐지할 수 있도록 제조된 것을 말한다)로 구분하고 재질․규격 및 설치기준은 다음과 같다.

(1) 재질 및 규격

(1-1) 보호포는 폴리에틸렌수지․폴리프로필렌수지 등 잘 끊어지지 않는 재질로 직조한 것으로서 두께는 0.2 ㎜ 이상으로 한다.

(1-2) 보호포의 폭은 15 ㎝～35 ㎝로 한다.

2.10.3 ------------

(현행과 같음)

2.10.3.1, 2.10.3.2 (현행과 같음)

2.10.3.3 (현행과 같음)

2.10.3.3.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------

(1-1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-2) ------------ 15 ㎝ 이상으로 한다.

ㅇ 관경 300A 가스배관 시공 시 보호포의 폭을 40 cm 규격으로 제작하여 사용하면 보호포를 1열로 설치하는 것이 가능하므로 고객불만을 해소하고자 함.

4.1 검사항목

4.1.1, 4.1.2 (생 략)

4.1.3 정기검사

(1) ~ (18) (생 략)

(19) 2.8에 따른 피해저감설비기준 확인

(20) ~ (22) (생 략)

4.1 --------

4.1.1, 4.1.2 (현행과 같음)

4.1.3 정기검사

(1) ~ (18) (현행과 같음)

(19) 2.8(2.8.6.4는 제외한다)에 따른 -----

(20) ~ (22) (현행과 같음)

ㅇ 지역구분이 변경된 구간에 대한 안전성평가 및 안전관리 강화조치에 관한사항은 사업자가 준수하여야 할 사항으로 정기검사 확인대상이 아님.

4.1 검사항목

4.1.1, 4.1.2 (생 략)

4.1.3 정기검사

(1) ~ (18) (생 략)

(19) 2.8에 따른 피해저감설비기준 확인

(20) ~ (22) (생 략)

4.1 --------

4.1.1, 4.1.2 (현행과 같음)

4.1.3 ---------

(1) ~ (18) (현행과 같음)

(15) ------------------------------- 확인. 다만, 본관 및 공급관의 가스공급차단장치(매몰형 밸브만을 말한다)의 작동상태는 20개소 또는 전체 설치수량의 20% 중 많은 수 이상을 선정하여 확인할 수 있다.

(16) ~ (20) (현행과 같음)

ㅇ 정기검사 시 매몰형 밸브의 작동 상태 확인에 샘플검사를 도입하여 업무의 부담을 완화코자 함(단, 밸브박스 내에 설치된 차단장치는 전수검사 실시)

※ 현행 관대지전위 측정의 경우에도 20개 또는 전체 T/B 설치수의 20% 이상 중 많은 수를 선정하여 실시

※ 서울서부지사 관내 (주)○○○시설에 대한 정기검사를 예를 들면 1일 밸브 검사수량은 36개로 과중함.

2,368개÷66일(3월)=36개/1일․1인

구분	밸브(개)
중구	1,040
종로구	783
용산구 일부	477
서대문구 일부	68
계	2,368

- 배관정기검사는 다음 주요 사항에 대하여 확인하며, 약 9개월이 소요되고 있음.

․누출검사, 전위(T/B) 측정, 밸브상태 확인

4.2 검사방법

4.2.1 중간검사(해당 없음)

4.2.2 시공감리 및 정기검사

(본문 생략)

4.2.2.1 설치상황

4.2.2.1.1 (생 략)

4.2.2.1.2 다짐, 되메움의 재료를 확인한다.

4.2.2.1.3 ~ 4.2.2.1.6 (생 략)

4.2 --------

4.2.1 --------(현행과 같음)

4.2.2 ------------------

(현행과 같음)

4.2.2.1 설치상황

4.2.2.1.1 (생 략)

4.2.2.1.2 다짐, 기초 및 침상재료를 확인한다.

4.2.2.1.3 ~ 4.2.2.1.6 (현행과 같음)

ㅇ 도로굴착 인·허가시 도로 복구는 시·  군 조례의 규정 및 도로법에 따라  『되메움재료』 등을 사용하므로 시공감리 범위에서 침상재료 이상의 되메움 재료는 제외하는 것이 바람직 함.