KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.8.3.1 수평거리 유지 (1) (생 략) (2) 상용압력이 1 MPa 미만인 배관의 안전을 확보하기 위하여 필요한 수평거리는 (1)에 관계없이 표 2.5.8.3.1의 시설의 종류에 따라 필요한 수평거리로부터 각각 15 m를 뺀 거리로 한다.	2.5.8.3.1 ---------- (1) (현행과 같음) (2) ----------------- 배관과 상용압력이 1 MPa 이상인 배관 중 전용공업지역 및 일반공업지역 안에 설치하는 배관의 경우 필요한 -------------------------------------------------------------	ㅇ 주거지역 등에 비해 인구밀도가 상대적으로 낮은 공업지역에 대해 수평거리기준 차등 적용 필요
2.8.7 가스공급차단장치 설치 2.8.7.1 (생 략) 2.8.7.2 도로와 평행하여 매설되어 있는 배관으로부터 가스의 사용자가 소유하거나 점유한 토지에 이르는 배관으로서 호칭지름 65mm를 초과하는 것65m위급한 때에 가스를 신속히 차단시킬 수 있는 장치를 도로 또는 가스사용자의 동의를 얻어 그 토지 안의 경계선 가까운 곳에 설치할 것	2.8.7 ----------------------- 2.8.7.1 (현행과 같음) 2.8.7.2 ----------------------------------------------도시가스--------------------------------------------------------------- 호칭지름 65mm(KS M 3514에 따른 가스용폴리에틸렌관의 경우에는 공칭외경 75밀리미터를 말한다)--------------------------------------------------도시가스--------------------------------------------------------------	ㅇ“가스”를 “도시가스”로 용어 정리 ㅇ가스용폴리에틸렌관의 KS규격인 KS M3514의 개정에 따라 개정 - 개정된 공칭외경 75mm PE관은 호칭지름 65㎜인 강관과 내경(공급능력)이 유사함.
3.3.7.2 긴급차단장치 점검 2.8.1에 따라 배관에 설치된 긴급차단장치는 6개월에 1회 이상 작동상황을 점검한다.	3.3.7.2 -------------- 2.8.6 ----------------------------------------------------------------------------	ㅇ변환오류 정정