KGS FS452 2008(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 검토

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.7 사고예방설비기준 2.7.1 과압안전장치 설치 정압기에는 안전밸브와 가스방출관을 설치하고 가스방출관의 방출구 위치는 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 5m 이상의 높이로 설치한다. (단서 신설)	2.7 사고예방설비기준 2.7.1 과압안전장치 설치 정압기에는 안전밸브와 가스방출관을 설치하고 가스방출관의 방출구 위치는 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 5m 이상의 높이로 설치한다. 다만, 다음 각호의 조건을 모두 충족하는 경우에는 안전밸브와 가스방출관을 설치하지 않을 수 있다. (1)일반도시가스사업자 및 법제2조제3호에 따른 대량수요자에게 가스를 직접 공급하지 아니하는 경우 (2)정압기 출구측의 배관이 입구측과 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 경우	ㅇ 한국가스공사 정압기지중 7개소는 수요처에 가스를 직접 공급하지 않고, 자사의 다른 정압기지로 공급하는 정압기지임. 이 정압기지의 경우 정압기의 입구측과 출구측 배관이 동등이상의 규격 및 재질로 설치되어 있으며, 동절기의 경우 PEAK 공급에 따라 입구측 압력 그대로 출구측으로 보내는 직압공급을 하고 있어 안전밸브의 설치가 무의미하므로 설치하지 않아도 가능토록 개정하는 것이 바람직 함.