KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유_

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어정의

1.3.1~1.3.9(내용생략)

<신설>

1.3 용어정의

1.3.1~1.3.9(현행과 같음)

1.3.10 "설정압력(Set Pressure)"이란 운전조건에서 과압안전장치가 열리는 압력으로서 명판에 표시된 압력을 말한다.

1.3.11 "축적압력(Accumulated Pressure)"이란 내부 유체가 배출될 때 과압안전장치에 의하여 축적되는 압력으로서 그 설비 내에서 허용될 수 있는 최대 압력을 말한다.

1.3.12 "초과압력(Over Pressure)"이란 과압안전장치에서 내부 유체가 배출될 때 설정압력이상으로 올라가는 압력을 말한다.

1.3.13 "평형 벨로우즈형 과압안전장치(Balanced Bellows Safety Valve)"란 밸브의 토출측 배압의 변화에 의하여 성능 특성에 영향을 받지 않는 과압안전장치를 말한다.

1.3.14 "일반형 과압안전장치(Conventional Safety Valve)"란 밸브의 토출측 배압의 변화에 의하여 직접적으로 성능 특성에 영향을 받는 과압안전장치를 말한다.

1.3.15 “파일럿 작동식 과압안전장치((Pilot-Operated Safety Valve)”란 그 주요 방출장치가 자력구동식 보조압력방출밸브(파일럿)와 결합되어 자력구동식 보조 압력방출밸브에  의해 제어되는 과압안전장치를 말한다.

1.3.16 "배압(Back Pressure)"이란 배출물 처리설비 등으로부터 과압안전장치의 토출측에 걸리는 압력을 말한다.

1.3.17 “정압기 설계 기준유량”이란  가스의 사용량을 고려하여 당해 정압기의 설계 시 적용하는 가스의 유량을  말한다.

ㅇ 과압안전장치 세부기준에 따른 용어정의

2.6.4.1 압력기록장치 설치

정압기의 출구에는 가스의 압력을 측정․기록할 수 있는 장치를 설치한다.

2.6.4.1 --------------------

--------------------------------------기록(또는 출구압력을 원격으로 감시․기록하는 장치로 대체 가능)------------

ㅇ 정압기 출구 압력에 설치하는 기록장치로 자기압력기록계 이외에 출구압력을 원격으로 감시하는 장치도 인정

2.7.1 과압안전장치 설치

정압기에는 안전밸브와 가스방출관을 설치하고 가스방출관의 방출구 위치는 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 5m 이상의 높이로 설치한다. 다만, 다음 각호의 조건을 모두 충족하는 경우에는 안전밸브와 가스방출관을 설치하지 않을 수 있다.

(1)일반도시가스사업자 및 법제2조제3호에 따른 대량수요자에게 가스를 직접 공급하지 아니하는 경우

(2)정압기 출구측의 배관이 입구측과 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 경우

<신설>

2.7.1. 과압안전장치

2.7.1.1 과압안전장치 설치

정압기의 과압안전장치는 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.1.1.1 정압기에는 안전밸브와 가스방출관을 설치하고 가스방출관의 방출구 위치는 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 5m 이상의 높이로 설치한다. 다만, 다음 각호의 조건을 모두 충족하는 경우에는 안전밸브와 가스방출관을 설치하지 않을 수 있다.

(1)일반도시가스사업자 및 법제2조제3호에 따른 대량수요자에게 가스를 직접 공급하지 아니하는 경우

(2)정압기 출구측의 배관이 입구측과 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 경우

2.7.1.1.2 과압안전장치는 스프링식 과압안전장치로 한다. 다만, 파일럿이 자력구동식이고, 주 밸브가 설정압력 이하에서 자동적으로 열리며, 파일럿의 주요 부품이 고장난다 하더라도 그것의 전체 정격용량을 방출할 경우에는 파일럿 작동식 과압안전장치를 사용할 수 있다.

2.7.1.1.3 과압안전장치를 설치하는 경우에는 그 밸브 스템은 수직으로 한다.

2.7.1.1.4 과압안전장치에서 분출된 가스가 인화되지 않는 장소 또는 사람이나 가축에 피해가 미치지 아니하는 장소로 유도되는 것으로 한다.

ㅇ 과압안전장치의 설치기준을 세부적으로 정함

<신 설 >

2.7.1.2 과압안전장치의 분출면적

2.7.1.2.1 과압안전장치의 분출면적은 다음의 계산식에 의해 계산한 면적 이상으로 한다.

(1)임계흐름압력이 배압보다 크거나 같은 경우(음속흐름)

[eqn: A= {35,250V _{R} sqrt {TZM}} over {CK _{d} K _{b} P _{1}}]⋯(2.1)

[eqn: A= {189,750V _{R} sqrt {TZG}} over {CK _{d} K _{b} P _{1}}]⋯(2.2)

(2)임계흐름압력이 배압보다 작은 경우(아음속흐름)

[eqn: A= {47.95V _{R}} over {F _{2} K _{b}} sqrt {{ZTM} over {P _{1} (P _{1} -P _{2} )}}]⋯(2.3)

[eqn: A= {258V _{R}} over {F _{2} K _{b}} sqrt {{ZTG} over {P _{1} (P _{1} -P _{2} )}}]⋯(2.4)

식 (2.1)부터 식 (2.4)까지에서

[eqn: P _{1}]  : 분출량 결정압력(절대압력으로 설정압력과 초과압력의 합으로 한다.)[㎪(a)]

[eqn: {P _{cf}} over {P _{1}} =[ {2} over {k+1} ] ^{{k} over {k-1}}]

[eqn: P _{cf}] : 임계흐름압력(절대압력을 말한다)[㎪(a)]

[eqn: k]   :  비열비([eqn: {C _{P}} over {C _{V}}])의 수치

[eqn: C _{P}] : 정압비열, [eqn: C _{V}] : 정적비열

[eqn: P _{2}]  : 대기압을 포함하는 배압(절대압력을 말한다)[㎪(a)]

[eqn: A]   : 필요분출면적(㎟)

[eqn: C]   : 비열용량계수로서 표 2.7.1.2① 또는 그림  2.7.1.2① 에서 나타낸 값으로 한다.

[eqn: T]   : 분출량 결정압력에서 가스의 절대온도(K)

[eqn: M]  : 가스의 분자량

[eqn: K _{d}] : 분출계수(제작자의 설계분출계수)로서 0.975로 한다.

[eqn: K _{b}] : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형 벨로우즈형(balanced bellows type)은 그림 2.7.1.2② 일반형(conventional type)의 경우 그림  2.7.1.2③에서 구한 값

[eqn: Z]  : 압축계수로서 그림  2.7.1.2④에서 나타낸 값. 단, 명확하지 않은 경우 [eqn: Z=1.0]으로 한다.

[eqn: V _{R}]  : 2.7.1.3에서 정하는 필요분출량[N㎥/min(0℃,101.325㎪(a))]

[eqn: G]  : 표준상태에서의 가스비중[0℃, 101.325㎪(a)]으로 공기 1을 기준으로 한다.

[eqn: F _{2}]  : 아음속계수로서 그림  2.7.1.2⑤에서 구한 값 이거나 다음 식에 의해 계산된 값으로 한다.

[eqn: F _{2} = sqrt {( {k} over {k-1} )․r ^{{2} over {k}} [ {````````````````1-r ^{{(k-1)} over {k}}} over {1-r} ]}]

여기에서 [eqn: r]은 분출량 결정압력에 대한 배압의 비[[eqn: P _{2} /P _{1}]]를 의미한다.

k	C	k	C	k	C	k	C
1.00	315	1.26	343	1.52	366	1.78	386
1.01	317	1.27	344	1.53	367	1.79	386
1.02	318	1.28	345	1.54	368	1.80	387
1.03	319	1.29	346	1.55	369	1.81	388
1.04	320	1.30	347	1.56	369	1.82	389
1.05	321	1.31	348	1.57	370	1.83	389
1.06	322	1.32	349	1.58	371	1.84	390
1.07	323	1.33	350	1.59	372	1.85	391
1.08	325	1.34	351	1.60	373	1.86	391
1.09	326	1.35	352	1.61	373	1.87	392
1.10	327	1.36	353	1.62	374	1.88	393
1.11	328	1.37	353	1.63	375	1.89	393
1.12	329	1.38	354	1.64	376	1.90	394
1.13	330	1.39	355	1.65	376	1.91	395
1.14	331	1.40	356	1.66	377	1.92	395
1.15	332	1.41	357	1.67	378	1.93	396
1.16	333	1.42	358	1.68	379	1.94	397
1.17	334	1.43	359	1.69	379	1.95	397
1.18	335	1.44	360	1.70	380	1.96	398
1.19	336	1.45	360	1.71	381	1.97	398
1.20	337	1.46	361	1.72	382	1.98	399
1.21	338	1.47	362	1.73	382	1.99	400
1.22	339	1.48	363	1.74	383	2.00	400
1.23	340	1.49	364	1.75	384
1.24	341	1.50	365	1.76	384
1.25	342	1.51	365	1.77	385

표 2.7.1.2 ① 비열용량계수

표 2.7.1.2 ② 압축계수

압력 [kPa]	온도[K]
	253	263	273	283	293	303	313	323
102.1	0.9965	0.9970	0.9973	0.9976	0.9979	0.9981	0.9983	0.9985
107.5	0.9964	0.9968	0.9972	0.9975	0.9978	0.9980	0.9983	0.9985
110.0	0.9963	0.9967	0.9971	0.9974	0.9977	0.9980	0.9982	0.9984
150.0	0.9949	0.9955	0.9961	0.9965	0.9969	0.9973	0.9976	0.9978
200.0	0.9932	0.9940	0.9947	0.9953	0.9959	0.9963	0.9968	0.9971
400.0	0.9864	0.9880	0.9895	0.9907	0.9918	0.9927	0.9935	0.9943
700.0	0.9761	0.9790	0.9815	0.9837	0.9856	0.9873	0.9887	0.9900
1,000.0	0.9658	0.9700	0.9736	0.9767	0.9794	0.9818	0.9839	0.9858
2,000.0	0.9309	0.9396	0.9471	0.9535	0.9591	0.9639	0.9681	0.9718
3,000.0	0.8953	0.9090	0.9206	0.9304	0.9389	0.9463	0.9527	0.9583
4,000.0	0.8592	0.8783	0.8942	0.9077	0.9192	0.9291	0.9377	0.9453
5,000.0	0.8230	0.8477	0.8682	0.8854	0.9000	0.9125	0.9234	0.9328
6,000.0	0.7869	0.8177	0.8429	0.8638	0.8815	0.8966	0.9096	0.9209
7,000.0	0.7518	0.7887	0.8186	0.8432	0.8640	0.8816	0.8967	0.9090
8,000.0	0.7187	0.7613	0.7957	0.8239	0.8475	0.8675	0.8846	0.8994
9,000.0	0.6890	0.7364	0.7747	0.8061	0.8323	0.8546	0.8736	0.8900
10,000.0	0.6641	0.7147	0.7561	0.7902	0.8188	0.8430	0.8637	0.8816

[eqn: C= {520}{SQRT { { k{({2} over{k+1})}}^{{(k+1) over{(k-1)}}}}}]

C

k

그림 2.7.1.2 ① 열용량비 [eqn: k```=``C _{P} /C _{V}]

10% 과압

16% 과압

Kb

[eqn: rm 게이지배압(%)= {배압[㎪(g)]} over {설정압력[㎪(g)]} TIMES 100]

그림 2.7.1.2 ② 평형벨로우즈형 과압안전장치 배압보정계수

Kb

사례

[eqn: rm 게이지배압(%)= {배압[㎪(g)]} over {설정압력[㎪(g)]} TIMES 100]

그림 2.7.1.2 ③ Conventional 과압안전장치 배압조정계수

그림 2.7.1.2 ④ 압축계수

음속 선

F2

그림 2.7.1.2 ⑤ 아음속계수

<신설>

2.7.1.3 과압안전장치의 필요 분출량

정압기지 내에 설치된 정압기의 과압안전장치 분출량은 해당 공급시설에 설치된 유량이 가장 큰 정압기(비상공급용 정압기 제외)의 설계 기준유량으로 한다.

<신설>

2.7.1.4 과압안전장치의 축적압력

과압안전장치의 축적압력은 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 이 경우 과압안전장치의 축적압력, 설정압력 및 초과압력의 예는 표 2.7.1.4와 같다.

2.7.1.4.1 과압안전장치를 1개 설치한 경우의 과압안전장치의 축적압력은 최고허용사용압력(MAWP : Maximum Allowable Working Pressure, 이하 같다)의 110% 이하로 한다.

2.7.1.4.2 과압안전장치를 2개 이상 설치한 경우의 과압안전장치의 축적 압력은 최고 허용 압력의 116% 이하로 한다.

표 2.7.1.4 과압안전장치의 축적압력, 설정압력 및 초과압력

구분	과압안전장치 1개 설치			과압안전장치 2개 이상 설치
	최대설정 압력	최대축적 압력	초과 압력	최대설정 압력	최대축적 압력	초과 압력
첫 번째 밸브	100%	110%	10%	100%	116%	16%
추가된 밸브	-	-	-	105%	116%	11%
[비고] 모든 값은 최대허용사용압력의 %임

<신설>

2.7.1.5(보칙)

이 CODE 시행당시 종전의 규정에 의하여 설치된 시설은 적합하게 설치된 것으로 보며, 공사계획 승인을 받은 시설은 종전의 규정에 따른다.