KGS FS551 2008(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 라인마크 설치에 관한 경과조치

1.5.1.1 2005년 8월 3일 이전에 설치된 시설은 2.5.10.3.2 및 2.5.10.3.4에 불구하고 다음 기준에 따른다.

1.5.1.2 2008년 3월 20일 이전 당시 종전규정에 따라 제조 또는 설치되었거나 설치 중에 있는 라인마크는 2.10.3.2와 2.10.3.4에 적합한 것으로 본다.

1.5 ---------

1.5.1 ----------------------------------

1.5.1.1 --------------------------------------------- 2.10.3.3.2 및 2.10.3.3.4(2)--------------------------.

1.5.1.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.10.3.3.2(5) 와 2.10.3.3.4(2)----------------------------.

ㅇ 인용 오류 정정

- 라인마크에 관한 기준은 2.10.3.3.2 및 2.10.3.3.4(2)에서 규정하고 있음.

2.5 배관설비기준

2.5.1 (생 략)

2.5.2 배관설비 재료

2.5.2.1~2.5.2.6 (생 략)

2.5.2.7 지하에 매설하는 배관(관이음매 및 부분적으로 노출되는 배관을 포함한다)의 재료는 폴리에틸렌피복강관으로서 KS표시허가제품 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것으로 하고, 이음부에는 이와 동등이상의 부식방지조치를 한 것으로 한다. 다만, 최고사용압력이 0.4 ㎫ 이하인 배관으로서 지하에 매설하는 경우에는 PE배관으로서 KS표시허가제품 또는 이와 동등이상의 성능을 가진 제품을 사용할 수 있다.

2.5.3~2.5.7 (생 략)

2.5.8 배관 설치

2.5.8.1~2.5.8.2 (생 략)

2.5.8.3 배관 노출설치(내용 생략)

2.5.8.3.1 건축물에 고정 설치

(1), (2) (생 략)

(3) 배관의 이음매와의 유지거리

배관의 이음매(용접이음매를 제외한다)와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에만 한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연전선과의 거리는 10 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 30 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

2.5 ---------

2.5.1 (현행과 같음)

2.5.2 -----------------

2.5.2.1~2.5.2.6 (현행과 같음)

2.5.2.7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 것으로 하고, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 -------------------.

2.5.3~2.5.7 (현행과 같음)

2.5.8 ---------

2.5.8.1~2.5.8.2 (현행과 같음)

2.5.8.3 -----------(현행과 같음)

2.5.8.3.1 -----------------------

(1), (2) (현행과 같음)

(3) --------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 ㎝ 이상의 --------------.

ㅇ 변환 오류 정정(누락)

- 도시가스사업법 시행규칙 별표 6제8호가목(1)(나)

(나) 지하매설배관(관이음매 및 부분적으로 노출되는 배관을 포함한다)의 재료는 폴리에틸렌피복강관으로서 KS표시허가제품 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 것으로 하고, 이음부에는 이와 동등이상의 부식방지조치를 할 것. 다만, 최고사용압력이 0.4 ㎫ 이하인 배관으로서 지하에 매설하는 경우에는 가스용폴리에틸렌관으로서 KS표시허가제품 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 제품을 사용할 수 있다.

ㅇ 변환 오류 정정

- 도시가스사업법 시행규칙 별표 6제8호가목(14)(다)

(다) 배관의 이음매(용접이음매를 제외한다)와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에 한한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연전선과의 거리는 10 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15 ㎝ 이상의 거리를 유지할 것

2.8 피해저감설비기준

2.8.1~2.8.5 (생 략)

2.8.5 긴급차단장치 설치

2.8.6.1 사업장에 설치하는 배관에는 지진이나 대형가스누출로 인한 긴급사태에 대비하여 구역별로 가스공급을 차단할 수 있는 원격조작에 의한 긴급차단장치나 이와 동등 이상의 효과가 있는 장치를 설치한다.

2.8 -----------------

2.8.1~2.8.5 (현행과 같음)

2.8.5 --------------------

2.8.6.1 공급권역에 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 변환 오류 정정

- 도시가스사업법 시행규칙 별표 6제11호가목

가. 공급권역에 설치하는 배관은 지진 또는 대형가스누출에 의한 긴급사태에 대비하여 산업자원부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 구역별로 가스공급을 차단할 수 있는 원격조작에 의한 긴급차단장치 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 장치를 설치할 것

2.10 표시 기준

2.10.1, 2.10.2 (생 략)

2.10.3 배관설비표시

(본문 생략)

2.10.3.1, 2.10.3.2 (생 략)

2.10.3.3 배관의 안전을 확보하기 위하여 매설된 배관의 주위에는 그 배관이 매설되어 있음을 명확하게 알 수 있도록 표시(라인마크 및 표지판)하는 기준은 다음과 같다.

2.10.3.3.1, 2.10.3.3.2 (생 략)

2.10.3.3.3(1) 도시가스배관을 시가지외의 도로·산지·농지 또는 철도부지내에 매설하는 경우에는 표지판을 설치한다.

2.10 ----------

2.10.1, 2.10.2 (현행과 같음)

2.10.3 ----------------

(현행과 같음)

2.10.3.1, 2.10.3.2 (현행과 같음)

2.10.3.3 배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부에 보호포를 지면에는 매설위치를 확인할 수 있는 라인마크 및 표지판을 다음과 같이 설치한다.

2.10.3.3.1, 2.10.3.3.2 (현행과 같음)

2.10.3.3.3(1) ------------------------------------------------------------------------------------------ 설치한다. 이때 철도부지를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 철도 양편에 표지판을 설치한다.

ㅇ 변환 오류 정정

- 도시가스사업법 시행규칙 별표 6제8호가목(2)(라)

(라) 배관을 지하에 매설하는 경우에는 산업자언부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 배관의 직상부에 보호포 설치 및 지면에 매설위치를 확인할 수 있는 표지를 할 것

ㅇ 변환 오류 정정

- 도시가스사업법 시행규칙 별표 5제3호다목(7)

(7) 철도부지횡단매설

철도부지를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 (3)(철도부지매설)의(나) 및 (6)(도로횡단설치)의(가)의 기준에 의하고, 철도 양편에 배관매설 표지판을 설치할 것

3.1 안전유지기준

3.1.1~3.1.7 (생 략)

3.1.8 굴착공사 유지관리

(본문 생략)

3.1.8.1 (생 략)

3.1.8.2 안전관리전담자 지정

도시가스사업자는 굴착공사장별로 안전관리책임자·안전관리원 또는 배관안전점검원의 자격자로 굴착공사 안전관리전담자(이하 “안전관리전담자”라 한다)를 지정한다. 이 경우 법 시행령 별표3에 따라 선임된 배관안전점검원이 당해 구간내의 굴착공사 관리가 가능해 별도의 추가 안전관리전담자 지정이 필요하지 않은 경우에는 당해 구간에 선임된 배관안전점검원을 안전관리전담자로 지정할 수 있다.

3.1 ------------

3.1.1~3.1.7 (현행과 같음)

3.1.8 ------------------

(현행과 같음)

3.1.8.1 (현행과 같음)

3.1.8.2 ---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 별표1에 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 오류 정정

- 선임기준은 별표 1에서 규정하고 있음.

- 도시가스안전관리기준통합고시 제5-1-3조 기준도 오류

제5-1-3조(굴착공사장별 안전관리전담자 지정) 도시가스사업자는 굴착공사장별로 안전관리책임자·안전관리원 또는 배관안전점검원의 자격자로 굴착공사 안전관리전담자(이하 “안전관리전담자”라 한다)를 지정한다. 이 경우 영 별표3에 의 규정에 의하여 선임된 배관안전점검원이 당해 구간내의 굴착공사 관리가 가능하여 별도의 추가 안전관리전담자 지정이 필요치 않은 경우에는 당해 구간에 선임된 배관안전점검원을 안전관리전담자로 지정할 수 있다.

4.2 검사방법

4.2.1 (생 략)

4.2.2 시공감리 및 정기검사(본문 생략)

4.2.2.1~4.2.2.8 (생 략)

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1~4.2.2.9.4 (생 략)

4.2.2.9.5(4)(4-2) 수소염이온화식 가스검지기를 이용하여 배관노선상의 지표에서 공기를 흡인하여 누출 여부를 검사하는 방법

4.2.2.9.6 (생 략)

4.2.2.10 내압시험

4.2.2.10.1~4.2.2.10.3 (생 략)

4.2.1.10.4 (내용 생략)

4.2 ----------

4.2.1 (현행과 같음)

4.2.2 시공감리 및 정기검사(현행과 같음)

4.2.2.1~4.2.2.8 (현행과 같음)

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1~4.2.2.9.4 (현행과 같음)

4.2.2.9.5(4)(4-2) 수소염이온화식 가스검지기 등을 ------------------------------------------------------------------------------

4.2.2.9.6 (현행과 같음)

4.2.2.10 --------

4.2.2.10.1~4.2.2.10.3 (현행과 같음)

4.2.2.10.4 (현행과 같음)

ㅇ 변환 오류 정정

- 도시가스안전관리기준통합고시 제2-26-5조제2항제4호나목

나. 배관노선상의 지표에서 수소염이온화식 가스검지기 등을 이용하여 가스릐 누출여부를 검사하는 방법

ㅇ 작성 오류 정정