KGS FS551 2008(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안)

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.7.7 굴착공사로 인한 배관손상 방지조치

(본문 생략)

2.7.7.1 (본문 생략)

2.7.7.1.1 ~ 2.7.7.1.4 (생 략)

2.7.7.1.5 보호판의 치수는 표 2.7.7.1.5와 그림 2.7.7.1.5과 같다.

표 2.7.7.1.5 보호판의 치수

파이프 관경	치 수(㎜)
D	A	B	L	R(곡률반경)	α(내각)	T
	D+100	100	1,500이상	5～10	90°～135°	※4
[비고] 1. ※는 고압배관일 경우에 6 ㎜ 이상으로 한다. 2. 치수에 대한 허용차는 KS D 3500에 적합하게 한다. 3. < 신 설 >

2.7.7 -------------------------------

(현행과 같음)

2.7.7.1 (현행과 같음)

2.7.7.1.1 ~ 2.7.7.1.4 (현행과 같음)

2.7.7.1.5 ----------------------------------------------.

표 2.7.7.1.5 --------------

-------------	--------------------
--	--	--	--	---------	------	--
	----	---	-------	-------	-----------	----
[------] 1. ------------------------------------------------------- 2. ----------------------------------------------------------- 3. 다만, PE 배관인 경우에는 A를 D+75mm 이상으로 할 수 있다.

ㅇ 기존 PE배관 호칭지름 300A 배관에는 400 mm 보호판을 사용하였으나, 신 규격에 의한 PE 배관 공칭외경 315 mm에는  400 mm 보호판을 사용할 수 없어 500 mm 보호판을 사용하는 등 업계의 불편사항을 해소코자 함

(PE 배관 규격 변동사항 100A→110mm, 200A→225mm, 300A→315mm)

2.5.8 배관설치

2.5.8.1 설치장소 선정

(본문 생략)

2.5.8.1.1, 2.5.8.1.2 (생 략)

2.5.8.1.3 하천 또는 암거내 설치 제한

(본문 생략)

(1), (2) (생 략)

(3) (본문 생략)

(3-1) (본문 생략)

(3-1-1) 주택·학교·병원·철도 그 밖에 이와 유사한 시설은 표 2.5.8.1.3(3)①에 열거한 시설(당해 가스공급시설 부지에 설치된 계기실 등 가스공급에 필요한 시설을 제외한다)로 하고, 시설의 종류에 따라 안전확보를 위하여 필요한 수평거리는 표 2.5.8.1.3(3)①에 열거한 거리 이상의 거리로 한다. 다만, 교량에 설치하는 배관으로서 적절한 보강을 하였을 때와 정압기실  내에 설치한 배관의 수평거리는 표 2.5.8.1.3(3)①에 열거한 거리 이하로 할 수 있다.

2.5.8 --------

2.5.8.1 ---------------

(현행과 같음)

2.5.8.1.1, 2.5.8.1.2 (현행과 같음)

2.5.8.1.3 --------------------------

(현행과 같음)

(1), (2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

(3-1) (현행과 같음)

(3-1-1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KGS FS452 2008(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설․기술․검사 기준) 2.8.2에 따른 방호벽으로 된 실안에 --------.

ㅇ 지상배관의 경우 정압기실 외에 밸브실에 설치되는 경우도 많으므로, 정압기실과 동등이상의 강도를 갖는 구조의 벽을 설치한 건물 내의 배관도 동일하게 적용하는 것이 바람직 함.

2.7.2 가스누출경보 및 자동차단장치 설치

(본문 생략)

2.7.2.1 가스누출검지경보장치 기능

2.7.2.1.1 가스누출검지경보장치는 가스누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보가 울리는 것으로 한다.

2.7.2.1.2 미리 설정된 가스농도(폭발하한계의 4분의 1 이하)에서 자동적으로 경보가 울리는 것으로 한다.

2.7.2.1.3 경보가 울린 후에는 주위의 가스농도가 변화되어도 계속 경보가 울리며, 그 확인 또는 대책을 강구함에 따라 경보가 정지되도록 한다.

2.7.2.1.4 담배연기 등 잡가스에 경보가 울리지 아니하는 것으로 한다.

2.7.2 -----------------------------------

(현행과 같음)

2.7.2.1 ---------------------------

2.7.2.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------------.

2.7.2.1.2 -------------------------------------------------60초 이내에 ---------------------------.

2.7.2.1.3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.7.2.1.4 -------------------------------------------------------.

ㅇ ‘가스누출경보기의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청고시 제2005-95호, 2005.12.30)’ 제16조(경보농도시험)을 준용하여 검지에서 발신까지에 이르는 시간을 정함.

- 표준가스를 이용하여 경보기능을 시험하는 경우 경보기능 불량에 대한 판단기준이 없어 표준가스를 과도하게 사용하는 등 검사 업무에 불편함이 있음.

※ 제16조(경보농도시험)①가연성가스용 경보기는 1시간이상 전류를 통하여 안정시킨 후 탐지대상 가스별로 다음 표의 해당시험 방법으로 시험하는 경우, 작동시험농도에서는 20초이내에 경보를 발하여야 하고(다만, 전기적인 지연형경보기는 작동시험농도에서 20초이상 60초이내에 경보를 발하여야 한다), 부작동시험농도에서는 5분이내에 경보를 발하지 아니하여야 한다.

표

탐지대상가스	시험가스	작동시험농도(%)	부작동시험농도(%)
메탄	메탄	1.25	0.05

2.8.7 가스공급차단장치 설치

2.8.7.1, 2.8.7.2 (생 략)

2.8.7.3 지하실․지하도 그 밖의 지하에 가스가 체류될 우려가 있는 장소(이하 “지하실등”이라 한다)에 가스를 공급하는 배관에는 그 지하실등의 부근에 위급한 때 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 쉽게 차단시킬 수 있는 장치를 설치(지하실등의 외벽으로부터 50 m 이내에 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 쉽게 차단할 수 있는 장치가 있는 경우는 제외한다)하고, 지하실등에서 분기되는 배관에는 가스가 누출될 때에 이를 차단할 수 있는 장치를 설치할 것

2.8.7 -------------------

2.8.7.1, 2.8.7.2 (현행과 같음)

2.87.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 한다.

2.87.4 지하실등에서 분기되는 배관에는 가스가 누출될 때에 이를 차단할 수 있는 장치를 설치한다(다만, 지하실등에서 분기되는 배관의 입상관에 밸브를 설치하는 경우에는 설치하지 아니할 수 있다)

ㅇ 공동주택의 경우 지하실등에서 배관이 분기된 후 입상관에 입상관 밸브가 설치되므로, 입상관 밸브가 설치되는 경우에는 지하실등에서 분기되는 배관에 설치하는 차단장치를 설치하지 아니할 수 있도록 함.

2.10.3 배관설비표시

(본문 생략)

2.10.3.1, 2.10.3.2 (생 략)

2.10.3.3 (본문 생략)

2.10.3.3.1 보호포는 일반형보호포와 탐지형보호포(지면에서 매설된 보호포의 설치위치를 탐지할 수 있도록 제조된 것을 말한다)로 구분하고 재질․규격 및 설치기준은 다음과 같다.

(1) 재질 및 규격

(1-1) 보호포는 폴리에틸렌수지․폴리프로필렌수지 등 잘 끊어지지 않는 재질로 직조한 것으로서 두께는 0.2 ㎜ 이상으로 한다.

(1-2) 보호포의 폭은 15 ㎝～35 ㎝로 한다.

2.10.3 ------------

(현행과 같음)

2.10.3.1, 2.10.3.2 (현행과 같음)

2.10.3.3 (현행과 같음)

2.10.3.3.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------

(1-1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-2) ------------ 15 ㎝ 이상으로 한다.

ㅇ 관경 300A 가스배관 시공 시 보호포의 폭을 40 cm 규격으로 제작하여 사용하면 보호포를 1열로 설치하는 것이 가능하므로 고객불만을 해소하고자 함.

3.1.8 굴착공사 유지관리

(본문 생략)

3.1.8.1 ~ 3.1.8.3 (생 략)

3.1.8.4 불이행시 조치

도시가스사업자는 3.1.8.3에 따른 지도·확인을 하는 때에 가스공급시설의 안전에 영향을 미치는 사항이 있다고 판단되는 경우에는 굴착중지 등 굴착공사자에게 필요한 조치를 하도록 권고하고 그 권고에 따르지 아니할 때에는 그 사실을 특별시장·광역시장 또는 도지사에게 통보한다.

3.1.8 ---------------

(현행과 같음)

3.1.8.1 ~ 3.1.8.3 (현행과 같음)

3.1.8.4 -----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 시장·군수ㆍ구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 ------.

ㅇ 고시→코드 변환 오류

도시가스안전관리기준통합고시

제5-1-5조(안전조치 불이행시 조치) 도시가스사업자는 제5-1-4조의 규정에 의한 지도ㆍ확인시 가스공급시설의 안전에 영향을 미치는 사항이 있다고 판단되는 경우에는 굴착중지 등 굴착공사자에게 필요한 조치를 하도록 권고하고 그 권고에 따르지 아니할 때에는 그 사실을 시장․군수․구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 통보한다.

4.1 검사항목

4.1.1, 4.1.2 (생 략)

4.1.3 정기검사

(1) ~ (14) (생 략)

(15) 2.8.7에 따른 가스공급차단장치 설치의 확인

(16) ~ (20) (생 략)

4.1 --------

4.1.1, 4.1.2 (현행과 같음)

4.1.3 ---------

(1) ~ (14) (현행과 같음)

(15) --------------------------------------- 확인. 다만, 본관 및 공급관의 가스공급차단장치(매몰형 밸브만을 말한다)의 작동상태는 20개소 또는 전체 설치수량의 20% 중 많은 수 이상을 선정하여 확인할 수 있다.

(16) ~ (20) (현행과 같음)

ㅇ 정기검사 시 매몰형 밸브의 작동 상태 확인에 샘플검사를 도입하여 업무의 부담을 완화코자 함(단, 밸브박스 내에 설치된 차단장치는 전수검사 실시)

※ 현행 관대지전위 측정의 경우에도 20개 또는 전체 T/B 설치수의 20% 이상 중 많은 수를 선정하여 실시

※ 서울서부지사 관내 (주)○○○시설에 대한 정기검사를 예를 들면 1일 밸브 검사수량은 36개로 과중함.

2,368개÷66일(3월)=36개/1일․1인

구분	밸브(개)
중구	1,040
종로구	783
용산구 일부	477
서대문구 일부	68
계	2,368

- 배관정기검사는 다음 주요 사항에 대하여 확인하며, 약 9개월이 소요되고 있음.

․누출검사, 전위(T/B) 측정, 밸브상태 확인

4.2 검사방법

4.2.1 중간검사(해당 없음)

4.2.2 시공감리 및 정기검사

(본문 생략)

4.2.2.1 설치상황

4.2.2.1.1 (생 략)

4.2.2.1.2 다짐, 되메움의 재료를 확인한다.

4.2.2.1.3 ~ 4.2.2.1.6 (생 략)

4.2 --------

4.2.1 --------(현행과 같음)

4.2.2 ------------------

(현행과 같음)

4.2.2.1 설치상황

4.2.2.1.1 (생 략)

4.2.2.1.2 다짐, 기초 및 침상재료를 확인한다.

4.2.2.1.3 ~ 4.2.2.1.6 (현행과 같음)

ㅇ 도로굴착 인·허가시 도로 복구는 시·  군 조례의 규정 및 도로법에 따라  『되메움재료』 등을 사용하므로 시공감리 범위에서 침상재료 이상의 되메움 재료는 제외하는 것이 바람직 함.