KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.7 배관 압력제한

규칙 별표 6 제3호가목2)가)에 따라 제조소 및 공급소 밖의 배관의 최고사용압력은 중압 이하일 것. 다만,「집단에너지사업법」제9조제1항에 따라 집단에너지 사업의 허가를 받은 자에게 가스를 공급하기 위한 배관으로서 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하는 배관의 경우에는 3 ㎫ 이하로, 산업체 원료용으로 가스를 공급하기 위한 배관으로서 다음의 기준에 적합하게 설치하는 배관의 경우에는 4 ㎫ 이하로 할 수 있다.

(1), (2) (생 략)

1.7 ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 도시가스----------------------------------------------------------------------------------------------, 산업체 원료용(동일 산업체 안에서 연료용으로 사용하는 것을 포함한다)---- 도시가스---------------------------------.

(1), (2) (현행과 같음)

ㅇ 원료용으로 4㎫ 압력으로 공급되고 있는 산업체인 경우에는 연료용도 4㎫까지 사용가능토록 완화

- 산업체의 도시가스 사용 불편 해소 및 승압비용 부담 완화

1.8 배관 설치제한

1.8.1 고압배관과 근접설치 제한

중압 이하의 배관과 고압배관은 2 m 이상의 거리를 유지하여 설치한다. 다만, 기존에 설치된 배관의 지반침하·손상 등을 방지하기 위하여 철근콘크리트 방호구조물 안에 설치하는 경우에는 1 m 이상으로 할 수 있다.

1.8 -------------

1.8.1 -----------------------

중압 이하의 배관과 고압배관을 매설하는 경우 서로간의 거리를 2m 이상으로 설치한다. 다만, 기존에 설치된 배관의 지반침하ㆍ손상 등을 방지하기 위하여 철근콘크리트 방호구조물 안에 설치하는 경우에는 1m 이상으로, 중압 이하의 배관과 고압배관의 관리주체가 같은 경우에는 0.3m 이상으로 할 수 있다.

ㅇ도시가스배관 사이의 이격거리 대상을 매설배관으로 명확히 하고, 관리주체가 동일한 경우에는 타시설물과의 이격거리와 동일하게 규정하여 도시가스사업자의 불편 해소

- 일본의 경우에는 배관 관경에 따라 차등화하고 있으나 관경이 50A를 초과하는 것은 그 거리를 30㎝이상으로 하고 있음.

1.8.2 건축물의 내부 또는 기초밑 설치 제한

본관과 공급관은 건축물의 내부나 기초 밑에 설치하지 아니할 것. 다만, 그 건축물에 가스를 공급하기 위한 저압의 공급관으로서 다음의 안전조치기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

(1) 배관의 접합은 용접으로 할 것

< 단서 신설 >

(2) ~ (4)  (생 략)

1.8.2 --------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 도시가스--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ------------------------

다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기되는 배관의 접합은 제외한다.

(2) ~ (4)  (현행과 같음)

o 공동주택의 복도(건축물 안)에 설치되는 사용자공급관 중 각 세대로 분기하여 공급하는 배관은 시공편의를 위해 용접접합을 제외함.

2.5.8.2.1 배관 지하매설

(1) 매설 깊이

(본문 생략)

(1-1), (1-2)  (생 략)

(1-3) 폭 4 m 이상 8 m 미만인 도로에서는 1 m 이상. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 0.8 m 이상으로 할 수 있다.

(1-3-1) 호칭지름이 300 ㎜ 이하로서 최고사용압력이 저압인 배관

(1-3-2)  (생 략)

(1-4)  (생 략)

(2), (3)  (생 략)

(4) 타시설물과의 이격거리 유지

배관을 지하에 매설하는 경우에는 배관의 외면과 상수도관·하수관거 통신케이블등 타시설물과는 0.3 m 이상의 간격을 유지한다. 다만, 보호관 또는 보호판으로 보호한 경우에는 간격을 유지한 것으로 볼 수 있다.

2.5.8.2.1 --------------

(1) ----------

(현행과 같음)

(1-1), (1-2)  (현행과 같음)

(1-3) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-3-1) 호칭지름이 300 ㎜(KS M 3514에 따른 가스용폴리에틸렌관의 경우에는 공칭외경 315㎜를 말한다) ------------------

(1-3-2)  (현행과 같음)

(1-4)  (현행과 같음)

(2), (3)  (현행과 같음)

(4) -------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 타시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 배관은 (5-1-1), (5-1-2) 및 (5-2)에서 정한 보호판 또는 보호관으로 -----------.

ㅇ가스용폴리에틸렌관의 KS규격이 개정됨에 따라 종전의 호칭지름과 유사한 공칭외경으로 조정

- 신 규격 KS M3514에 따른 공칭외경 315mm PE관은 구 규격 호칭지름 300mm PE관과 공급능력이 유사하며, 그 외경이 강관 300㎜보다 작음.

ㅇ종전 고시를 코드로 전환시 발생한 오류

도시가스안전관리기준통합고시 제2-18-9조제3항

③ 규칙 별표6 제8호가목(4)(다)의 규정에 의한 타시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 배관은 제1항제1호 또는 제2호에서 정한 재질과 제2항제1호에서 정한 설치방법에 따라 적합하게 보호한다.

2.5.8.3 배관 노출설치

(본문 생략)

2.5.8.3.1 건축물에 고정 설치

(1) 입상관 설치

입상관이 화기가 있을 가능성이 있는 주위를 통과할 경우에는 불연재료로 차단조치를 하고, 입상관의 밸브는 분리가능한 것으로서 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치한다. 다만, 보호상자 안에 설치하는 경우에는 불연재료 차단조치 및 입상관의 밸브는 분리가능한 것으로서 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치하지 아니할 수 있다.

(2)  (생 략)

(3) 배관의 이음매와의 유지거리

배관의 이음매(용접이음매를 제외한다)와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에만 한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연전선과의 거리는 10 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

2.5.8.3 ---------------

(현행과 같음)

2.5.8.3.1 -----------------

(1) -----------

---------------------------------------------------------------------------, 입상관의 밸브는 바닥으로부터 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2)  (현행과 같음)

(3) 배관의 이음매와의 유지거리

------------------------------------------------------------------------------------------------------, 전기점멸기 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함한다)과의 거리는 -------------------------------.

ㅇ입상밸브로서 분리형 밸브 이외에 용접형 밸브도 설치할 수 있도록 함.

- 밸브 품질의 향상으로 대부분 입상밸브의 교체 없이 사용하고 있으며, 입상밸브(분리형 밸브)의 부식발생 예방

ㅇ가스보일러실 협소에 따른 시공자의 시공불편 해소를 위해 굴뚝(배기통 포함)과의 이격거리를 완화

2.8.7 가스공급차단장치 설치

2.8.7.1 고압이나 중압배관에서 분기되는 배관에는 그 분기점부근 그 밖에 배관의 유지관리에 필요한 곳에는 위급한 때에 가스를 신속히 차단할 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 분기하여 설치하는 배관의 길이가 50 m 이하인 것으로서 2.8.7.2에 따라 가스차단장치를 설치하는 경우는 제외한다.

2.8.7.2 도로와 평행하여 매설되어 있는 배관으로부터 가스의 사용자가 소유하거나 점유한 토지에 이르는 배관으로서 호칭지름 65 mm를 초과하는 것에는 위급한 때에 가스를 신속히 차단시킬 수 있는 장치를 도로 또는 가스사용자의 동의를 얻어 그 토지 안의 경계선 가까운 곳에 설치한다.

2.8.7 가스공급차단장치 설치

2.8.7.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 도시가스--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.7.2 -------------------------------------------도시가스--------------------------------------------------호칭지름 65mm(KS M 3514에 따른 가스용폴리에틸렌관의 경우에는 공칭외경 75밀리미터를 말한다)----------------------도시가스 -------------------------------------------.

ㅇ가스용폴리에틸렌관의 KS규격인 KS M3514의 개정에 따라 개정

- 개정된 공칭외경 75mm PE관은 호칭지름 65㎜인 강관과 내경(공급능력)이 유사함.

4.2.2.9.5 기 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) 기밀시험 방법은 4.2.2.9.4(신규로 설치되는 배관)에 따라 실시한다. 다만, 자기압력계 및 전기식다이어프램형압력계를 사용하여 기밀시험을 실시할 경우 기밀 유지시간은 표 4.2.2.9.5(2)에서 정한 수은주게이지 유지시간으로 실시할 수 있으며, 이 경우 자기압력기록계는 최소 기밀 유지시간을 30분으로 하고, 전기식다이어프램형압력계는 최소 기밀 유지시간을 4분으로 한다.

4.2.2.9.5 ------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 표 4.2.2.9.4(4)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ코드로 전환시 발생한 인용 오류