KGS FU111 2008(고압가스 저장의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.4 기준의 준용(내용 없음)

< 신 설 >

1.4 기준의 준용

압축모노실란ㆍ압축디보레인ㆍ액화알진ㆍ포스핀ㆍ셀렌화수소ㆍ게르만ㆍ디실란ㆍ오불화비소ㆍ오불화인ㆍ삼불화인ㆍ삼불화질소ㆍ삼불화붕소ㆍ사불화유황ㆍ사불화규소 저장시설 중 이 기준에서 정하고 있지 아니한 사항에 대하여는 KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)를 따른다.

ㅇ 특수고압가스 사용시설 뿐 아니라 저장시설의 경우에도 FU212 기준을 적용할 수 있도록 함.

2.1.1.1 유동방지시설은 높이 2m 이상의 내화성 벽으로 하고, 가스설비등 화기를 취급하는 장소와 우회수평거리 8m 이상을 유지한다.

2.1.1.1 ------------------------------------------------------------

---------------------------, 가스설비등과 화기를 취급하는 장소와는 ---------------------------------.

ㅇ 문구 정정

2.2 기초기준

저장능력이 100 ㎥ 이상(액화가스는 1톤 이상)인 고압가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2.1 지반조사

가스설비의 지반조사는 다음의 기준에 따라 실시한다.

2.2.1.1 고압가스설비(배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

2.2 ---------------------

고압가스설비의 기초는 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.1 -----------------

-----------------------------------------------------------------------.

2.2.1.1 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 기초기준에서 지반조사, 기초공사, 저장탱크 고정 등 세부내용마다 적용범위를 명확히 하고자 함.

<기존 고시 제2-3-2조제1항>

동법 적용을 받는 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 같다)를 설치할 경우에는 그 설치장소에 있어서 고압가스설비의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 하여야 한다. 제1차 지반조사는 당해 장소에 있어서 과거의 부등침하등의 실적조사, 보링 등의 방법에 의하여 실시한다.

2.2.2 기초공사

가스설비의 기초공사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.2.1 기초는 2.2.1.5의 식에 따라 구한 지반의 허용지지력도의 값이 해당 가스설비 등, 그 내용물 및 그 기초에 따른 단위면적당 하중을 초과하도록 공사한다.

2.2.2 --------------------

---------------------------------.

2.2.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------, ----------------------------------------------------------------------------------------공사한다. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크의 경우에는 콘크리트 기초로 공사할 수 있다.

<기존 고시 제2-3-3조제1항>

기초는 제2-3-2조의 제4항의 계산에 의해 구한 지반의 허용지지력도의 값이 당해 가스설비등, 그 내용물 및 그 기초에 의한 단위면적당 하중을 초과하도록 공사하여야 한다. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크의 경우에는 콘크리트 기초로 공사할 수 있다.

2.2.3 저장탱크 고정

저장탱크를 기초에 고정하는 방법은 다음 기준에 따른다.

2.2.3 --------------------

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 -------------------------------------------------------------.

<기존 고시 제2-3-4조>

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 기초에 고정하는 방법은 다음 각 호의 기준에 따른다.

(후략)

2.3.1 저장설비 재료(내용 없음)

< 신 설 >

2.3.3.2 저장실비 설치

2.3.3.2.1~2.3.3.2.2 (생략)

2.3.3.2.3 가연성가스의 가스설비실, 저장설비실, 산소의 충전실과 인화성이나 발화성원료의 저장실은 불연재료를 사용하고, 그 저장실의 지붕은 불연성의 재료나 난연성의 재료를 사용한 가벼운 지붕으로 한다.

2.3.1 저장설비 재료

가연성가스의 가스설비실, 저장설비실, 산소의 충전실과 인화성이나 발화성원료의 저장실은 불연재료를 사용하고, 그 저장실의 지붕은 불연성의 재료나 난연성의 재료를 사용한 가벼운 지붕으로 한다.

2.3.3.2 -----------------------

2.3.3.2.1~2.3.3.2.2 (현행과 같음)

<삭 제>

ㅇ 2.3.3.2.2의 기준을 이기하고, 문구 정정

ㅇ 2.3.3.2.3의 기준을 2.3.1에 이기하여 삭제함.

2.5.7.2.2 사업소밖 배관의 매몰설치

(1)∼(3) (생략)

(4) (생략)

(4-1)∼(4-2) (생략)

(4-3) 케이싱파이프(casing pipe)는 배관으로 사용하는 강관,  다음 중 어느 하나의 관이나 콜러게이트관 등 배관의 설치조건에 따라 적절한 것으로 한다.

(4-3-1) KS D 3507(배관용 탄소강관)

(4-3-2) KS D 3566(일반구조용 탄소강관)

(4-3-3) KS D 3583(배관용 아아크용접 탄소강관)

(4-3-4) KS D 4308(덕타일 주철 이형관) 중 수도용

(4-3-5) KS D 4311(덕타일 주철관) 중 수도용 원심력

(4-3-6) KS D 4402(진동 및 전압 철근 콘크리트관)

(4-3-7) KS D 4403(원심력 철근 콘크리트관)

2.5.7.2.2 ---------------------------------

(1)∼(3) (현행과 같음)

(4) (현행과 같음)

(4-1)∼(4-2) (현행과 같음)

(4-3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(4-3-1) ---------------------------------

(4-3-2) ---------------------------------

(4-3-3) ---------------------------------

(4-3-4) KS D 4308(덕타일 주철 이형관)

(4-3-5) KS D 4311(덕타일 주철관)

(4-3-6) ---------------------------------

(4-3-7) ---------------------------------

ㅇ KS규격을 명확화함

2.7.9.1.2(3) 높이 1 m 이상의 지주(구조물 위에 설치된 저장탱크에는 해당 구조물의 지주를 말한다)에는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 동등 이상의 내화성능을 가지는 불연성의 단열재로 피복한다. 다만, (1) 또는 (2)에서 정한 물분무장치나 소화전을 지주에 살수시킬 수 있도록 설치한 경우에는 불연성 재료로 피복한 것으로 할 수 있다.

2.7.9.1.2(3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -------, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------해당 조치를 한 것으로 볼 수 있다.

<기존 고시 제2-3-20조제1항제3호>

높이 1 m 이상의 지주(구조물 위에 설치된 저장탱크에는 당해 구조물의 지주를 말한다)에는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 동등 이상의 내화성능을 가지는 불연성의 단열재로 피복할 것. 다만, 제1호 또는 제2호에 정한 물분무장치나 소화전을 지주에 살수시킬 수 있도록 설치한 경우에는 이를 갈음할 수 있다.

2.8.1.2 과압차단장치 설치위치

(생략)

2.8.1.2 과압안전장치 ------------

(현행과 같음)

2.9.2.2.1 철근을 2.9.2.1과 같이 배근ㆍ결속하고 블록공동부에는 콘크리트 몰탈을 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.9.2.2.1 ------- 2.9.2.1.1과 같이 -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 인용조항 정정

2.9.4.5.1 보호구의 종류와 수량

(1) (생략)

(2) 독성가스의 종류에 따라 구비해야할 보호구 수량은 다음과 같다.

(2-1) (1)의 (1-1) 또는 (1-4)의 보호구 수량은 긴급작업에 종사하는 작업원에게 적절하게 배부할 수 있는 수량에 예비개수를 더한 수량 또는 상시 작업에 종사하는 작업원 10인당 3개의 비율로 계산한 수량(3개 미만인 경우 3개로 한다)중 많은 수량으로 한다.

(2-2) (2-1)의 보호구를 상시작업에 종사하는 작업원수에 상당한 수량을 보유한 경우에는 (1)의 (1-2)보호구를 구비하지 않을 수 있다.

(2-3) (1)의 (1-2) 또는 (1-3) 보호구 수량은 독성가스를 취급하는 전 종업원 수량에 상당한 수량으로 한다.

2.9.4.5.1--------------------

(1) (현행과 같음)

(2) ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------.

(2-1) (1-1)과 ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-2) (1-1)의 보호구-------------------------------------------

---------------------------------------------------------(1-2)의 보호구를--------------------------------------.

(2-3) (1-2) 또는 (1-3)의 보호구 수량은------------------

---------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 정정

ㅇ 문구 정정

ㅇ 문구 정정

2.10.1.1 압력계 설치

고압가스설비에 설치하는 압력계는 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하의 최고눈금이 있는 것으로 하고, 저장능력이 100 ㎥ 이상인 사업소에는 「국가표준기본법」에 의한 제품인증을 받은 압력계를 2개 이상 비치한다.

2.10.1.1 --------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 처리능력이 100 ㎥ 이상인 -----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 2.10.2.1 설비에 따른 비상전력의 종류

[비고] 1.~4. (생략)

5. 다음의 (5-1), (5-2)는 비상전력등을 보유한 것으로 본다.

5.1~5.2 (생략)

표 2.10.2.1 --------------------

[비고] 1.~4. (현행과 같음)

5. ------ 5.1, 5.2는 ----------------------------------------------

--------.

5.1~5.2 (현행과 같음)

ㅇ 문구 정정

2.11.1.2.2 표지는 외부사람이 용기보관소 또는 용기보관실이라는 것을 명확히 식벽할 수 있는 크기로 해야 하며, 용기에 충전되어 있는 가스의 성질에 따라 가연성가스일 경우에는 “연”, 독성가스일 경우에는 “독”자를 표시한다.

[보기]

○  ○  가 스 용 기 보 관 소(실)

○  ○  가 스 용 기 보 관 소(실)

충   전   용   기   보   관   소

잔   가   스  용  기  보  관  소

2.11.1.2.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

[보기]

○  ○  가 스 용 기 보 관 소(실)

○  ○  가 스 용 기 보 관 소(실)

--------------------------------------

--------------------------------------

ㅇ 가연성가스일 경우 “연”, 독성가스일 경우 “독”자를 표시하는 부분을 보기에서 나타냄.

3.1.2.1.1 저장탱크 침하방지조치

저장탱크의 침하로 인한 위해를 예방하기 위해 다음 기준에 따라 주기적으로 침하상태를 측정한다.

(1) 저장탱크(계단, 사다리, 배관 등의 부속품을 포함한다. 이하 3.1.2.1.1에서 같다)의 침하상태 측정주기는 1년에 1회 이상으로 한다.

(2) 저장탱크의 침하상태 측정방법은 다음과 같이 한다. 이 경우 저장능력이 100톤 이하인 저장탱크는 (2-1) 내지 (2-5)에 의한 조치를 생략할 수 있다.

3.1.2.1.1 --------------------

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)의 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (2-1)에 ---------------------------------.

<기존 고시 제2-3-30조>

이 관은 규칙 제62조의 규정에 의하여 고압가스특정제조시설, 고압가스일반제조시설, 고압가스충전시설, 고압가스저장시설, 고압가스판매시설 및 특정고압가스사용시설에 사용되는 저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)에 대한 침하상태 측정방법 및 침하상태에 따른 조치 방법에 대하여 적용한다.

<기존 고시 제2-3-31조제2호>

저장탱크의 침하상태 측정은 다음의 방법에 의한다. 이 경우 저장능력이 100톤 이하인 저장탱크는 가목의 조치를 생략할 수 있다.