KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.3.1 저장설비 재료 가연성가스의 가스설비실, 저장설비실, 산소의 충전실과 인화성이나 발화성원료의 저장실은 불연재료를 사용하고, 그 저장실의 지붕은 불연성의 재료나 난연성의 재료를 사용한 가벼운 지붕으로 한다.	2.3.1 --------------------- 가연성가스의 가스설비실 또는 저장설비실의 벽은 불연재료를 사용하고, 그 지붕은 불연 또는 난연의 가벼운 재료를 사용한다. 다만, 암모니아가스의 가스설비실 및 저장설비실 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 않을 수 있다.	ㅇ 문구 수정 ㅇ 암모니아의 경우 가연성가스로 분류는 되어있으나 연소한계의 범위가 15.7〜25로 하한 값이 10이상이며 상한과 하한으 차가 20이하로 폭발의 위험성이 적은 가스로써 시설기준을 완화에 주기 위함.
2.9.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치 철근콘크리트 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다. 2.9.2.1.1 (생략) 2.9.2.1.2 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 소화설비용의 용기보관실을 건축물 내에 설치하는 경우에는 다음 기초기준을 적용하지 않을 수 있다. (1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다. (2) 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다. (3) 기초의 두께는 방호벽 최하부 두께의 120 % 이상으로 한다.	2.9.2.1 ----------------------------------- --------------------------. 2.9.2.1.1 (현행과 같음) 2.9.2.1.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) --------------------------------------- (2) 그림 2.9.2.1과 같이 높이는 350 ㎜ 이상, --------------------------------------. (3) ---------------------------------------------------------------------------. 그림 2.9.2.1 철근콘크리트 방호벽의 설치 예	ㅇ 액법과 같이 철근콘크리트 방호벽 설치의 예를 제시함.
4.2.2.18 가스설비의 구조 가스설비는 가스누출여부에 대해서 기밀시험(정기검사시 기밀시험이 곤란한 경우는 발포액 또는 누설검지기로 누출검사)을 실시한다.	4.2.2.18 ----------------------- 가연성가스․독성가스 및 산소의 가스설비는 가스누출여부에 대하여 기밀시험을 실시하고, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀시험을 생략한다. 다만, 정기검사 시 다음과 같은 경우에는 발포액, 누설검지기 또는 디지털압력계 등으로 누출검사를 실시한다. (1) 고압가스설비 또는 배관이 가동 중에 있는 경우 (2) 고압가스설비 또는 배관 안에 촉매가 충전되어 있는 경우 (3) 그 밖에 기밀시험을 실시하는 것이 현저히 곤란한 경우	ㅇ 가스누출 여부 대상가스의 성질을 명확히 정하고 가스설비 구조의 누출여부 확인과 관련한 기밀시험 생략은 정기검사에 한정함
4.2.2.21 고압가스설비의 내압능력 (1) 고압가스설비의 내압·기밀시험 기준은 4.2.1.5을 준용하고, 동 검사방법은 자기압력기록계등을 사용하여 계측 및 확인한다. (2) 법 제17조 제1항 및 제2항에 따라 검사에 합격한 용기·냉동기·특정설비에 대한 내압시험은 합격필증의 확인으로, 펌프 ·압축기등에 대한 내압시험은 제조자의 시험성적서 확인으로 갈음한다. (3) 내압시험을 기체로 실시한 경우에 대해서는 기밀시험을 생략한다. (4) 정기검사시 고압가스설비 또는 배관의 상태가 다음중 어느 하나에 해당하는 경우에는 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우로 보아 기밀시험대신 누출검사를 실시한다. (4-1) 고압가스설비 또는 배관이 가동중에 있는 경우 (4-2) 고압가스설비 또는 배관내에 촉매가 충전되어 있는 경우 (4-3) 그 밖에 기밀시험을 실시하기 현저히 곤란한 경우	4.2.2.21 ----------------- 내압시험 (1) ------------------- 내압시험 기준은 4.2.1.5.1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. <삭제>	ㅇ 문구 수정 ㅇ 기밀시험이 곤란한 경우와 생략 가능한 경우에 대한 기준을 ‘4.2.2.18 가스설비의 구조’ 기준으로 이기하여 명시하고자 함.