KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.9.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치 철근콘크리트 방호벽은 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 2.9.2.1.1 직경 9 ㎜ 이상의 철근을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 배근하고 모서리 부분의 철근을 확실히 결속한 두께 120 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다. 2.9.2.1.2 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. (1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다. (2) 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다. (3) 기초의 두께는 방호벽 최하부 두께의 120 % 이상으로 한다.	2.9.2.1 -------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------. 2.9.2.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.9.2.1.2 ----------------------------------------------. (1) --------------------------------------------------------------. (2) 그림 2.9.2.1과 같이 높이는 350 ㎜ 이상, -----------------------------------------------. (3) ---------------------------------------------------------------------------------------. 그림 2.9.2.1 철근콘크리트 방호벽의 설치 예	ㅇ 액법과 같이 철근콘크리트 방호벽 설치의 예를 제시함.
4.2.2.7.2 기밀시험방법 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다. (1) 〜 (7) (생략) <신설>	4.2.2.7.2 ---------------------- ------------------------------------------------------------------. (1) 〜 (7) (현행과 같음) (8) 다음과 같은 경우에는 발포액 또는 누설검지기 등으로 누출검사를 실시하며, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀시험을 생략한다. (8-1) 고압가스설비 또는 배관이 가동 중에 있는 경우 (8-2) 고압가스설비 또는 배관 내에 촉매가 충전되어 있는 경우 (8-3) 그 밖에 기밀시험을 실시하기 현저히 곤란한 경우	ㅇ 제조시설, 충전시설, 저장시설과 같이 누출검사를 실시하는 경우와 기밀시험을 생략할 수 있는 경우를 명시함.
4.2.2.8 고압가스설비의 구조 고압가스 설비의 두께 및 강도는 제조자의 시험성적서 또는 KS표시허가 제품인지 여부를 확인한다.	4.2.2.8 ----------------------- 강도 등 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 문구 수정