KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.5.7.2 배관 매몰설치

지하에 매설하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.2.1  배관의 외면과 지면 또는 노면사이에는 다음 기준에 따른 매설깊이를 유지한다.

(1) 액화석유가스 저장소 부지에서는 0.6 m 이상

(2) 차량이 통행하는 도로에서는 1.2 m 이상

(3) (1)과 (2)에 해당하지 아니하는 곳에서는 1 m 이상

(4) (생 략)

2.5.7.2 배관 매몰설치

지하에 매설하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.2.1  배관의 외면과 지면 또는 노면사이에는 다음 기준에 따른 매설깊이를 유지한다.

(1) 액화석유가스 저장소 부지에서는 0.6 m 이상

(2) (1)에 해당하지 아니하는 차량이 통행하는 도로에서는 1.2 m 이상

(3) (1)과 (2)에 해당하지 아니하는 곳에서는 1 m 이상

(4) (현행과 같음)

ㅇ 의미의 명확화를 위한 개정

- (1)은 저장소부지 (2)는 그 외의 차량이 통행하는 도로의 의미이나 이를 혼동하는 경우가 있어 동 내용을 명확히 하고자 함

4.1 검사항목

4.1.3 정기검사

정기검사는 저장소시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(32) 1.6에 따른 용품사용제한에 적합한지 확인

(1) 2.1에 따른 배치에 적합한지 확인

(13) 2.2에 따른 기초에 적합한지 확인

(3) 2.3.2.1.1에 따른 내열구조에 적합한지 확인

(4) 2.3.3.1.1에 따른 저장탱크간 거리에 적합한지 확인

(5) 2.3.3.1.2(1)부터 2.3.3.1.2(3)까지와 , 2.3.3.1.2(7)에 따른 저장탱크 지하 설치에 적합한지 확인

(8) 2.3.3.2에 따른 저장설비 부압파괴방지 조치에 적합한지 확인

(9) 2.3.3.3에 따른 저장설비 폭발방지장치 설치에 적합한지 확인

(6) 2.3.3.4.1에 따른 저장설비 방호조치에 적합한지 확인

(16) 2.4.5에 따른 가스설비 성능(기밀성능에 한정함)에 적합한지 확인

(25) 2.5.4.1에 따른 배관설비 접합(비파괴시험은 제외함)에 적합한지 확인

(24) 2.5.5에 따른 배관설비 신축흡수조치에 적합한지 확인

(21) 2.5.7.1.4(1)에 따른 배관의 건축물의 내부 또는 기초밑 설치 제한에 적합한지 확인

(23) 2.5.7.3.1에 따른 지면으로 부터 배관 이격설치에 적합한지 확인

(20) 2.5.9에 따른 배관설비 성능(기밀성능에 한정함)에 적합한지 확인

(22) 2.5.10.1 및 2.5.10.2에 따른 배관설비 표시에 적합한지 확인

(11) 2.8.1의 기준에 의한 과압안전장치 설치의 적합여부 확인

(27) 2.8.2.1에 따른 가스누출경보기 설치에 적합한지 확인

(19) 2.8.3에 따른 긴급차단장치 설치에 적합한지 확인

(14) 2.8.8에 따른 전기방폭설비 설치에 적합한지 확인

(26) 2.8.9에 따른 환기설비 설치에 적합한지 확인

(12) 2.8.10에 따른 부식방지설비 설치에 적합한지 확인

(28) 2.8.11에 따른 정전기제거설비 설치에 적합한지 확인

(10) 2.9.1에 따른 방류둑 설치에 적합한지 확인

(31) 2.9.3에 따른 살수장치 설치에 적합한지 확인

(17) 2.10.1.1.2에 따른 압력계설치에 적합한지 확인

(7) 2.10.1.2에 따른 액면계 설치에 적합한지 확인

(30) 2.10.2에 따른 비상전력설비 설치에 적합한지 확인

(29) 2.10.3에 따른 통신설비 설치에 적합한지 확인

(2) 2.11에 따른 표시에 적합한지 확인

(33) 3.1.2.2에 따른 저장탱크 작업수칙에 적합한지 확인

(34) 3.1.3.1, 3.1.3.2 및 3.1.3.4에 따른 가스설비 유지관리에 적합한지 확인

(35) 3.3.8에 따른 사고예방설비 점검에 적합한지 확인

(36) 3.3.9에 따른 피해저감설비 점검에 적합한지 확인

(37) 3.3.10.2 및 3.3.10.3에 따른 압력계 점검에 적합한지 확인

(15) 2.4.3에 따른 가스설비 두께 및 강도에 적합한지 확인

4.1 검사항목

4.1.3 정기검사

정기검사는 저장소시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) 1.6에 따른 용품사용제한에 적합한지 확인

(2) 2.1에 따른 배치에 적합한지 확인

(3) 2.2.3에 따른 저장탱크 고정에 적합한지 확인(지상형 저장탱크에 한함)

(4) 2.3.2.1.1에 따른 내열구조에 적합한지 확인

(5) 2.3.3.1.1에 따른 저장탱크간 거리에 적합한지 확인

(6) 2.3.3.1.2(1), 2.3.3.1.2(3-5), 2.3.3.1.2(7)에 따른 저장탱크 지하 설치에 적합한지 확인

(7) 2.3.3.2에 따른 저장설비 부압파괴방지 조치에 적합한지 확인

(8) 2.3.3.3.3, 2.3.3.3.4에 따른 저장설비 폭발방지장치 설치에 적합한지 확인

(9) 2.3.3.4.1에 따른 저장설비 방호조치에 적합한지 확인

(10) 2.4.5.1에 따른 가스설비 기밀성능에 적합한지 확인

(11) 2.5.4.1에 따른 배관설비 접합(비파괴시험은 제외함)에 적합한지 확인

(12) 2.5.5에 따른 배관설비 신축흡수조치에 적합한지 확인

(13) 2.5.7.1.4(1)에 따른 배관의 건축물의 내부 또는 기초밑 설치 제한에 적합한지 확인

(14) 2.5.7.3.1에 따른 지면으로 부터 배관 이격설치에 적합한지 확인

(15) 2.5.9.1에 따른 배관설비 기밀성능에 적합한지 확인

(16) 2.5.10.1 및 2.5.10.2에 따른 배관설비 표시에 적합한지 확인

(17) 2.8.1에 따른 과압안전장치 설치의 적합여부 확인

(18) 2.8.2.1에 따른 가스누출경보기 설치에 적합한지 확인

(19) 2.8.3(2.8.3.4는 제외한다)에 따른 긴급차단장치 설치에 적합한지 확인

(20) 2.8.8에 따른 전기방폭설비 설치에 적합한지 확인

(21) 2.8.9에 따른 환기설비 설치에 적합한지 확인

(22) 2.8.10에 따른 부식방지설비 설치에 적합한지 확인(지하에 설치된 저장탱크 및 배관은 전기적부식방지 전위측정에 한함)

(23) 2.8.11에 따른 정전기제거설비 설치에 적합한지 확인

(24) 2.9.1에 따른 방류둑 설치에 적합한지 확인

(25) 2.9.3에 따른 살수장치 설치에 적합한지 확인

(26) 2.10.1.1.2에 따른 압력계설치에 적합한지 확인

(27) 2.10.1.2에 따른 액면계 설치에 적합한지 확인

(28) 2.10.2에 따른 비상전력설비 설치에 적합한지 확인

(29) 2.10.3에 따른 통신설비 설치에 적합한지 확인

(30) 2.11에 따른 표시에 적합한지 확인

(31) 3.1.2.2에 따른 저장탱크 작업수칙에 적합한지 확인

(32) 3.1.3.1, 3.1.3.2 및 3.1.3.4에 따른 가스설비 유지관리에 적합한지 확인

(33) 3.3.8에 따른 사고예방설비 점검에 적합한지 확인

(34) 3.3.9에 따른 피해저감설비 점검에 적합한지 확인

(35) 3.3.10.2 및 3.3.10.3에 따른 압력계 점검에 적합한지 확인

< 삭 제 >

◦정기검사 항목의 순서를 코드항목의 순서에 적합하게 정비

◦지하 저장탱크실에 설치된 탱크의 기초는 정기검사시 확인이 곤란함

◦지하 저장탱크실의 구조(벽, 바닥두께 등)는 정기검사시 확인이 곤란함

◦지상 저장탱크내에 설치하는 폭발방지장치의 재료, 구조등은 정기검사시확인이 곤란함. 외면의 표시사항 등만 확인

◦충전시설 코드와 검사항목의 문구를 통일화함

◦충전시설 코드와 검사항목의 문구를 통일화함

◦문구수정

◦시설의 가동 중에 있어 긴급차단장치의 성능시험(분당 누출량이 50mL 이하)은 정기검사시 실시가 곤란함

◦지하에 설치된 배관등의 부식방지 재료는 정기검사시 확인이 곤란하므로 전위측정으로 한정함

◦가스설비의 두께 및 강도는 정기검사시 확인이 곤란함

4.2 검사방법

4.2.2 완성검사 및 정기검사

4.2.2.2 기초 확인방법

저장탱크 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면으로 확인하고 부등침하상태를 확인한다.

4.2 검사방법

4.2.2 완성검사 및 정기검사

4.2.2.2 기초 확인방법

저장탱크 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면과 일치하는지 확인하고, 부등침하상태(지상형 저장탱크에 한한다)는 사업자가 측정한 측정기록을 확인한다.

◦부등침하상태 확인은 사업자가 유지관리하여야 하는 사항이므로 정기검사시는 사업자가 측정한 측정기록을 확인하도록 함

4.2.2.4 가스설비 확인방법

4.2.2.4.2  가스설비는 압력계 또는 자기압력기록계 등을 이용하여 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로의 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 누출검사)을 실시하여 이상이 없도록 하며, 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부기준은 다음과 같다.

(1) 상용압력 (내용 생략)

(2) 내압시험 (내용 생략)

(3) 기밀시험

(3-1) ~ (3-2) (내용 생략)

(3-3) 기밀시험압력은 상용압력이상으로 하고, 누출의 확인은 규정압력을 10분간 이상 유지한 후 한다.

< 신  설 >

4.2.2.4 가스설비 확인방법

4.2.2.4.2  가스설비는 압력계 또는 자기압력기록계 등을 이용하여 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로의 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하고,  상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 ,기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출검사)을 실시하며, 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부기준은 다음과 같다.

(1) 상용압력 (현행과 같음)

(2) 내압시험 (현행과 같음)

(3) 기밀시험

(3-1) ~ (3-2) (현행과 같음)

(3-3) 기밀시험압력은 상용압력이상으로 하고, 기밀유지시간은 다음과 같다

용적	기밀유지시간
1㎥ 미만	48분
1㎥ 이상 10㎥ 미만	480분
10㎥ 이상 300㎥ 미만	48×V분. 다만 2,880분을 초과한 경우에는 2,880분으로 할 수 있다.

(4) 내압 및 기밀시험 준비

내압 및 기밀시험에 필요한 조치는 검사 신청인이 한다.

◦내압시험 및 기밀시험의 합격기준인 누출 등의 이상이 없을 때 합격으로 한다는 내용이 (2)와 (3)에 규정되어 있으므로 중복 되는 내용 정리

◦누출검사시 기준이 되는 압력을 사용압력으로 명확히 함

◦기밀 유지시간 기준 제정

※ 고압가스시설과 동일하게 규정

◦내압시험 및 기밀시험 준비의 주체에 대하여 명확히 함

- 소방법, 에너지이용합리화법 등 다른 법령에서도 내압시험 및 기밀시험의 준비는 검사신청인이 하도록 하고 있음