KGS FU551 2008(도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.7 연소기 기준(내용 생략)

2.7.1 보일러 및 온수기 설치(내용 생략)

2.7.1.1 적용범위(생 략)

2.7.1.2 가스보일러 공통 설치기준

2.7.1.2.1~2.7.1.2.9 (생 략)

2.7.1.2.10 가스보일러를 설치 시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여 표2.7.1.2.10과 같이 시공표지판을 부착한다.

2.7.1.2.11~2.7.1.2.17 (생 략)

2.7.2 보일러 및 온수기 이외의 연소기 설치기준

(내용 생략)

2.7 ----------(현행과 같음)

2.7.1 ----------------------(현행과 같음)

2.7.1.1 -------(현행과 같음)

2.7.1.2 ------------------------------

2.7.1.2.1~2.7.1.2.9 (현행과 같음)

2.7.1.2.10 ------------------------------------------------------------------------------------- 부착하고 내용을 기록한다.

2.7.1.2.11~2.7.1.2.17 (현행과 같음)

2.7.2 그 밖의 ------

(현행과 같음)

ㅇ 문구를 명확히 함.

ㅇ 오해의 소지가 없도록 수정함.

- 보일러 및 온수기가 적용대상이 아닌 것으로 오해

2.8 사고예방설비기준

2.8.1~2.8.8 (생 략)

2.8.9 환기설비 설치 (생 략)

2.8.9.1 자연환기설비 설치

2.8.9.1.1~2.8.9.1.3 (생 략)

2.8.9.1.4 공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서 공급시설이 지하에 설치된 경우 통풍구조는 다음 기준에 따라 할 수 있다.

(1)~(4) (생 략)

2.8.9.2 기계환기설비 설치

2.8.9.2.1~2.8.9.2.3 (생 략)

2.8.9.2.4 공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서 공급시설이 지하에 설치된 경우의 기계환기설비는 다음에 따라 설치할 수 있다.

(1)~(4) (생 략)

2.8 ---------------

2.8.1~2.8.8 (현행과 같음)

2.8.9 ---------- (현행과 같음)

2.8.9.1 --------------------

2.8.9.1.1~2.8.9.1.3 (현행과 같음)

2.8.9.1.4 ----------------------- 도시가스 사용시설로서 시설이 --------------------------------------------------------------------.

(1)~(4) (현행과 같음)

2.8.9.2 기계환기설비 설치

2.8.9.2.1~2.8.9.2.3 (현행과 같음)

2.8.9.2.4 --------------------------- 도시가스 사용시설로서 시설이 ---------------------------------------------------------------------------------.

(1)~(4) (현행과 같음)

ㅇ 작성 오류 정정

- 사용시설기준에 공급시설이란 용어  사용은 부적정

ㅇ 작성 오류 정정

3.3 점검기준

3.3.1 전체시설 점검

가스사용자는 가스사용시설의 안전을 확보하기 위하여 그 설비의 작동상황을 주기적으로 점검하고, 이상이 있을 때에는 지체 없이 보수 등 필요한 조치를 한다.

3.3..2~3.3.4 (생 략)

3.3.5 배관설비 점검

가스사용자는 가스사용시설의 안전을 확보하기 위하여 그 설비의 작동상황을 주기적으로 점검하고, 이상이 있을 때에는 지체 없이 보수 등 필요한 조치를 한다.

3.3.6 정압기 점검

(내용 생략)

3.3.7 연소기 점검

가스사용자는 가스사용시설의 안전을 확보하기 위하여 그 설비의 작동상황을 주기적으로 점검하고, 이상이 있을 때에는 지체 없이 보수 등 필요한 조치를 한다.

3.3 --------

3.3.1 -------------

------------------------------------------------------------- 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, -------------------------------------------------------------.

3.3..2~3.3.4 (현행과 같음)

3.3.5 -------------

------------------------------------------------------------- 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, -------------------------------------------------------------.

3.3.6 정압기 분해점검

(내용 생략)

3.3.7 -------------

------------------------------------------------------------- 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, -------------------------------------------------------------.

ㅇ 변환 오류 정정

- 도시가스사업법 시행규칙 별표7 제11호

11. 시설점검

가스가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회이상 점검하고, 이상이 있을 때에는 지체 없이 보수 등 필요한 조치를 할 것

ㅇ 변환 오류 정정

ㅇ 변환 오류 정정

- 도시가스사업법 시행규칙 별표6 제7호타목

타. 분해점검

(내용 생략)

4.1 검사항목

4.1.1 (생 략)

4.1.2 완성검사

4.1.2.1~4.1.2.11 (생 략)

4.1.2.12 3.1에 따른 전체시설점검의 확인

4.1 ----------

4.1.1 (현행과 같음)

4.1.2 -----------

4.1.2.1~4.1.2.11 (현행과 같음)

4.1.2.12 (삭 제)

ㅇ 작성 오류 정정

- 3.1 안전유지기준은 내용이 없음.