KGS FU551 2008(도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 검토

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.5 보일러 설치기준에 대한 경과조치

1.5.5.1~1.5.5.6 (생 략)

1.5.5.7 <신 설>

1.5.5.8 <신 설>

1.5.5 -----------------------------------

1.5.5.1~1.5.5.6 (현행과 같음)

1.5.5.7 2009년 ◯월 ◯일 이전에 다음 기준에 따라 설치되거나 2009년 ◯월 ◯일 현재 설치중인 배기통은 2.7.2.3의 개정기준을 적용하지 아니할 수 있다.

(1) 배기통의 재료는 금속․석면 그 밖에 불연성인 것으로 한다.

1.5.5.8 2009년 ◯월 ◯일 이전에 설치되거나 2009년 ◯월 ◯일 현재 설치중인 시설에 대해서는 2.7.2.8의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

※ 개정(안) 이전 기준에 의하여 설치된 시설은

인정받을 수 있도록 경과조치를 규정함.

2.7.1.3.2 강제배기식

(1) 단독배기통 방식

(1-1), (1-2) (내용 생략)

(1-3) < 신 설 >

(1-3) ~ (1-6) (내용 생략)

2.7.1.4 밀폐식 보일러

(내용 생략)

2.7.1.4.1 일반사항

(1) ~ (6) (내용 생략)

(7) < 신 설 >

2.7.1.3.2 ---------

(1) -------------------

(1-1), (1-2) (현행과 같음)

(1-3) 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천장 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것

(1-4) ~ (1-7) (현행과 같음)

2.7.1.4 ------------

(현행과 같음)

2.7.1.4.1 -------

(1) ~ (6) (현행과 같음)

(7) 급․배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천정 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것

ㅇ 가스보일러의 사고사례를 보면 배기통이 은폐부 등 점검이 곤란한 장소에 설치되어 사고가 발생하는 경우가 있으므로, 가스보일러의 배기통을 은폐부에 설치하는 경우에는 보일러 기종에 관계없이 점검구 및 외부환기구를 설치토록 함.

2.7.2 기타 연소기 설치기준

2.7.2.1 및 2.7.2.2 (생 략)

2.7.2.3 배기통의 재료는 금속․석면 그 밖에 불연성인 것으로 한다.

2.7.2 --------------------

2.7.2.1 및 2.7.2.2 (현행과 같음)

2.7.2.3 배기통의 재료는 스테인리스강판이나 배기가스 및 응축수에 내열 · 내식성이 있는 재료를 사용한다.

ㅇ 가스보일러(가스소비량이 20만 kcal/h 초과)의 배기통 부식으로 CO가스가 누출되어 CO중독으로 대형 인명  피해가 발생

ㅇ 가스보일러(가스소비량 20만 kcal/h 이하)의 배기통 재료 기준과 동일하게 제시

ㅇ 정부에 보고된 가스보일러(가스소비량 20만 kcal/h 초과)의 사고예방대책임.

※ 또한, 석면의 경우 세계보건기구(WHO)의 국제암연구소(IARC)는 1987년 일급 발암물질로 규정하였음. 석면은 폐암·악성중피종 등을 유발하는 물질로 알려지면서 유럽연합을 비롯한 주요 선진국에서는 그 치명적인 유해성 때문에 이미 1980∼90년대를 전후로 사용을 금지하고 있고, 일본 역시 2006년 석면의 전면 사용금지 조치를 취한 것으로 배기통의 재료로 부적합함.

2.7.2.4 ~ 2.7.2.7 (생 략)

2.7.2.8 < 신 설 >

2.7.2.4 ~ 2.7.2.7 (현행과 같음)

2.7.2.8 가스온풍기의 배기통이 가스온풍기에서 이탈되지 아니하도록 다음 기준에 따라 설치하도록 한다.

2.7.2.8.1 가스온풍기와 배기통의 접합은 나사식이나 플랜지식 또는 밴드식 등으로 하도록 한다.

2.7.2.8.2 배기통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열ㆍ내식성이 있는 것으로 한다.

2.7.2.8.3 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증품이 있는 경우 성능인증품을 사용하도록 한다.

2.7.2.8.4 배기통의 호칭지름은 가스온풍기의 배기통접속부의 호칭지름과 동일한 것으로 하며, 배기통과 가스온풍기의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치하여 기밀이 유지되도록 한다.

ㅇ 빌딩, 학교, 기숙사 등 다수가 거주하거나 근무하는 공간에 설치된 온풍기의 경우 배기통 이탈 시 폐가스 사고의 우려가 매우 높으므로 개정이 필요함.

2.8.2 가스누출경보기 및 가스누출자동차단장치 설치

2.8.2.1 가스누출검지통보설비 설치

(본문 생략)

2.8.2.1.1 가스누출경보기 기능

정압기실에 설치하는 가스누출경보기의 기능은 다음기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 가스의 누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울리는 것으로 한다.

(2) 미리 설정된 가스농도(폭발하한계의 ¼이하)에서 자동적으로 경보를 울리는 것으로 한다.

(3) 경보를 울린 후에는 주위의 가스농도가 변화되어도 계속 경보를 울리며, 그 확인 또는 대책을 강구함에 따라 경보가 정지되는 것으로 한다.

(4) 담배연기 등 잡가스에 경보를 울리지 아니하는 것으로 한다.

2.8.2.1.2 ~ 2.8.2.1.4 (생 략)

2.8.2.2 가스누출자동차단장치

2.8.2.2.1, 2.8.2.2.2 (생 략)

2.8.2.2.3 가스누출자동차단장치 설치 방법

(1) 검지부의 설치

(1-1), (1-2) (생 략)

(1-3) < 신 설 >

2.8.2 --------------------------------------------

2.8.2.1 ---------------------

(현행과 같음)

2.8.2.1.1 ----------------------

----------------------------------------------------------------------.

(1) ----------------------------------------------------------------------------.

(2) ---------------------------------------------------60초 이내에 ---------------------------.

(3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(4) -------------------------------------------------------.

2.8.2.1.2 ~ 2.8.2.1.4 (현행과 같음)

2.8.2.2 ------------------

2.8.2.2.1, 2.8.2.2.2 (현행과 같음)

2.8.2.2.3 -------------------------------

(1) 검지부의 설치 및 기능

(1-1), (1-2) (생 략)

(1-3) 검지부의 기능은 2.8.2.1.1을 따른다.

ㅇ ‘가스누출경보기의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청고시 제2005-95호, 2005.12.30) 제16조(경보농도시험)을 준용하여 검지에서 발신까지에 이르는 시간을 정함.

- 표준가스를 이용하여 경보기능을 시험하는 경우 경보기능 불량에 대한 판단기준이 없어 표준가스를 과도하게 사용하는 등 검사 업무에 불편함이 있음.

※ 제16조(경보농도시험)①가연성가스용 경보기는 1시간이상 전류를 통하여 안정시킨 후 탐지대상 가스별로 다음 표의 해당시험 방법으로 시험하는 경우, 작동시험농도에서는 20초이내에 경보를 발하여야 하고(다만, 전기적인 지연형경보기는 작동시험농도에서 20초이상 60초이내에 경보를 발하여야 한다), 부작동시험농도에서는 5분이내에 경보를 발하지 아니하여야 한다.

표

탐지대상가스	시험가스	작동시험농도(%)	부작동시험농도(%)
메탄	메탄	1.25	0.05

ㅇ 도시가스 사용시설에 설치하는 가스누출경보기에 대해서도 기능을 명시

3.3 점검기준

3.3.1 ~ 3.3.5 (생 략)

3.3.6 정압기 점검

정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년에 1회 이상 분해점검을 실시하고, 사고예방설비 중 도시가스의 안전을 확보하기 위하여 필요한 시설이나 설비에 대하여는 분해 및 작동상황을 주기적으로 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 시설이나 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다.

3.3 -------

3.3.1 ~ 3.3.5 (현행과 같음)

3.3.6 -------------

---------------------------설치 후 3년에 1회  이상 및 그 이후에는 4년에 1회 이상------------------------------------------------------------------------ 작동상황을 1주일에 1회 이상 점검하고, ---------------------------------------------------------------------------.

ㅇ ’09년 9월 개정 예정인 시행규칙 내용과 동일하게 수정함.

ㅇ 고시 → 코드 변환 오류