KGS FU551 (도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.7 폴리에틸렌관 설치제한 1.7.1 규칙 별표 7 제1호가목3)자)에 따라 폴리에틸렌관(이하, “PE배관”이라 한다)은 노출배관으로 사용하지 아니한다. 다만, 지상배관과 연결을 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 30 ㎝ 이하로 노출하여 시공하는 경우에는 노출배관으로 사용할 수 있다. 1.7.2 PE배관은 별표14 제4호다목(8)에 따라 폴리에틸렌융착원양성교육을 이수한 자로 하여금 시공하도록 한다. <신 설>	1.7 가스시설 설치 제한 1.7.1 폴리에틸렌관 설치 제한 1.7.1.1 규칙 별표 7 제1호가목3)자)에 따라 폴리에틸렌관(이하, “PE배관”이라 한다)은 노출배관으로 사용하지 아니한다. 다만, 지상배관과 연결을 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 30 ㎝ 이하로 노출하여 시공하는 경우에는 노출배관으로 사용할 수 있다. 1.7.1.2 PE배관은 별표14 제4호다목(8)에 따라 폴리에틸렌융착원양성교육을 이수한 자로 하여금 시공하도록 한다. 1.7.2 가스계량기 설치 제한 1.7.2.1 가스계량기는 「건축법 시행령」제46조제4항에 따른 공동주택의 대피공간, 방․거실 및 주방 등으로서 사람이 거처하는 곳에설치하지 아니한다. 1.7.2.2 가스계량기에 나쁜 영향을 미칠 우려가 있는 다음 장소에는 설치하지 아니한다. (1) 진동의 영향을 받는 장소 (2) 석유류 등 위험물을 저장하는 장소 (3) 수전실, 변전실 등 고압전기설비가 있는 장소	ㅇ가스계량기 설치장소 제한이 신설됨에 따라 번호 분류 수정 ㅇ가스계량기의 설치제한 장소를 명확히 하여 가스사용시설의 안전확보
2.5.4.2.6 보호판 설치 배관의 매설심도를 확보할 수 없는 경우 및 타시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 경우 배관을 보호하기 위해 사용하는 보호판의 설치기준은 다음과 같다. (1)~(5) (생 략)	2.5.4.2.6 --------------- 고압배관을 설치하는 경우 , 배관의 매설심도를 확보할 수 없는 경우 ------------------------------------------------------------------------------------- (1)~(5) (현행과 같음)	ㅇ집단에너지사업소 및 산업체 안에서 원료등으로 압력 3MPa이상인 배관을 설치하는 경우에는 고압배관의 설치기준을 준용하여 설치
2.5.4.3 배관 노출설치 2.5.4.3.1 입상관은 환기가 양호한 장소에 설치하며 입상관의 밸브는 분리가 가능한 것으로서 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치한다. 다만, 보호상자 안에 설치하는 경우에는 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치하지 아니할 수 있다.	2.5.4.3 --------------- 2.5.4.3.1 ----------------------------------------- 입상관의 밸브는 바닥으로부터 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ입상밸브로서 분리형 밸브 이외에 용접형 밸브도 설치할수 있도록 함 - 밸브 품질의 향상으로 대부분 입상밸브 교체없이 사용하고 있으며, 입상밸브(분리형 밸브)의 부식발생 예방
2.5.4.5 배관 실내설치 2.5.4.5.3 배관의 이음부(용접이음매를 제외한다)와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에 한한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 cm 이상, 절연전선(배관이음부와 가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선을 제외한다)과의 거리는 10 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.	2.5.4.5 --------------- 2.5.4.5.3 --------------------------------------------------------------------------------------- 전기점멸기 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------절연조치를 하지 않은 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함한다)----------------------------------------------------------	ㅇ가스보일러실 협소에 따른 시공불편 해소를 위해 굴뚝(배기통 포함)과의 이격거리를 완화
<신 설>	2.5.4.6 고압배관 설치 고압배관은 KGS FS4512009(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설․기술․검사․정밀안전진단 기준)의 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.8.2.1(1)․(2) 및 2.10.3.3을 준용하여 설치한다.	ㅇ집단에너지사업소 및 산업체 안에서 원료용 등으로 압력 3㎫ 이상인 배관을 설치하는 경우에는 별표 5 고압배관의 설치기준을 준용하여 설치하도록 함.
<신 설>	2.5.4.7 배관의 막음조치 배관의 말단에는 막음조치를 하여 가스누출이 되지 아니하도록 한다.	ㅇ배관의 막음조치 불량에 의한 가스사고를 예방하기 위함
2.7.1.1 적용범위 가스보일러 및 가스온수기(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스는 실내로 방출하는 개방식은 제외한다)의 설치에 대하여 적용한다. 다만, 가스소비량이 200 000㎉/h (837MJ)를 초과하는 가스보일러 및 다음 각 호의 조건을 모두 충족하는 가스보일러는 제외한다. (1)도시가스사업법에 따른 안전관리자 또는 에너지이용합리화법에 따른 검사대상기기조종자가 관리하는 것 (2)사용연료가 다르거나, 가스소비량이 200 000㎉/h (837MJ)를 초과하는 기기와 같이 동일 층의 동일 실에 설치한 것 (3)가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 것	2.7.1.1 ------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 232.6㎾(20만 ㎉l/h)-------------------------------------------------------------------------------- (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 관리하는 보일러 (2)사용연료가 다른 연소기 또는 가스소비량이 232.6㎾(20만 ㎉l/h)를 초과하는 연소기와 함께 같은 실에 설치한 가스보일러 (3)------------------------------------------------------------- 설치한 가스보일러	ㅇ 단위(SI) 정리 ㅇ 대용량 가스보일러(20만kcal/h초과)는 에너지이용합리화법령에 따라 설치되므로 중복규제로 인한 시공자의 불편해소 및 배기통 설치가 필요없는 소형온수기는 설치기준에서 제외하여 시공자의 불편 해소
3.3.6 정압기 점검 정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년에 1회 이상 분해점검을 실시하고, 사고예방설비 중 도시가스의 안전을 확보하기 위하여 필요한 시설이나 설비에 대하여는 작동상황을 1주일에 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 시설이나 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다.	3.3.6 정압기 분해점검 ----------------------- 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ기술발전 등으로 정압기의 성능이 개선되고 사용자 정압기의 경우에는 가스사용량이 많지 않을 뿐만아니라 전단에 설치된 사업자 정압기에 의해 이물질 등이 제거되기 때문에 사용자 정압기의 분해점검 주기를 완화
2.10.8 압력기록장치 설치 가스의 안전공급을 위하여 정압기의 출구에는 가스의 압력을 측정․기록할 수 있는 장치를 설치한다.	2.10.8 -------------------- -------------------------------------------------------------기록(저장)---------------------------	ㅇ 정압기 출구에 설치하는 기록장치로 자기압력기록계 이외에 디지털 압력계도인정
3.3.10 부대설비 점검 (내용 없음) < 신 설 >	3.3.10 부대설비 점검 3.3.10.1 2.10.8에 따라 정압기의 출구에 압력을 저장할 수 있는 장치를 설치한 경우에는 1주일에 1회이상 저장된 내용을 확인하고 출력 보존한다.	ㅇ 2.10.8 개정과 관련 압력기록장치를 디지털 저장장치로 설치한 경우에는 그 저장된 내용을 주1회 확인하도록 하여 안전관리에 문제가 없도록 함.