KGS AA331 (그밖의 배관용밸브 제조의 시설․기술․검사기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1. 경과조치 (신설)

3.4 구조 및 치수

3.4.1 ~ 3.4.10 (내용생략)

3.4.10.1 나사식인 경우에는 KS B 0222(관용테이퍼나사)의 나사[다만, 가스계량기와 연결되는 나사인 경우에는 KS B 0201(미터보통나사)이나 KS B 0204(미터가는나사)의 나사로 한다]에 적합한 것으로 한다.

3.4.10.2 ~ 3.4.11 (내용생략)

3.4.12 ~ 3.4.17  (신설)

3.4.12 ~ 3.4.17  (신설)

3.8 성능

3.8.1 제품 성능

3.8.1.1 내압 성능

밸브를 열고 상용압력의 1.5배의 압력이나 3 ㎫ 중 높은 압력 이상으로 수압을 가하였을 때 이상이 없고 밸브의 내부에 물을 채운 후 밸브를 닫고, 호칭압력의 1.1배의 수압을 가하였을 때 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.1.2 기밀 성능 (내용생략)

3.8.1.3 내구 성능

관경 25 ㎜ 이하의 나사식 밸브는 10 회/min 이하의 속도로 6 000회 개폐조작 후 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다

3.8.1.4 ~ 3.8.1.5 (신설)

3.8.2 재료성능

3.8.2.1 내가스 성능  (내용생략)

3.8.2.2 용접 성능

3.8.2.2.1 주강품밸브의 몸통의 재질은 KS D 0227(주강품의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)의 방사선검사결과 3급 이상이 되는 것으로 한다.(단서 신설)

(그림 신설)

3.8.2.2.2 용접식밸브는 용접부에 대하여 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따른 방사선투과시험(단서신설), KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함자분 모양의 등급분류)에 따른 자분탐상시험 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 결함지시모양의 등급분류)에 따른 침투탐상시험결과 3급 이상이 되는 것으로 한다.

3.9 표시

3.9.1 제품표시

3.9.1.1 몸통에 표시할 사항

(1) ~ (3) (내용생략)

(4) (신설)

3.9.2 합격표시

3.9.2.1 합격표시는 바깥지름 5 mm의 “”자 각인(刻印)을 한다.

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) ~ (1-4) (내용생략)

(1-5) (신설)

1.6 경과조치

1.6.1 제조기술기준 등에 관한 경과조치

1.6.1.1 3. 제조기술기준에 관한 규정은 2010년 9월 30일까지 개정기준과 종전의 기준을 함께 적용할 수 있으며, 4.3.2.2.1 (1-5)에 따른 정기품질검사의 검사항목은 2010년 7월 1일부터 적용한다.

3.4 구조 및 치수

3.4.1 ~ 3.4.10 (현행과 같음)

3.4.10.1 --------------------------- 관용테이퍼나사에 적합한 것으로 한다.

(현행과 같음)

3.4.12  호칭지름 50 A 이상의 볼밸브는 볼, 몸통, 스템 사이에 전기적 연속성을 보장하는 정전방지 특성을 갖는 구조 이어야 하며, 정전방지 특성은 새것이고, 건조하고, 완성된 밸브에 대해 밸브압력시험과 최소 5회의 개폐 후에 DC 12V를 초과하지 않는 전원으로부터 10 Ω을 초과하지 않는 저항을 가진 방출 경로에 걸쳐서 전기적인 연속성을 가져야 한다.

3.4.13 볼밸브의 스템은 밸브 내부에 압력이 있는 상태에서 글랜드 플랜지 볼트 또는 외부 부품의 분해에 의해 밸브로부터 이탈되지 않아야 한다.

3.4.14 글로브밸브의 덮개(Bonnet) 및 스템에는 백시트가 있는 구조이어야 한다. 다만 스템에 벨로즈(Bellows) 등을 사용한 것은 백시트가 없어도 가능하다

3.4.15 글로브밸브의 스템은 일체형으로서 디스크와 서로 원활하게 회전하고, 밸브디스크는 분리가 가능한 구조인 것으로 한다.

3.4.16 글로브밸브의 스템과 요크의 슬리브 접속부 나사길이는 스템 지름의 1.5배 이상으로 한다.

3.4.17 금속재의 시트 및 시트링을 몸통에 부착할 경우에는 나사나 용접 등에 의해 부착하고 사용중 헐거워지거나 빠지지 아니하는 것으로 하며, 비금속시트인 경우에도 사용중 헐거워지지 않도록 한다.

3.8 성능

3.8.1 제품 성능

3.8.1.1 내압 성능

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 상용압력 ----------------------------------------------------------것으로 하고 금속시트인 경우 누출량은 표3.8.1.1에 따른다.

표3.8.1.1 금속시트에 대한 누출량

호칭지름	수압검사시 누출량(mL/분)	기압검사시 누출량(mL/분)
50 A 이하	0	0
65A~150A	0.75	1.5
200A~300A	1.25	2.5
350A 이상	1.75	3.5

3.8.1.2 기밀 성능 (현행과 같음)

3.8.1.3 내구 성능

호칭지름 25A 이하이고, 상용압력 2.94 MPa이하의 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.8.1.4 저압시트 누출시험

밸브의 시트가 비금속인 경우는 0.4~0.7 ㎫ 이하의 공기나 질소로 1분 이상 가압하였을 때 누출이 없는 것으로 하고,  금속인 경우에는 표 3.8.1.1의 기준 이하인 것으로 한다.

3.8.1.5 초저온밸브 기밀시험

밸브를-196℃의 액체질소에 담근 후 밸브몸통의 모든 부분이 -196℃인 상태에서 밸브의 입구에 아래표의 단계별로 압력을 가하여 누출량이 6㏄/분 x DN 이하이여야 하며, 표3.8.1.5에 주어진 값과 같이 정해진  밸브시트 압력까지 압력율로 압력을 증가시킨다

표 3.8.1.5  상용압력에 따른 기밀시험 압력

호칭압력		단계별 승압량(MPa)	단계별 유지시간
PN	Class
10	150	0.35	5분
16	300	0.75	5분
40	600	1.0	5분
63	800이상	2.0	5분

그림 3.8.1.5 초저온밸브 기밀시험(예시)

3.8.2 재료성능

3.8.2.1 내가스 성능  (현행과 같음)

3.8.2.2 용접 성능

3.8.2.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 이거나, ASME B 16.34의 주강밸브의 방사선 투과시험 판정기준에 적합한 것으로 한다.

그림 3.8.2.2.1 방사선투과시험을 실시하는 부위(예시)

< Y형 글로우브밸브 몸통>

<볼트체결식 덮개형 글로우브밸브 몸통>

< 플랜지 밸브 >

3.8.2.2.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------방사선 투과시험결과 3급 이상이거나, ASME B 31.3의 기준에 적합하고, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 또는 ASME B 31.3의 기준에 따른 시험 결과 지시 결함이 없는 ---------------

3.9 표시

3.9.1 제품표시

3.9.1.1 몸통에 표시할 사항

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(4) (원산지)

3.9.2 합격표시

3.9.2.1 ---------------------------------------------- “” ---------------------------------

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) ~ (1-4) (현행과 같음)

(1-5)  3.2.3에 따른 몸통 및 덮개 재료의 화학성분 적합 여부(황동에 한한다.)

ㅇ 제조업체의 준비기간 등을 감안하여 경과조치 규정

- 제조기술기준은 약 6월의 경과조치 기간을 두고, 검사기준은 약 3월의 경과조치 기간을 둠

(검사기준의 경우 현행 제조기술기준에도 규정하고 있는 사항이므로 3개월의 경과조치로 충분)

ㅇ KS B 0222(관용테이퍼나사)에는 PT나사만 규정되어 있어 NPT나사도 사용할 수 있도록 코드 개정.

ㅇ 국제기준(API/ANSI, ISO) 정합화 추진

- API/ANSI  608 4.4 (Electrical Continuity)

- API/ANSI  6D 6.20 (Anti-Static Device)

- KS B ISO 17292 5.27(정전방지설계)

ㅇ 국제기준(API/ANSI, ISO) 정합화 추진

- API/ANSI  608 4.8 (Ball Stem)

- API/ANSI  6D 6.18 (Stem Retention)

- KS B ISO 17292 5.28(이탈방지 축)

ㅇ 국제기준(API/ANSI, ISO) 정합화 추진

- API/ANSI 6D 10.2 (Stem backseat Test)

- API/ANSI 602 Appendix

- KS B ISO 15761 부속서

ㅇ국제규격(API, ISO) 정합화 및 공사 지침으로 운영하던 사항 코드 반영 (3.415 ∼ 3.417)

- API/ANSI 6D 6 (Design)

ㅇ 용어정리 (호칭압력→상용압력)

- API 598 5.9.2.1

ㅇ 국제기준(API)과의 정합화 추진

- API 598 5.9.2.1

ㅇ 내구 성능시험 대상을 명확히 함

ㅇ 국제기준(API)과의 정합화 추진

- API 598 5.9.2.1

ㅇ 국제기준 등과의 정합화 추진

- BS/EN 6364 Appendix 3.4

- KS B 2821(저온용밸브의 시험방법) 5.6

ㅇ 국내기준(KS)와 국제기준(ASME)의 상이함으로 인한 문제점 해소

ㅇ 국내기준(KS)와 국제기준(ASME)의 상이함으로 인한 문제점 해소

ㅇ 중국 등지에서의 수입이 예상됨에 따라 원산지 표시 추가

(KS B 17292에도 원산지를 표기하고 있음)

ㅇ 국가인증통합마크(KC) 도입

- 액법 시행규칙 개정(‘09.9.26)

ㅇ 검사품질 강화

-  수입(중국) 밸브의 경우 저가의 황동을 사용할 개연성이 높아 재료 확인이 필수적임