KGS AA434 (일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 조항별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6 경과조치(내용없음

1.7 압력조정기의 종류 및 입구압력․조정압력은 표1.7과 같다

표1.7 압력조정기의 종류에 따른 입구압력․조정압력

종 류	입구압력(㎫)	조정압력(㎪)
1단감압식저압조정기	0.07～1.56	2.3∼3.3
1단감압식준저압조정기	0.1∼1.56	5∼30
2단감압식1차용조정기	0.1∼1.56	57∼83
(신설)
2단감압식2차용조정기	0.01∼0.1 또는 0.025∼0.1	2.3∼3.3
(신설)
자동절체식일체형	0.1∼1.56	2.55∼3.3
자동절체식분리형조정기	0.1∼1.56	32∼83
자동절체식일체형준저압조정기	0.1∼1.56	5∼30
그밖의 압력조정기	조정압력이상 ∼1.561	제조자가표시한 사양에 따르되, 조정압력이 0.005㎪ 초과인 것에 한한다.

3.2.2. 용량 30 kg/h를 초과하는 압력조정기 각부의 재료는 다음의 것으로 한다.

1.6 경과조치

1.6.1 종전의 기준은 2010년 12월31까지 개정된 기준과 함께 적용한다.

1.7 ----------------------------------------------------------------------

표1.7 --------------------------------------------------------------

종 류	입구압력(㎫)	조정압력(㎪)
1단감압식저압조정기	------------	2.30 ∼ 3.30
1단감압식준저압조정기	------------	5.0 ∼ 30.0내에서 제조자가 설정한 기준압력의 ± 20 ％
2단감압식1차용조정기 (용량 100 kg/h 이하)	------------	57.0∼83.0
2단감압식1차용조정기 (용량 100 kg/h 초과)	0.3∼ 1.56	57.0∼83.0
2단감압식2차용저압조정기	-----------------	2.30 ∼ 3.30
2단감압식2차용준저압조정기	조정압력 이상 ∼ 0.1	5.0 ∼ 30.0내에서 제조자가 설정한 기준압력의 ± 20 ％
자동절체식일체형저압조정기		2.55 ∼ 3.30
(삭제)	(삭제)	(삭제)
자동절체식일체형준저압조정기		5.0 ∼ 30.0내에서 제조자가 설정한 기준압력의 ± 20 ％
그 밖의 압력조정기		5 ㎪를 초과하는 압력범위에서 상기 압력조정기의 종류에 따른 조정압력에 해당하지 않는 것에 한하며, 제조자가 설정한 기준압력의 ± 20 ％일 것

3.2.2. (내용삭제) ------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 경과조치(약6월)

ㅇ 조정기의 입구압력 및 조정압력 개정

- 기준치의 유효숫자 보완

→ 검사기준의 정밀도 향상

- 대용량 2단감압식1차용조정기의 입구압력을 기화기 출구압력에 맞게 조정

→ 조정기의 크기가 줄어  제조업체 원가 절감

- 2단감압식2차용준저압조정기 분류 신설

→ 실제 현장에서 널리 쓰이고 있으나 기준이 없어, 그밖에 압력조정기로 검사를 받고 있음

- 자동절체식분리형조정기 삭제

→ 구조상 안전성이 낮고 사고사례도 많아 현장에서의 사용이 미미함

- 그밖에 압력조정기의 기준을 명확하게 함

→ 기준의 미비점을 오용하는 사례 방지

ㅇ문구(오류) 수정

- 용량 30 kg/h 이하 조정기 재료가 지정되지 않은 기준상 미비점 보완

3.2.2.1  (내용생략)

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸통	덮게	헤드 Head	오리피스	밸브	스프링
강제	KS D 3510 경강선						○
주물	KS D 4103 스테인리스 주강품	○	○	○		○
	KS D 4107 고온고압용 주강품	○	○	○		○
	KS D 4302 구상흑연 주철	○	○			○
	KS D 4305 백심가단 주철	○	○			○
	KS D 6001 황동주물	○	○
	KS D 6002 청동주물	○	○
	KS D 6008 알루미늄합금주물	○	○
	KS D 4301 회주철	○	○	○		○
스테인리스강제	KS D 3706 스테인리스강봉			○	○	○
	KS D 3705 열간압연스테인리스강판		○		○	○
	KS D 3698 냉간압연스테인리스강판		○		○	○
	KS D 3703 스테인리스강선						○
	KS D 3534 스프링용 스테인리스강대						○
	KS D 3535 스프링용 스테인리스강선						○
알루미늄및알루미늄합 금	KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄 합금판		○		○
	KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄 합금단조품	○	○		○
동 및동합금 봉	KS D 5101 구리 및 구리합금봉			○	○	○
	KS D 5301 이음매없는 동 및 동합금관				○	○
다이케스팅	KS D 6005 아연합금 다이캐스팅	○	○			○
	KS D 6006 알루미늄합금 다이캐스팅	○	○			○

[비고]1.(내용생략)

2. KS D 4301 회주철은 4종의 규격에 적합한 것으로 한다.

3.2.2.2 헤드(Head)와 몸체는 540 ℃이하, 덮개는 380 ℃이하에서 용융되지 아니하는 것으로 한다.

3.2.2.3 내부에 사용되는 금속재료는 내식성재료이나 내식처리를 한 것으로 한다.

3.4.2 출구압력을 변동시킬 수 없는 구조로 한다. 이  경우 그 밖에 압력조정기의 출구압력은 조절스프링을 고정한 상태에서 입구압력의 최저 및 최대유량을 통과시킬 때 조정압력의 ±20% 이내의 범위안으로 한다.

3.4.4 압력이 이상상승한 경우에 자동으로 가스를 방출시키는 안전장치를 가지는 것으로 하고, 용량 30 ㎏/h를 초과하는 압력조정기의 방출구는 배관접속이 가능한 구조로 한다. 다만, 조정압력이 3.5 ㎪ 이상인 것 및 그 밖에 안전상 필요 없다고 인정한 것은 압력이 이상 상승한 경우에 자동으로 가스를 방출시키는 안전장치를 가지지 아니 할 수 있다.

3.4.5 (내용추가) 입구측에 황동선망 또는 스테인레스강선망을 사용한 스트레이나를 내장 또는 조립할 수 있는 구조일 것

3.4.6 자동절체식조정기의 경우에는 사용 쪽 용기안의 압력이 0.1 MPa이상일 때 표시용량의 범위에서 예비 쪽 용기에서 가스가 공급되지 아니하는 구조로 한다.

3.4.7 (내용 생략)

3.4.8 관연결부 및 방출구가 나사식인 경우에는 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 해당하는 것으로 하고 플랜지식인 경우에는 KS B 1511(철강재 관플랜지의 기본치수)에 해당하는 것으로 하며, 그나사는 왼나사로서 W22.5×14T, 나사부의 길이 12 mm이상인 것으로 한다.

(신설)

(신설)

3.8.1.1.1 입구 쪽 시험압력은 3 MPa 이상으로 한다. 다만 2단감압식2차용조정기의 경우에는 0.8 MPa이상으로 한다

3.8.1.1.2 출구쪽 시험압력은 3 MPa 이상으로 한다. 다만 2단감압식1차용조정기 및 자동절체식분리형 조정기의 경우에는 0.8 MPa 이상으로 하고, 그 밖의 압력조정기의 경우에는 0.8 MPa이상 또는 조정압력의 1.5배 이상 중 압력이 높은 것으로 한다.

3.8.1.2 기밀성능

기밀시험압력은 표3.8.1.2의 압력으로 한다

표 3.8.1.2의 종류별 기밀시험 압력

종 류 구 분	1단감압식저압조정기	1단감압식준저압조정기	2단감압식1차용조정기	2단감압식2차용조정기	(신설)	자동절체식일체형	자동절체식일체형	자동절체식분리형조정기	그밖의 압력조정기
입구측	1.56㎫이상	1.56㎫이상	1.8㎫이상	0.5㎫이상	(신설)	1.8㎫이상	1.8㎫이상	1.8㎫이상	최대입구압력의 1.1배이상
출구측	5.5㎪	조정압력의 2배이상	0.15㎫이상	5.5㎪	(신설)	5.5㎪	조정압력의 2배이상	0.15㎫이상	조정압력의 1.5배

3.8.1.3 내구성능

3.8.1.3.1 용량 10 kg/h미만의 1단감압식저압조정기는 가스나 공기를 통과․차단하는 조작을 60,000회 반복 실시한다.

3.8.1.3.2 용량 10 kg/h미만의 자동절체식일체형저압조정기는 가스나 공기를 통과․차단하는 조작을 좌우 각 30,000회 반복 실시한다.

3.8.1.3.3 3.8.1.3.1과 3.8.1.3.2에 따른 반복시험 실시한 후 1.7과 3.8.1.2에 맞고 3.8.3.1에 따른 폐쇄압력이 60,000회 반복시험실시 전 최대폐쇄압력의 110 % 이내인 것으로 한다.

3.8.1.5.8 다이어프램의 내구시험은 다음과 같이 한다.

(1) 상온의 공기중에서 성형된 다이어프램에 사용되는 압력조정기의 최고사용압력을 20회/분 속도로 10만회를 가하였을 때 이상이 없는 것으로 한다.

(2) -25 ℃ 공기중에서 성형된 다이어프램에 사용되는 압력조정기의 최고사용압력을 20회/분 속도로 10 000회를 가하였을 때 이상이 없는 것으로 한다.

(1) 70 ℃ 공기중에서 성형된 다이어프램에 사용되는 압력조정기의 최고사용압력을 1000회 가하였을 때 이상이 없는 것으로 한다.

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

3.8.2.1 다이어프램․밸브시트․O-링 그 밖에 가스가 접촉되는 부분에 사용하는 고무 및 합성수지부품은 -20 ℃의 액화석유가스액, 40 ℃의 액화석유가스액 및 -25 ℃의 공기 중에서 각각 24시간 방치한 후 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.3.1.1 1단감압식저압조정기, 2단감압식2차용조정기 및 자동절체식일체형조정기는 3.5 kPa이하로 한다.

3.8.3.1.2 2단감압식1차용조정기 및 자동절체식분리형조정기는 95 kPa이하로 한다

3.8.3.2 안전장치 성능

조정압력이 3.3 kPa이하인 압력조정기의 안전장치 작동압력은 다음과 같다.

(1) (생략)

(2) 작동개시압력 (5.6 ～ 8.4) kPa

(3) 작동정지압력 (5.04 ~ 8.4) kPa

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

3.9.1 제품표시

(1)~(11) (내용생략)

(신설)

3.9.2 합격표시

3.9.2.1 합격표시는 그림 3.9.2.1과 같이 한다.

그림 3.6.2.1 합격표시

4.3.2.1 설계단계검사

(1)~(3) (내용생략)

(4) 3.9에 따른 표시 적합 여부

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1)정기품질검사

(1-1) 1.7에 따른 조정압력 성능의 적합 여부

(1-2)~(1-6) (생략)

(2)상시샘플검사

(2-1~2)(생략)

(2-3) 3.9에 따른 표시 적합 여부

(신설)

3.2.2.1 (현행과 동일)

------	표준번호 및 표준명	사용구분
		저압부몸통	-- --	고압부몸통	-- -- -- --	-- --	-- -- --
------	----------------------						--
주물	------------ 스테인리스강 ---------	--	--	--		--
	-----------------------------	--	--	--		--
	------------------- 주철품	--	--	○		--
	------------------- 주철품	--	--			--
	(삭제)	(삭제)	(삭제)
	(삭제)	(삭제)	(삭제)
	---------------------------	--	--
	(삭제)	(삭제)	(삭제)	(삭제)		(삭제)
스테인리스강제	---------------------			--	--	--
	-------------------강판 및 강대		--		--	--
	-------------------강판 및 강대		--		--	--
	----------------------						--
	----------------------------------						--
	----------------------------------						--
----------- ----------- --------	------------------------------------------------- 합금의 판 및 조		--		--
	------------------------------------------------ --------------------	--	--		--
구리 및 구리 합금	------------------------------------------------			--	--	--
	----------------------- 구리 및 구리합금관				--	--
다이캐스팅	----------------------------------------------	--	--			--
	-------------------------------------------------	--	--			--

[비고]1.(현행과 같음)

2.KS D 4302 구상흑연 주철품의 경우 구상화율 80%이상이어야 한다.

3. 용량 10 kg/h 미만의 압력조정기는 고압부 몸통재료로 KS D 6008 알루미늄합금 주물, KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄  합금단조품, KS D 6005 아연합금 다이캐스팅, KS D 6006 알루미늄합금 다이캐스팅을 사용할 수 있다.

3.2.2.2 ----------- 몸통은 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.2.3 용량 10 ㎏/h미만 압력조정기의 내부에 사용되는 금속재료는 내식성재료를 사용하고, 용량 10 ㎏/h 이상의 압력조정기 내부에 사용되는 금속재료는 내식성재료나 내식처리를 한 것으로 한다.

3.4.2 ----------------------------------------------한다.

3.4.4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 방출구는 1/4B이상의 배관접속이 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.5 용량 100 ㎏/h이하의 압력조정기는 --------------------------------------------------------------내장하는 구조로 한다.

3.4.6 (삭제)

3.4.7 (현행과 같음)

3.4.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 한다.

3.4.9 용기밸브에 연결하는 조정기의 나사는 왼나사로서 W22.5×14T, 나사부의 길이 12 mm이상으로 하고, 용기밸브에 연결하는 조정기의 핸들은 지름은 50 mm이상, 폭은 9 mm이상으로 한다.

3.4.10 자동절체식조정기의 출구는 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 연결할 수 있는 유니언을 내장하는 구조로 한다.

3.8.1.1.1 ---------- 내압시험은 ------------------ 1분간 실시 한다. ---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.1.2 ------- 내압시험은 0.3 MPa ------------ 1분간 실시 한다. 다만 2단감압식1차용조정기의 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.8.1.2 기밀성능

기밀시험은 ------------------------- 1분간 실시한다.

표 3.8.1.2-------------------------------

-- -- -- --	----------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------	--------------2차용 저압조정기	2단감압식2차용 준저압조정기	--------------------------- 저압	--------------------------- 준저압	(삭제)	-------------------------------
-- -- --	--------------	--------------	--------------	--------------	0.5 ㎫ 이상	--------------	--------------	(삭제)	---------------------------------
-- -- --	------	---------------------------	--------------	------	조정압력의 2배이상	------	---------------------------	(삭제)	-------------------------

3.8.1.3 내구성능

3.8.1.3.1 -------------------------------------------------------------- 입구압력을 0.1 MPa로 유지한 상태에서 표시용량의 30 %이상의 가스나 공기를 사용하여 통과․차단하는 조작을 100,000회 반복 실시하며, 반복시험의  1회 시간은 6초 이상, 통과․차단시간은 각 3초 이상이어야 한다.

3.8.1.3.2 --------------------------------------------------------------------- 입구압력을 0.1 MPa로 유지한 상태에서 표시용량의 30 %이상의 가스나 공기를 사용하여 통과․차단하는 조작을 좌우 각 50,000회 반복 실시하며, 반복시험의  1회 시간은 6초 이상,  통과․차단시간은 각 3초 이상이어야 한다.

3.8.1.3.3 -------------------------------------------------------------- 3.8.3.3.2에 적합하고, ------------------------------------------------------ 반복시험실시 ----------------------------------------------------------------------

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

3.8.1.6 용기에 직접 연결하는 구조의 조정기는 높이 1 m에서 콘크리트 바닥면에 떨어뜨린후 파손이 없고 3.8.3.3에 따른 조정성능에 이상이 없어야 한다.

3.8.1.7 용량 10 ㎏/h미만의 압력조정기는 압력조정기를 지면에 수평 또는 수직하게 장착하고 모든   방향에서 내경 6.3 mm의 노즐을 사용하여 2.5 m ~ 3 m 떨어진 거리에서 방수율 12.5 L/min ± 5%의 물을 3분 동안 분무한후 내부에 물이 들어가지 않아야 한다.

3.8.1.8 용량 100 ㎏/h이하의 압력조정기는 (35±5) ℃의 시험조에서 농도 (5±0.5) %, PH (7.0±0.5)인 염수를 압력 (0.1±0.02) MPa로 80 ㎠ 면적에 시간당 (2±1) mL를 분무하는 상태로 72시간 유지후 3.8.1.2에 따른 기밀성능 및 3.8.3.3.에 따른 내구성능에 적합해야 한다.

3.8.1.9 용량 10 ㎏/h미만의 압력조정기는 지지물에 고정한 상태에서 고정축에 수직한 방향으로 50 N․m의 정하중을 5분간 가한후 3.8.1.2에서 누출이 없어야 한다.

3.8.1.10 용량 10 ㎏/h미만의 압력조정기의 나사부는 다음표의 토크를 가하였을 때 나사부에 변형이 없어야 한다.

관의호칭	토크(N․m)
1/4B 3/8B 1/2B 3/4B	25 45 80 100

3.8.2.1 다이아프램은 3.8.1.5에 따른 성능기준을 만족하는 성능인증품을 사용하여야 하며, 밸브시트----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 육안으로 확인할 수 있는 이상이 없고 질량변화율(흡수율 및 추출율)은 (+5～-8) % 이어야 한다.

3.8.3.1.1 -----------------------------, 2단감압식2차용저압조정기 및 자동절체식일체형저압조정기는 3.50 -----------

3.8.3.1.2 ----------------------------는 95.0 kPa ------------------

3.8.3.2 안전장치 성능

3.8.3.2.1 안전장치 작동압력

-----------  3.30 ----------------------------------------------------------------------------------------.

(1) (현행과 동일)

(2) ------------------ (5.60 ～ 8.40) -----

(3) ------------------ (5.04 ~ 8.40) -----

3.8.3.2.2 안전장치 분출용량

조정압력이 3.30 kPa이하인 압력조정기의 안전장치 분출용량은 다음과 같다.

(1) 노즐 지름이 3.2 mm이하일 때 140 L/h이상

(2) 노즐 지름이 3.2 mm초과일 때 다음 계산식에 의한 값이상         Q= 44D

Q : 안전장치 분출량(L/h)

D : 조정기의 노즐지름(mm)

3.8.3.3 조정성능

3.8.3.3.1 조정성능시험에 필요한 시험용가스는 15℃의 건조한 공기로 하고, 15℃의 프로판 가스의 질량으로 환산하며 환산식은 아래와 같다

W = 1.513 Q

W : 순프로판의 질량(kg/h)

Q : 건공기의 유량(m3/h)

프로판가스비중 : 1.522(15 ℃)

프로판가스밀도 : 1.865 kg/m3(15 ℃)

3.8.3.3.2 압력조정기의 조정압력은 조절스프링을 고정한 상태에서 입구압력의 전범위에서 최저 및 최대 유량을  통과시켜 표 1.7의 조정압력 범위안이어야 한다.

3.8.3.4 절체성능

자동절체식조정기의 경우에는 사용 쪽 용기안의 압력이 0.1 MPa이상일 때 표시용량의 범위에서 예비 쪽 용기에서 가스가 공급되지 않아야 한다.

3.9.1 제품표시

(1)~(11) (현행과 동일)

(12) 제조국

3.9.2 합격표시

3.9.2.1 -----------------------------------------------

그림 3.9.2.1 합격표시

4.3.2.1 설계단계검사

(1)~(3) (현행과 같음)

(4) 3.9.1------------------------------------

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) 3.8.3.3--------- 조정성능----------------------

(1-2)~(1-6) (현행과 같음)

(2) 상시샘플검사

(2-1~2)(현행과 같음)

(2-3) 3.9.1------------------------------------

(2-4) 3.8.3.3에 따른 조정성능의 적합 여부

ㅇ 용어정리

- 조정기의 각부 명칭을 현실에 맞게 변경

(KS 표준명에 맞게 수정)

- 기술 발전으로 폐지된 KS표준 삭제

ㅇ취성이 큰 회주철 사용을 폐지하고 구상 흑연주철의 재료 기준을 명확화

ㅇ소형 압력조정기의 재료기준 별도 지정,

(KS B 6213)

ㅇ문구 조정

ㅇ가정용조정기의 내식기준을 강화

(‘03.1.11/사고)

(안전장치 스프링

고정지지판 수분

유입 부식)

ㅇ성능과 관련 검사항목은 표1.7 및 3.8.3.3.2에 포함시킴

ㅇ방출구의 활용성을 확보하기 위하여 치수를 구체적으로 명시

ㅇ스트레이너를 외부에 부착하는 대용량조정기외에는 이믈질로 인한 사고에방을 위하여 스트레이너를 의무화함

(스트레이너가 없어 이물질 흡입으로 밸브시트가  손상됨)

ㅇ성능시험이 필요한 항목으로 3.8.3 작동성능으로 변경

ㅇ 원자재 가격상승으로 안전에 필수적인 치수의 경우도 변경하는 사례가 발생하고 있어 필수적인 치수의 경우 명시(KS B 6213)

ㅇ 원자재 가격상승으로 유니언 없이 판매하는 사례 발생

ㅇ KGS Code와 공사 검사지침 부합화

- 시험조건을 명확히 함.

ㅇ 오기 수정 및 시험조건을 명확히 함.

- 표 1.7 개정에 따른 압력조정기 종류 변경

ㅇ 시험조건을 명확히 함.

ㅇ 표 1.7 개정에 따른 압력조정기 종류 변경

ㅇ 가정용 압력조정기의 내구성향상을 위하여 반복시험 횟수 증가

(‘04.6.7/사고)

(조립불량으로 레버 핀이 홈에서 이탈)

ㅇ 관련 조항 조정

ㅇ 내구성능 시험기준 개정에 따라 유사 시험 기준 삭제

ㅇ 내구성능 시험기준 개정에 따라 유사 시험기준 삭제

ㅇ시험기준 구체화 및 국제기준 정합화

- 가정용조정기의 경우 용기교체시 빈번히 일어나는 조정기 낙하에 대응

(KS 6213, EN 12864)

ㅇ시험기준 구체화 및 국제기준 정합화

- 가정용조정기의 경우 IEC 60529 GRADE5 적용.

* KS B 6213의 방수기준의 경우 모호한 기준으로 실제 시험불가

ㅇ 국제기준 정합화

- 내구성 향상을 위하여 외부 내부식성능 강화, (EN 12864, 13785)

ㅇ 시험기준 구체화 KGS Code와 공사 검사지침 등  부합화(KS B 6213)

ㅇ 시험기준 구체화 KGS Code와 공사 검사지침 등  부합화(KS B 6213)

ㅇ 시험기준 구체화 및 고무재료 성능강화

- 다이어프램은 성능인증 품목이므로 내가스성시험 생략

- 내가스성이 저하된 밸브시트가 손상되어 페쇄압력 불량으로 사고 발생)

ㅇ 표 1.7 개정에 따른 압력조정기 종류 변경

ㅇ 기준치의 유효숫자를 보완하여 검사기준의 정밀도 향상

ㅇ 기준치의 유효숫자를 보완하여 검사기준의 정밀도 향상

ㅇ시험기준 구체화

- 안전장치 분출용량을 명시

(KS B 6213)

ㅇ시험기준 구체화 및 국제기준 정합화

- 조정성능시험은 안전상 공기로 실시하고 있으므로 실제 가스로 전환하여 용량을 표시하기 위하여는 전환식과 정확한 근거가 필요함.  (EN 12864, 및 13785)

ㅇ KGS Code와 공사 검사지침 부합화

- 성능시험 및 절체성능 기준을 구체적으로 명시

ㅇ KGS Code와 공사 검사지침 부합화

- 성능시험 및 절체성능 기준을 구체적으로 명시

ㅇ 제품 표시사항에 제조국 추가

ㅇ 액법 시행규칙 개정(‘09.9.26) 에 따른 검사 합격표시 개정

ㅇ 관련 조항 수정

ㅇ 관련 조항 및 문구 수정

ㅇ 압력조정기의 사고예방을 위하여 상시샘플검사기준을 보완함.