KGS AA534 (가스용 염화비닐호스 제조의 시설 ․ 기술 ․ 검사기준) 항목별 개정사유

현  행

개  정 (안)

개 정 사 유

1.6 경과조치(내용생략)

3.4.1 호스는 안층·보강층·바깥층의 구조로 하고, 안지름과 두께가 균일한 것으로 한다.

1.6 경과조치

1.6.1 종전의 기준은 2010년 12월31까지 개정된 기준과 함께 적용한다..

3.4.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 굽힘성이 좋고 흠, 기포, 균열 등 결점이 없어야 한다.

ㅇ경과조치(약6월) 규정

ㅇ KGS Code와 공사 검사지침 부합화

- 호스 구조에 대한 성질을 명확히 함

3.2.2 ~ 3.2.3 (내용생략)

3.2.2 ~ 3.2.3 (현행과 동일)

3.2.4 (신설)

3.2.4 강선보강층은 직경 0.18㎜이상의 강선을 상하(上下)로 겹치도록 편조하여 제조한다.

ㅇ 제조 기술기준 강화

- 염화비닐호스 보강층 강화

* 겹침편조를 하지 않을 경우 보강층이 약화되어 성능저하 발생

3.8. 성능

3.8.1 내압성능

호스는 3 ㎫ 이상 압력으로 (내용추가) 실시하는 내압 시험에서 이상이 없고, 4 ㎫ 이상 압력에서 (내용추가) 파열되지 아니하는 것으로 한다.

3.8. 성능

3.8.1 내압성능

1m의 호스를 --------------------- 5분간 --------------------------------- 물이 새거나, 파열 및 국부적인 팽창 등이 없어야 하며, ----------------------- 1분간 ---------------------------------------------------

ㅇ KGS Code와 공사 검사지침 부합화

- 시험유지시간 명시 및 문구수정

3.8.2 기밀성능

호스는 0.2 ㎫ 이하 압력에서 실시하는 기밀시험에서 (내용추가) 누출이 없는 것으로 한다.

3.8.2 기밀성능

1m의 호스를 2 ㎫ ----------------------------------------------- 3분간 ------------------------------------

ㅇ 제조 기술기준 강화

- 호스의 기밀성능 강화(KS M 3813)

-  KGS Code와 공사 검사지침 부합화

3.8.1.3 내한성능

호스는  -20 ℃ 이하에서 24시간 이상 방치한 후 지체 없이 5회 이상 굽힘 시험을 한 후에 (내용추가) 기밀 성능시험에 누출이 없는 것으로 한다.

3.8.1.3 내한성능

1m의 호스를  -20[eqn: pile{```````0#-5}] ℃ 이하에서 24시간 이상 방치한 후 굽힘최대반경으로 좌우 각 ---------------------------------- 3.8.2에 따른 기밀 성능시험에 누출이 없는 것으로 한다.

그림 3.8.2 호스의 내한성능시험시 굽힘방법

ㅇ KGS Code와 공사 검사지침 부합화

- 온도오차 명시 및 시험조건 명확화

- 그림추가

3.9.2.1 내가스성능

호스 안층은  -20 ℃의 액화석유가스액 ·40 ℃ 의 액화석유가스액  및 -25 ℃의 공기 중에서 각각 24시간 방치한 후 (내용추가) 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.2.1 내가스성능

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 흠, 기포, 균열, 팽창 등 ---------------------------------.

ㅇ KGS Code와 공사 검사지침 부합화

- 시험조건 명확화

3.8.2.3 내노화성능

호스의 안층은 70℃에서 48시간 공기가열노화시험을 한 후 인장강도 저하율이 20% 이하인 것으로 한다.

<수식 추가>

3.8.2.3 내노화성능

--------------------- (70±1)℃-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[eqn: TRIANGLE T(%)`=` {T _{1} -T _{2}} over {T _{1}} TIMES 100]

△T : 인장강도 저하율(%)

[eqn: T _{1}] : 공기가열 전의 인장강도(N/5㎜)

[eqn: T _{2}] : 공기가열 후의 인장강도(N/5㎜)

ㅇ KGS Code와 공사 검사지침 부합화

- 온도오차 및 수식 삽입

3.8.2.4 (신설)

3.9.2 합격표시

3.9.2.1 합격표시는 그림 3.9.2.1과 같이 한다.

그림 3.6.2.1 합격표시

3.8.2.4 내유분성능

호스의 안층은 이소옥탄에 (40[eqn: ±1])[eqn: CENTIGRADE]로 22시간 담근후 인장강도 저하율이 다음 식에 따라 20%이하이고, 질량변화율이 [eqn: ±5%]이내인 것으로 한다.

[eqn: TRIANGLE T(%)`=` {T _{1} -T _{2}} over {T _{1}} TIMES 100]

△T : 인장강도 저하율(%)

[eqn: T _{1}] : 담그기 전의 인장강도(N/5㎜)

[eqn: T _{2}] : 담근 후의 인장강도 인장강도(N/5㎜)

[eqn: TRIANGLE W(%)`=` {W _{1} -W _{2}} over {W _{1}} TIMES 100]

△T : 질량변화율(%)

[eqn: W _{1}] : 담그기 전의 질량(N/5㎜)

[eqn: W _{2}] : 담근 후의 질량(N/5㎜)

3.9.2 합격표시

3.9.2.1 -----------------------------------------------

그림 3.9.2.1 합격표시

ㅇ 제조 기술기준 강화

- 내유분성능 추가(KS M3813)

- KGS Code와 공사 검사지침 부합화

ㅇ 액법 시행규칙 개정(‘09.9.26) 에 따른 검사 합격표시 개정