KGS AA911(고압가스용 기화장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
1.6 경과조치(내용 없음)	1.6 경과조치 1.6.1 재료에 관한 경과조치 3.2.2의 개정규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다. 1.6.2 액유출방지 성능에 관한 경과조치 3.8.3.4.3의 개정규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다.	ㅇ 개정 후 일정기간의 유예를 주어 제조업체가 설계변경을 할 수 있도록 경과조치 부여 - 2009.12.23 워킹그룹 회의 개최
3.2.2 내면 또는 외면에 0 Pa 를 초과하는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분” 이라한다)에는 다음 규격에 적합한 규격재료를 (이하 “규격재료” 라 한다) 또는 이와 동등이상의 화학적성분 및 기계적성질을 가진 재료(이하 “동등재료” 라 한다.)를 사용한다. 다만, 물 등의 부식성 물질을 열매체로 사용하는 기화장치의 경우에는 내식성재료 또는 그 외면에 내식처리를 한 재료를 사용한다.	3.2.2 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 다만, 물 등의 부식성 물질을 열매체로 사용하는 기화장치의 경우에는 내식성재료를 사용한다.	ㅇ 부식이 우려되는 내압부 재료를 내식처리한 경우를 인정하던 것을 내식재료(동등이상)로 강화하여 부식으로 인한 사고발생 요인을 원천제거 - 기화장치 대부분의 사고가 액유출방지장치 및 부식에 기인함 ※ 첨부 1 개정의견 참조
3.4.1.3 기화장치의 액화가스 인입부 및 열매체 인입부에는 이물질 유입방지를 위한 필터 또는 스트레이너를 설치한다.	3.4.1.3 ----------------------------- 인입부에는 ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 열매체 인입부는 연속주입 방식이 아니므로 스트레이너 설치시 실효성이 떨어지므로 설치대상에서 제외
3.8.3 작동성능 3.8.3.1～3.8.3.3 <생 략> 3.8.3.4 액유출방지 성능 액유출 방지장치 또는 액유출 방지기구는 다음 기준 중 어느 하나에 해당하는 것으로 한다. 3.8.3.4.1 기화통 안의 액화가스 액면이 높이 이상으로 되었을 때 액체가스 입구의 유량을 조절하여 액 표시 높이 이하로 되거나 가스 출구노즐이 폐쇄되어 액유출이 없도록 한 것으로 한다. 3.8.3.4.2 기화통 안의 액화가스액이 토출배관으로 흐르지 아니하도록 적합한 자동제어장치를 설치한다. <신 설>	3.8.3. --------- 3.8.3.1～3.8.3.3 <현행과 같음> 3.8.3.4 -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.8.3.4.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.8.3.4.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.8.3.4.3 액화석유가스용 기화장치의 액유출방지장치가 플로트방식인 경우에는 플로트의 비중이 0.4 이하인 것으로 한다.	ㅇ 플로트가 정상적으로 작동하는 비중이 0.4 이하로 나타남에 따라 비중을 명확하게 하여 작동신뢰성을 향상시키고자 함 ※ 기화장치 액유출방지장치 플로트비중 및 열매체온도 적정여부 연구 <첨부1>참조