KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.11 <내용생략>

1.5.12 <신설>

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.11 <현행과 같음>

1.5.12 긴급차단장치에 관한 경과조치

2.6.3.3.2 및 2.6.3.3.6에 따른 기준은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

ㅇ KGS AA317(고압가스용 긴급차단장치 제조의 시설·기술·검사·재검사 기준)의 개정 및 사업자로 하여금 개정 후에 준비 할 수 있는 시간을 주기 위함

2. 시설기준

2.6 사고예방설비기준

2.6.3 긴급차단장치 설치

가연성가스 또는 독성가스의 고압가스 설비 중 2.6.14에 따른 특수반응설비 및 저장탱크 및 시가지·주요하천·호수 등을 횡단하는 배관(불활성가스에 속하는 가스는 제외한다)에는 긴급 시 가스의 누출을 효과적으로 차단하기 위하여 다음 기준에 따라 긴급차단장치를 설치한다.

2.6.3.3 긴급차단장치 차단조작기구 및 기능

2.6.3.3.1 긴급차단장치의 조작 동력원은 차단밸브의 구조에 따라 액압·기압·전기(어느 것이나 정전 시에 비상전력 등으로 사용 가능하게 한 것) 또는 스프링 등으로 한다.

<신 설>

2.6.3.3.2 긴급차단장치를 조작할 수 있는 위치는 해당 저장탱크로부터 10 m 이상 떨어진 곳(방류둑 등을 설치한 경우에는 그 외측)이고 액화가스의 대량유출 시에 대비하여 안전한 장소로 한다. 또한 상기 위치 이외의 주변 상황에 따라서 해당 차단조작을 신속히 할 수 있는 위치로 한다.

2.6.3.3.3 차단조작은 간단히 할 수 있고 확실하고 신속히 차단되는 구조로 한다.

2.6.3.3.4 제조자 또는 수리자가 긴급차단장치를 제조 또는 수리한 경우 긴급차단장치는 KS B 2304(밸브검사통칙)에서 정하는 기준에 따라 수압시험 방법으로 밸브시이트의 누출검사를 하여 누출되지 아니하는 것으로 한다. 다만 수압대신 공기 또는 질소 등의 기압을 사용하여 누출검사를 하는 경우에는 차압 0.5 ㎫~0.6 ㎫에서 분당 누출량이 50 mL×[호칭경 (㎜)/25 ㎜](330 mL를 초과하는 경우에는 330 mL)를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

<신 설>

2. 시설기준

2.6 사고예방설비기준

2.6.3 긴급차단장치 설치

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  긴급차단장치 또는 이와 동등이상의 효과가 있는 장치(이하 “긴급차단장치”라 한다)를 ----------.

2.6.3.3 긴급차단장치 차단조작기구 및 기능

2.6.3.3.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.6.3.3.2 긴급차단장치는 그 성능이 원격조작에 따라 작동되고 이상사태가 발생하여 고압가스설비 및 주위 온도가 상승할 때 자동 차단구조로 한다. 다만, 조작 동력원이 전기인 경우에는 주위의 온도 상승에 의한 자동 차단구조를 아니할 수 있다.

2.6.3.3.3 (현행과 같음)

2.6.3.3.4 (현행과 같음)

2.6.3.3.5 (현행과 같음)

2.6.3.3.6 화염에 노출될 수 있는 지역에 설치되는 조작동력원이 전기인 긴급차단장치의 밸브본체, 밸브구동부, 전기 및 제어 케이블에는 주변 화재에 견딜 수 있도록 다음 중 어느 하나의 내화성능을 갖는 것으로 한다.

(1) 화재시 최소한 1093℃에서 20분 이상 견딜 수 있는 구조로 한다.

(2) 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 동등 이상의 내화성능을 갖는 불연재료의 단열재로 피복한다.

ㅇ석유화학시설내에 긴급차단장치용으로 사용되는 MOV(Motor Oprerated Valve)에 대해 세부 성능기준을 정하여 안전성을 확보하고자 함.

-MOV가 화염에 노출될 경우에도 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 API 553(Refinery Control Valves)과 같이 내화조치 기준 명시

7.6 FIREPROOFING

7.6.1 FireprooÞng must withstand a 2000F petroleum fire

while keeping all internal electrical controls and wiring below

2000F for a period of at least twenty minutes.