KGS FS551 (일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.5.8 PE배관설비 접합 2.5.5.8.7 (2-7) 시공이 불량한 융착이음부는 절단 후 재시공한다. < 단서 신설 >	2.5.5.8 -------------------- 2.5.5.8.7 (2-7) --------------------------------------------------. 다만, 전기융착이음부의 불량여부를 판단하기 곤란한 경우에는 이 기준 부록 A의 합격기준을 따를 수 있다. [부록 A 가스용 폴리에틸렌의 전기융착 이음부의 초음파 탐상시험 기준 신설]	ㅇ 공칭외경의 증가로 융착품질이 저하될 우려가 있고, 용융압력의 불균일로 인하여 융착의 적부를 판단하는 인디케이터가 돌출되지 않을 가능성이 높아져 시공자와 검사원사이에 융착품질에 대한 시비의 소지가 있음.