KGS FS551 (일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.14 <신  설>

1.3.14 “입상관”이란 수용가에 가스를 공급하기 위해 건축물에 수직으로 부착되어 있는 배관을 말하며, 가스의 흐름방향과 관계없이 수직배관은 입상관으로 본다.

ㅇ 지침에서 사용중인 입상관의 정의를 코드화하여 정의를 명확히 함.

1.3.15 <신  설>

1.3.16 <신  설>

1.3.17 <신  설>

1.3.18 <신  설>

1.3.19 <신  설>

1.3.20 <신  설>

1.3.21 <신  설>

1.3.15 “하천”이란 공공의 이해에 밀접한 관계가 있는 유수(流水)의 계통으로 국가(국토해양부장관) 또는 시ㆍ도지사가 지정ㆍ고시한 것으로 국가하천, 지방 1, 2급 하천으로 나누어지며, 하천구역과 하천시설을 포함한다.

1.3.16 “하천구역”이란 「하천법」 제10조제1항에 따른 하천구역 중 제방 이외의 하심측(河心側)의 토지를 말한다.

1.3.17 “하천시설”이란 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 다음의 시설을 말한다. 다만, 하천관리청이 아닌 자가 설치한 시설에 관하여는 하천관리청이 해당 시설을 하천시설로 관리하기 위하여 그 시설을 설치한 자의 동의를 얻은 것에 한한다.

기준상 하천구역

하천법 제10조에 따른 하천구역

(1) 제방ㆍ호안(護岸)ㆍ수제(水制) 등 물길의 안정을 위한 시설

(2) 댐ㆍ하구둑(「방조제관리법」에 따라 설치한 방조제를 포함한다) ㆍ홍수 조절지 ㆍ 저류지 ㆍ지하하천ㆍ방수로 ㆍ배수펌프장(「농어촌정비법」에 따른 농업생산 기반시설인 배수장과 「하수도법」에 따른 하수를 배제(排除)하기 위하여 설치한 펌프장을 제외한다)ㆍ수문(水門) 등 하천수위의 조절을 위한 시설

(3) 운하ㆍ안벽(岸壁)ㆍ물양장(物揚場)ㆍ선착장 ㆍ갑문 등 선박의 운항과 관련된 시설

(4) 그 밖에 하천관리에 필요한 보(洑)ㆍ수로터널ㆍ수문조사 시설ㆍ하천실험장, 그 밖에 「하천법」에 따라 설치된 시설로서 국토해양부장관이 고시하는 시설

1.3.18. “소하천”이란 「하천법」의 적용 또는 준용을 받지 않는 하천으로 시장, 군수 또는 자치구의 구청장이 그 명칭과 구간을 지정․고시한 것을 말한다.

1.3.19  “수로”란 하천 또는 소하천에 속하지 않는 것으로 개천, 용수로(用水路) 또는 이와 유사한 것으로 물이 흐르는 자연 또는 인공의 통로를 말한다.

1.3.20 “그 밖의 좁은 수로”란 1.3.15부터 1.3.17에 속하지 않는 것으로서 물이 흐르는 통로를 말한다.

1.3.21 “계획하상높이”란 하천관리청에서 하천 관리를 위해 정해 놓은(계획해 놓은) 하상(하천의 바닥) 높이를 말한다.

ㅇ 지침에서 사용 중인 하천법 제2조의 정의를 코드화함.

ㅇ 도법 시행규칙 개정 내용 반영

ㅇ 지침에서 사용 중인 소하천 정비법 제2조 인용

1.7 배관 압력제한

규칙 별표 6 제3호가목2)가)에 따라 제조소 및 공급소 밖의 배관의 최고사용압력은 중압 이하일 것. 다만,「집단에너지사업법」제9조제1항에 따라 집단에너지 사업의 허가를 받은 자에게 도시가스를 공급하기 위한 배관으로서 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하는 배관의 경우에는 3 ㎫ 이하로, 산업체 원료용(동일 산업체 안에서 연료용으로 사용하는 것을 포함한다)으로 도시가스를 공급하기 위한 배관으로서 다음의 기준에 적합하게 설치하는 배관의 경우에는 4 ㎫ 이하로 할 수 있다.

(1) ～ (2) 생략

1.7 ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 자에게 가스를 공급하기 위한 배관으로서 또는 산업체 원료용---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ～ (2) 현행과 같음

ㅇ 도법 시행규칙 개정(‘10.7.28) 내용 반영

1.8.2 건축물의 내부 또는 기초밑 설치 제한

본관과 공급관은 건축물의 내부나 기초 밑에 설치하지 아니할 것. 다만, 그 건축물에 도시가스를 공급하기 위한 저압의 공급관으로서 다음의 안전조치기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

(1) 배관의 접합은 용접으로 할 것. 다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기되는 배관의 접합은 제외한다.

(2) 배관은 벽면 등에 견고하게 고정 설치할 것

(3) 배관은 환기가 잘 되거나 기계환기설비를 설치한 장소에 설치할 것. 다만, 환기가 잘 되지 않거나 기계환기설비의 설치가 곤란하여 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 차량통행 등으로 손상을 받을 우려가 있는 배관부분은 방호조치를 할 것

1.8.2 건축물의 내부 또는 기초밑 설치 제한

1.8.2.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------설치하거나 1.8.2.2 또는 1.8.2.3의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 천장 내부․바닥․벽속을 제외한 ----------------------------------------------------------------.

1.8.2.1.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1.8.2.1.2 -------------------------------------------- 설치한다.

1.8.2.1.3 배관은 다음 기준에 따라 환기가 잘 되거나 기계환기설비를 설치한 장소에 설치한다.

(1) 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍가능 면적 합계는 바닥면적 1 ㎡ 마다 300 ㎠ 의 비율로 계산한 면적이상으로 하고, 환기구를 2방향 또는 2개소 이상으로 분산 설치한 장소

(2) 바닥면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/분 이상의 통풍능력을 가진 기계환기설비가 설치된 장소

1.8.2.1.4 다음 기준에 따라 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 경우에는 1.8.2.1.3에도 불구하고 환기설비를 갖추지 아니할 수 있다.

(1) 가스누출경보기를 설치하는 경우에는 다음기준에 따른다.

(1-1) 가스누출경보기 기능

(1-1-1) 가스의 누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울리는 것으로 한다.

(1-1-2) 미리 설정된 가스농도(폭발하한계의 4분의 1 이하 값)에서 자동적으로 경보를 울리는 것으로 한다.

(1-1-3) 경보를 울린 후에는 주위의 가스농도가 변화되어도 계속 경보를 울리며, 그 확인 또는 대책을 강구함에 따라 경보가 정지되도록 한다.

(1-1-4) 담배연기 등 잡가스에 경보를 울리지 않는 것으로 한다.

(1-2) 가스누출경보기 구조

(1-2-1) 가스공급시설에는 「소방시설 설치유지 및 안전에 관한 법률」에 따른 분리형 공업용 가스누출경보기를 설치한다.

(1-2-2) 충분한 강도를 가지며, 취급과 정비(특히 엘리먼트의 교체)가 용이한 것으로 한다.

(1-2-3) 가스누출경보기 경보부와 검지부는 분리하여 설치할 수 있는 것으로 한다. 다만, 경보부 설치장소에 일반인이 쉽게 식별할 수 있도록 그림 1.8.2.3.3의 보기와 같이 가로 50 ㎝, 세로 30 ㎝이상의 크기로 안내판을 설치하는 경우에는 일체형 경보기를 설치할 수 있다.

<알림>

이곳에서 가스누출경보기의 경보음이 울리는 것을 발견하신 분은 아래의 연락처로 즉시 연락하여 주시기 바랍니다.

연락처(도시가스사 상황실 전화번호):OOO-OOOO

그림 1.8.2.3.3 안내판의 보기

(1-2-4) 검지부가 다점식인 경우에는 경보가 울릴 때 경보부에서 가스의 검지장소를 알 수 있는 구조인 것으로 한다.

(1-2-5) 경보는 램프의 점등 또는 점멸과 동시에 경보를 울리는 것으로 한다.

(1-3) 설치장소

(1-3-1) 가스누출검지경보장치의 검지부는 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다.

(1-3-2) 가스누출검지경보장치의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음 장소에는 설치하지 않는다.

(1-3-2-1) 증기, 물방울, 기름섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳

(1-3-2-2) 주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 섭씨 40도 이상이 되는 곳

(1-3-2-3) 설비 등에 가려져 누출가스의 유통이 원활하지 못한 곳

(1-3-2-4) 차량 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳

(1-3-3) 가스누출경보기의 검지부 설치 높이는 해당 가스비중, 주위 상황 등의 조건에 따라 정한다.

(1-3-4) 가스누출경보기의 경보부 설치장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 장소로서 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 위치로 한다. 다만, 경보부 설치장소에 일반인이 쉽게 식별할 수 있도록 그림 1.8.2.3.3의 보기와 같이 가로 50 ㎝, 세로 30 ㎝이상의 크기로 안내문을 설치하는 경우에는 배관이 설치된 장소 부근에 경보기를 설치할 수 있다.

(1-4) 설치개수

(1-4-1) 가스누출경보기의 검지부의 수는 배관 길이 20 m 마다 또는 바닥면 둘레 20 m에 대하여 한 개 이상의 비율로 계산한 수

(2) 용접부에 대하여 비파괴 시험을 하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

(2-1) 호칭지름 80 ㎜ 이상인 배관의 접합부에는 방사선투과시험(R/T)을 실시한다.

(2-2) 호칭지름 80 ㎜ 미만인 배관의 접합부에는 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험, 침투탐상시험 중 하나를 실시한다.

1.8.2.1.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 한다.

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 건축물 내부에 설치할 수 있는 기준 코드화(1.8.2.2 및 1.8.2.3)

ㅇ 지침으로 운용되고 환기기준 코드화

ㅇ 지침으로 운용되고 가스누출 경보기 설치기준 코드화

(정압기 등 공급시설의 기준인용)

1.8.2.2 <신  설>

1.8.2.2 저압의 사용자공급관을 다음 어느 하나의 방법으로 시공하는 경우에는 건축물의 외벽 안에 설치할 수 있다.

1.8.2.2.1 건축물 외벽에 갤러리 타입의 그릴(grill)을 만들어 사용자공급관을 그릴 안에 설치하는 방법

(1) 배관을 1.8.2.1.1, 1.8.2.1.2 및  1.8.2.1.3(또는 1.8.2.4)에 따라 설치하고 다음과 같이 환기구를 설치한다.

(1-1) 환기구는 2개소(입상배관의 경우에는 상․ 하부 각 1개소) 이상 설치한다.

(1-2) 환기구 면적은 해당 배관이 고정 설치된 외벽(1면)이 차지하는 면적의 3% 이상으로 한다.

(1-3) 그릴의 통풍 가능면적(개구율 50 % 인정)이 고정 설치된 외벽(1면)이 차지하는 면적의 3 % 이상인 경우에는 2개소 이상의 환기구로 인정한다.

(2) 배관의 처짐이 없도록 입상배관의 하부에 지지대를 설치한다.

(3) 배관에 대한 점검 및 검사가 가능하도록 배관은 다음의 그릴 안에 설치한다.

(3-1) 외부에서 배관이 보이는 구조의 갤러리타입 그릴

(3-2) 외부에서 배관이 보이지 않을 경우에는 여닫이 문 방식의 갤러리타입 그릴

(4) 입상관 밸브는 비상시 신속한 차단이 가능한 구조로 설치한다.

1.8.2.2.2 갤러리 타입 그릴을 설치하지 않고 배관을 외벽의 빈 공간에 설치하는 방법

(1) 배관을 1.8.2.1.1, 1.8.2.1.2 및 1.8.2.1.3(또는 1.8.2.1.4)에 따라 설치한다.

(2) 배관의 처짐이 없도록 입상 배관의 하부에 지지대를 설치한다.

(3) 배관은 스테인리스강관으로 하고, 강재의 2중 보호관을 설치한다.

(4) 2중 보호관을 건물 벽에 고정하고 보호관 외부에 사용가스명ㆍ최고사용압력 및 가스의 흐름방향을 표시한다.

(5) 2중 보호관은 배관에서 가스가 누출되는 경우 2중 보호관을 통하여 외부로 유출되는 구조로 설치한다.

(6) 입상관 밸브는 비상시 신속한 차단이 가능한 구조로 설치한다.

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 배관설치기준 코드화 (외벽의 빈 공간에 설치하는 기준)

1.8.2.3 <신  설>

1.8.2.3 저압의 사용자공급관을 다음 어느 하나의 방법으로 시공하는 경우에는 중층(가스설비 등을 설치하기 위해 공동주택등의 층과 층 사이에 설치된 공간을 말한다. 이하 같다)에 설치할 수 있다.

(1) 중층에 배관을 설치할 경우에는 1.8.2.1 단서의 안전조치 기준 외에 다음 기준에 따른 안전조치를 한다.

(1-1) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고(건물의 층과 층사이의 높이를 말하며, 층고가 상이한 경우에는 층고가 가장 낮은 층의 층고를 말한다. 이하 1.8.2.3에서 같다) 이상인 경우 중층은 점검자의 출입, 배관의 점검 및 보수가 가능한 구조로 한다.

(1-2) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고 미만이고 층고의 1/2이상인 경우에는 다음 기준에 따른 자연환기 설비 또는 기계환기 설비를 설치하고, 중층은 점검자의 출입, 배관의 점검 및 보수가 가능한 구조로 한다. 다만, 환기설비 설치가 곤란할 경우에는 1.8.2.1.4(1)에 따른 가스누출경보기를 설치하고 1.8.2.1.4(2)에 따른 비파괴시험을 실시하여 이상이 없도록 한다.

(1-2-1) 자연환기 설비

(1-2-1-1) 환기구의 위치는 공기보다 비중이 무거운 가스인 경우에는 바닥면에 접하고, 공기보다 비중이 가벼운 가스인 경우에는 천정 또는 벽면상부에서 30 ㎝ 이내에 설치한다.

(1-2-1-2) 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍가능 면적 합계는 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠(철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다)의 비율로 계산한 면적이상으로 한다.

(1-2-2) 기계환기 설비

(1-2-1)에 따라 통풍구조를 설치할 수 없는 경우에는 다음 기준에 적합한 기계환기설비를 설치한다.

(1-2-2-1) 통풍능력이 바닥면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/분 이상으로 한다.

(1-2-2-2) 배기구는 바닥면(공기보다 가벼운 가스의 경우에는 천정면) 가까이에 설치한다.

(1-3) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고의  1/2 미만인 경우에는 중층 내의 배관 재질을 내식성재료인 스테인리스강관으로 하고, 1.8.2.1.4(1)에 따른 가스누출경보기를 설치하며, 1.8.2.1.4(2)에 따른 비파괴시험을 실시하여 이상이 없도록 한다.

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 배관설치기준 코드화 (중층에 배관을 설치하는 경우 환기 및 비파괴 등의 안전조치 기준)

2.5.2.7 지하에 매설하는 배관(관이음매 및 부분적으로 노출되는 배관을 포함한다)의 재료는 폴리에틸렌피복강관으로서 KS표시허가제품 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 것으로 하고, 이음부에는 이와 동등이상의 부식방지조치를 한 것으로 한다. 다만, 최고사용압력이 0.4 ㎫ 이하인 배관으로서 지하에 매설하는 경우에는 PE배관으로서 KS표시허가제품 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 제품을 사용할 수 있다.

2.5.2.7.1 <신설>

2.5.2.7.2 <신설>

2.5.2.7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 이음부에는 다음 기준에 따라 부식방지조치를 한다. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.2.7.1 호칭지름 150 ㎜ 이상의 관 이음매는 폴리에틸렌피복 관이음매(배관의 분기작업 시 사용하는 서비스티는 제외)를 사용한다.

2.5.2.7.2 지하매설 강관의 모든 용접부와 호칭지름 150 ㎜ 미만의 관 이음매는 현장에서 피복(열수축시트, 열수축튜브 및 열 수축테이프 등)을 실시한다. 세부적인 방법은 부록 D에 따른다.

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 이음부의 현장피복 등 부식방지 조치 기준 코드화

2.5.5 배관설비 접합

배관의 접합기준은 다음과 같다.

2.5.5.1 배관은 수송하는 도시가스의 누출을 방지하기 위하여 원칙적으로 용접시공방법에 따라 접합한다. 이 경우 용접은 KGS GC205 2008 (가스시설 용접 및  비파괴시험 기준)에 따라 실시하고 모든 용접부(PE배관, 저압으로서 노출된 사용자공급관 및 호칭지름 80 ㎜ 미만인 저압의 배관을 제외한다)에 대하여는 비파괴시험을 한다.

<신설>

2.5.5.2 용접접합을 실시하기가 매우 곤란한 경우에는 플렌지접합·기계적접합 또는 나사접합으로 할 수 있으며, 나사접합은 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 따라 실시한다.

<신설>

2.5.5 배관설비 접합

-------------------------------------------------------------.

2.5.5.1 다음의 각 배관은 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 지하매설 배관(PE배관을 제외한다)

(2) 최고사용압력이 중압 이상인 노출배관

(3) 최고사용압력이 저압으로서 호칭지름 50A 이상의 노출 배관

2.5.5.2 2.5.5.1에 불구하고 다음의 경우에는 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 용접접합을 실시하기가 매우 곤란한 경우

(2) 최고사용압력이 저압으로서 호칭지름 50A 미만의 노출 배관을 건축물 외부에 설치하는 경우

(3) 공동주택 등의 가스계량기를 집단으로 설치하기 위하여 가스계량기 전단의 배관으로부터 각 세대별 계량기를 분기하여 설치하는 경우

(4) 공동주택 입상관의 드레인 캡 마감부의 경우

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 배관의 접합기준 코드화 (원칙적으로 용접하는 경우에 대한 세부 내용 코드화)

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 배관의 접합기준 코드화 (용접으로 하지 않아도 되는 경우 상세히 나열)

2.5.6 배관설비 신축흡수조치

매설되어 있는 배관외의 배관(옥외공동구내에 설치된 것과 굴착에 의하여 주위가 노출된 것을 제외한다)은 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 한다.

2.5.6 배관설비 신축흡수조치

--------------------------------------------(------------------------------------, 유리창ㆍ샤시 등이 설치된 공동주택등의 복도 또는 지하주차장 등 건축물 내부에 설치된 것 및 굴착으로 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)------------------------------.

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 건축물 내부 배관의 신축흡수조치 제외기준 코드화

2.5.6.1~2.5.6.2 <생략>

2.5.6.3 <신설>

2.5.6.1~2.5.6.2 <현행과 같음>

2.5.6.3 건축물 밖에 설치된 도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법은 부록 B를 따른다.

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 건축물 밖에 설치된 배관의 신축흡수조치기준 코드화

2.5.8.2.1 배관 지하매설

(1) 매설 깊이

배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 외면과 지면·노면 또는 측면사이에는 다음 기준에 따른 거리를 유지한다. 이 경우 그 배관이 특별고압지중전선과 접근하거나 교차하는 경우에는 「전기사업법」에 따른 기준을 충족하도록 한다.<후단 신설>

2.5.8.2.1 배관 지하매설

(1) 매설 깊이

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------하되, 배관과 특별고압지중전선과의 사이에 내화성 격벽을 설치하는 경우 내화성 격벽의 재료는 벽돌․콘크리트․시멘트몰탈 등 화기에 견디는 것으로 한다.

ㅇ 지침으로 운용되고 배관의 외면과 특별고압지중전선과의 거리 및 관련 기준 명확화

(4) 타시설물과의 이격거리 유지

배관을 지하에 매설하는 경우에는 배관의 외면과 상수도관·하수관거 통신케이블 등 타시설물과는 0.3 m 이상의 간격을 유지한다. 다만, 타시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 배관은 (5-1-1),  (5-1-2) 및 (5-2)에서 정한 보호관 또는 보호판으로 보호한 경우에는 간격을 유지한 것으로 볼 수 있다.

(4) 타시설물과의 이격거리 유지

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 다음과 같이 보호한 경우에는 --------------------------------------------------.

(4-1) 보호판으로 보호하는 경우에는 타시설물의 크기 및 위치에 따라 “ㅡ”자, “'ㄱ“자 또는 ”ㄷ"자 등의 형태로 시공한다.

(4-2) 가스배관의 주위에 타 매설물이 복잡하게 설치되어 있어 보호판으로 가스배관의 보호가 곤란할 경우에는 보호관으로 보호하되, 보호관 외부에는 보호관임을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 기준에 따라 표시한다.

(4-2-1) 표기문구는  "도시가스배관 보호관", "최고사용압력 ○○㎫(㎪)"

(4-2-2) 글자 크기는 보호관의 관경에 따라 손쉽게 식별이 가능한 크기

(4-2-3) 글자 색상은 보호관이라는 것을 손쉽게 식별할 수 있는 색상

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 타시설물과 이격거리 미유지시 보호방법 명확화

(5) 매설깊이 미달배관 보호조치

<본문생략>

(5-1) <생략>

(5-2) 보호관은 다음 기준에 따라 설치한다.

(5-2-1) ~ (5-2-2) <생략>

<신설>

(5) 매설깊이 미달배관 보호조치

<현행과 같음>

(5-1) <현행과 같음>

(5-2) ------------------------------------------------------------.

(5-2-1) ~ (5-2-2) <현행과 같음>

(5-2-3) 보호관에는 보호관임을 쉽게 식별할 수 있도록 (4-2)에 따라 표시한다.

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 보호관 표시방법 코드화

(5-3) 방호구조물은 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 매설깊이를 미확보할 경우 설치하는 방호구조물에 대해서는 (5-3-2)과 (5-3-3)을 적용하지 아니할 수 있다.

(5-3-1) 방호구조물은 견고하고 내구력을 가진 콘크리트 구조로 한다.

<신설>

(5-3-2)~(5-3-4) <생략>

(5-3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(5-3-1) --------------------------------------- 갖도록 다음 어느 하나의 것으로 한다.

(5-3-1-1) 직경 9 ㎜이상의 철근을 가로×세로 400 ㎜ 이상으로 결속하고 두께 120 ㎜이상의 구조로 한 철근콘크리트 방호구조물

(5-3-1-2) 철선 또는 철근(두께 무관)을 배합한 두께 150 ㎜ 이상의 콘크리트 방호구조물

(5-3-2)~(5-3-4) <현행과 같음>

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 철근콘크리트 방호구조물 기준 코드화

* 코드 (5-1-3)에서는 철근콘크리트 구조물을 명시하고 있으나 규격이 없으므로 운용중인 지침 코드화)

* 코드 (5-1-3);  (5-1-1)과 (5-1-2)에 따른 보호관 또는 보호판의 외면과 지면 또는 노면과는 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, (5-3)에 따른 철근콘크리트방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 간격을 유지한 것으로 볼 수 있다.

즉, (5-3)에 따른 철근콘크리트방호구조물의 규격을 명시함

(7) 되메움 재료 및 다짐공정

배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.8.2.1(7)와 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다.

그림 2.5.8.2.1(7) 되메움 구조

(7-1) <생략>

(7-2) 배관의 침하를 방지하기 위하여 배관하부에는 모래[가스배관이 금속관인 경우에는 KS F 4009(레디믹스트콘크리트)에 따른 염분농도가 0.04 % 이하일 것〕 19㎜이상(순환골재의 경우에는 13㎜초과)의 큰 입자가 포함되지 않은 다음 어느 하나의 재료를 사용할 것

(7-2-1)~(7-2-3) <생략>

<신설>

(7) 되메움 재료 및 다짐공정

-------------------------------------------2.5.8.2.1(7)과 ---------------------------------.

그림 2.5.8.2.1(7) 되메움 구조

(7-1) <현행과 같음>

(7-2) ----------------------------------------------------------------------[-------------------------------------------------------------(-----------------------)--------------------------------------------------------] 또는 19㎜이상(순환골재의 경우에는 13㎜초과)의 큰 입자가 포함되지 않은 다음 어느 하나의 재료(이하 “기초재료”라 한다)를 10 ㎝ 이상 포설한다. 다만, 현장 여건상 기초재료를 포설하기가 곤란한 경우에는 배관 하부에 두께가 10 ㎝ 이상인 모래주머니를 2~3 m 간격으로 설치하되, PE관의 융착부 밑에는 반드시 모래주머니를 설치한다.

(7-2-1)~(7-2-3) <현행과 같음>

(7-2-4) 다음 각 호의 조건을 모두 만족하는 슬래그 및 폐주물사

(7-2-4-1) 폐기물관리법에 따른 규제 대상이 아닌 것

(7-2-4-2) 배관이 금속관인 경우 되메움재의 수소이온농도가 5~8의 중성상태이며 되메움재에 포함된 기름성분이 5 % 이하인 것

(7-2-4-3) 배관이 폴리에틸렌배관인 경우 되메움재에 포함된 기름성분이 5 % 이하인 것

ㅇ 문구 및 어구 수정(KGS FU 551기준과 동일하게 문구 정리)

ㅇ 지침으로 운용중인 기준 코드화(모래주머니를 기초재료 포설대신 실시)

ㅇ 지침으로 운용중인 기준 코드화(슬래그 및 폐주물사의 되메움재 기준 코드화)

(7-3) <생략>

(7-4) 배관에 작용하는 하중을 분산시켜주고 도로의 침하 등을 방지하기 위하여 침상재료상단에서 도로노면까지에는 암편이나 굵은 돌이 포함되지 않은 양질의 흙(이하 “되메움재료”라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄등)·실트·점토질 등 연약한 흙은 사용하지 아니한다.

(7-5) 기초재료를 포설한 후 및 침상재료를 포설한 후에 다짐작업을 하고, 그 이후 되메움공정에서는 배관상단으로부터 30㎝ 높이로 되메움재료를 포설한 후마다 다짐작업을 한다. 다만, 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우의 노반층의 다짐은 「도로법」에 따라 실시하고, 흙의 함수량이 다짐에 부적당할 경우에는 다짐작업을 하지 아니한다.

(7-6) 다짐작업은 콤팩터, 래머 등 현장상황에 맞는 다짐기계를 사용하여 하고, 불균등한 다짐이 되지 아니하기 위하여 전면에 걸쳐 균등하게 실시한다. 다만, 폭 4 m 이하의 도로 등은 인력다짐으로 할 수 있다.

<신설>

(7-3) <현행과 같음>

(7-4) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 않는다.

(7-5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 않는다.

(7-6) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 않도록 하기 위해 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(7-7) (7-2) 및 (7-3)에서 포설 두께는 다짐한 후에 측정한 두께를 말한다.

ㅇ 포설하는 기초재료 및 침상재료의 두께에 대해 논란이 있으므로 이를 명확히 규정함(지침 코드화)

2.5.8.2.3 배관 하천구역매설

사업소외 배관의 하천구역 매설기준은 다음과 같다.

(1)~(2) <내용생략>

(3) (1)의 단서의 경우에는 배관의 외면과 계획하상높이(계획하상높이가 가장 깊은 하상높이보다 높을 때에는 가장 깊은 하상높이. 이하 (3)에서 같다)와의 거리는 원칙적으로 4 m 이상, 소하천·수로를 횡단해 배관을 매설하는 경우에는 배관의 외면과 계획하상높이와의 거리는 원칙적으로 2.5 m 이상, 그 밖의 좁은 수로(용수로·개천 또는 이와 유사한 것을 제외한다)를 횡단해 배관을 매설하는 경우에는 배관의 외면과 계획하상높이와의 거리는 원칙적으로 1.2 m 이상으로 하고, 아울러 제방 그 밖에 하천관리시설의 기존 또는 계획중인 기초 시설물에 지장을 주지 아니하며 하상변동·패임·닻내림 등의 영향을 받지 아니하는 깊이에 매설한다.

2.5.8.2.3 배관 하천구역매설

----------------------------------------------------------------.

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 또는 하천 관리청에서 계획하상높이를 정해 놓지 않은 경우에는 가장 깊은 하상높이. 이하 (3)에서 같다)와의 거리는 원칙적으로 다음의 구분에 따른 거리 이상으로 하며, 제방 그 밖에 하천관리시설의 기존 또는 계획중인 기초 시설물에 지장을 주지 아니하며 하상변동·패임·닻내림 등의 영향을 받지 아니하는 깊이에 매설한다. 다만, 한국가스안전공사로부터 평가를 받은 경우에는 평가 결과에서 제시된 거리 이상으로 하되, 최소 1.2m 이상은 되도록 한다.

(3-1) 하천구역 : 4 m 이상. 다만, 최고사용압력이 중압 이하인 배관을 하상폭(정비가 완료된 하천의 경우에는 양쪽 저수호안의 상부 사이의 폭을, 정비가 완료되지 아니한 하천의 경우에는 하천구역의 폭을 말한다) 20 m 이하인 하천에 매설하는 경우로서 하상폭 양 끝단으로부터 보호시설과의 거리가 다음의 계산식에서 산출한 수치 이상인 경우에는 2.5 m 이상으로 할 수 있다.

L=220[eqn: sqrt {P}]ㆍd

여기서, L : 하상폭 양 끝단으로부터 보호시설까지의 이격거리(m)

P : 사용 압력(MPa)

d : 배관 직경(m)

(3-2) 소하천 및 수로 : 2.5m 이상

(3-3) 그 밖의 좁은 수로(용수로ㆍ개천 또는 이와 유사한 것은 제외한다) : 1.2m 이상

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 계획하상높이 설정 기준 코드화

ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정 내용을 반영

<신설>

2.5.8.2.4 터널 내 배관 설치

가스배관을 터널 내부에 매몰하여 설치할 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 터널 내부에 설치하는 배관의 최고사용압력은 중압 이하로 한다.

(2) 배관은 차량 하중의 영향이 적은 터널의 측면부에 설치한다.

(3) 터널 내부 배관 전체를 강재의 보호관(또는 철근콘크리트 방호구조물)으로 보호하고, 배관의 매설심도 미달 부분은 보호관이외에 추가로 철근콘크리트 방호구조물을 설치한다.

(4) 보호관(또는 철근콘크리트 방호구조물)을 통하여 터널 내 배관의 가스누출 여부 확인이 가능하도록 배관 양단에 검지구를 설치한다.

(5) 강관의 경우 배관길이에 따른 테스트박스(T/B) 외에 터널 배관의 한쪽에 T/B를 추가로 설치한다.

ㅇ 지침으로 운용되고 있는 터널내부 배관 매몰설치 기준 코드화

2.5.8.2.4 그 밖의 장소 매설

2.5.8.2.1부터 2.5.8.2.3까지 외의 장소에 배관을 매설하는 기준은 다음과 같다.

(1)~(2) <생략>

2.5.8.2.5 그 밖의 장소 매설

-------------2.5.8.2.4까지 -----------------------------------------------------------------------------.

(1)~(2) <현행과 같음>

2.5.8.3.1 건축물에 고정 설치

(1) 입상관 설치

입상관이 화기가 있을 가능성이 있는 주위를 통과할 경우에는 불연재료로 차단조치를 하고, 입상관의 밸브는 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치한다. 다만, 보호상자 안에 설치하는 경우에는 불연재료 차단조치 및 입상관의 밸브는 분리가능한 것으로서 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치하지 아니할 수 있다. <개정 09.12.02>

2.5.8.3.1 건축물에 고정 설치

(1) 입상관 및 입상관의 밸브 설치

(1-1) 입상관이 화기가 있을 가능성이 있는 주위를 통과할 경우에는 불연재료로 차단조치를 한다.

(1-2) 입상관에는 밸브를 설치하고 입상관의 밸브는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1-2-1) 입상관의 밸브는 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치한다. 이 경우 입상관의 밸브 높이는 밸브핸들이 부착된 부분(중심)을 기준으로 측정한다.

(1-2-2) 입상관의 밸브를 보호상자 안에 설치하는 경우에는 (1-2-1)에도 불구하고 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치하지 아니할 수 있다. 이 경우 보호상자의 재료는 불연재료로 한다.

(1-2-3) 입상관의 밸브는 입상관마다 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다세대주택, 연립주택 및 30세대 이하의 소규모 공동주택등에서 해당 동 전체를 차단할 수 있는 1개의 입상관 밸브를 설치한 경우에는 입상관마다 입상관 밸브를 설치한 것으로 볼 수 있다.

(1-2-4) 건축물 구조상 부득이하여 입상관 밸브를 지면 또는 바닥면으로부터 2.0 m보다 높은 위치에 설치할 경우에는 원격으로 차단이 가능한 전동밸브를 설치하거나 입상관 밸브 차단을 위한 전용계단을 견고하게 고정ㆍ설치하며, 전동밸브를 설치하는 경우 차단장치의 제어부는 바닥으로부터 1.6 m이상 2.0 m이내에 설치한다.

(1-2-5) 입상관의 밸브를 건축물 내부에 설치할 경우에는 차단이 용이한 건축물내 주차장, 복도 등 공용의 장소에 설치한다. 다만, 건축물 구조상 부득이하여 입상관의 밸브를 개인세대 내부에 설치할 경우에는 다음 중 어느 하나의 기준에 따른다.

(1-2-5-1) 원격으로 차단이 가능한 전동밸브를 각 세대내부 입상관 밸브에 설치하되, 차단장치의 제어부는 차단이 용이하도록 세대외부 공용의 장소에 바닥으로부터 1.6 m이상 2.0 m이내에 설치한다.

(1-2-5-2) 해당 동 전체를 차단할 수 있는 입상밸브를 건축물 외부 또는 내부에 지면 또는 바닥으로부터 1.6 m이상 2.0 m이내에 별도로 설치하되, 그 밸브가 건축물내부에 설치되거나 지면 또는 바닥면으로부터 2.0 m보다 높은 위치에 설치될 경우에는 전동밸브를 설치한다. 이 경우 전동밸브의 제어부 위치는 (1-2-5-1)을 따른다.

ㅇ 입상관 및 입상관 밸브의 설치에 대한 현장의 이해를 돕기 위해 지침으로 운용되고 있는 기준 코드화

<신설>

(1-3) 입상관에 방범용 덮개를 설치할 경우에는 배관에 위해를 미치지 않고 배관의 점검 및 보수가 가능하도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1-3-1) 방범용 덮개의 최상부는 배관에서 가스가 누출되는 경우 대기 중에 확산이 용이하도록 개방된 구조로 하고, 최하부는 입상배관의 점검이 가능하도록 개방된 구조로 한다.

(1-3-2) 방범용 덮개는 입상밸브 상단부터 해당 공동주택의 3층 천정 높이 이내로 설치한다.

(1-3-3) 방범용 덮개는 도색등 유지 보수가 가능하도록 분리 가능한 구조로 설치한다.

(1-3-4) 세대별 분기관은 신축흡수를 위하여 방범용 덮개 밖으로 노출되도록 한다.

(1-3-5) (1-3-1)부터 (1-3-4)까지의 기준을 만족하지 못하는 경우에는 1.8.2.2.1 또는 1.8.2.2.2에 따라 설치할 수 있다.

ㅇ 방범덮개 설치시 배관을 보호하기 위한 기준 코드화

(지침으로 운용되고 있는 기준 코드화)

2.7.7 굴착공사로 인한 배관손상 방지조치

2.7.7.1.3 보호판은 배관의 정상부에서 30 ㎝ 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결철재고리로 고정 또는 겹침설치하는 등에 의하여 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설깊이를 확보할 수 없어 보호관 등을 사용한 경우에는 보호판을 설치하지 아니할 수 있다.

2.7.7 굴착공사로 인한 배관손상 방지조치

2.7.7.1.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 등으로 -------------------------------------------------------------------------. -----, -------------------------------------- 또는 2.5.8.2.1(5-3)의 철근콘크리트 방호구조물로 보호하는 경우에는 --------------------------------------------------------------------------.

2.7 사고예방설비기준

<신설>

2.7 사고예방설비기준

2.7.8 승압방지장치 설치

높이가 80 m 이상 되는 고층의 공동주택등에 연소기를 설치할 때에는 부록 C에 따라 승압방지장치 설치 대상여부를 판단한 후 이를 설치한다.

ㅇ 지침으로 운용중인 승압방지장치 설치 기준 코드화

2.8.6 긴급차단장치 설치

2.8.6.1 공급권역에 설치하는 배관에는 지진이나 대형가스누출로 인한 긴급사태에 대비하여 구역별로 가스공급을 차단할 수 있는 원격조작에 의한 긴급차단장치나 이와 동등 이상의 효과가 있는 장치를 설치한다. <후단 신설>

2.8.6 긴급차단장치 설치

2.8.6.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 설치하되, 다음 모두의 조건을 만족하는 경우에는 가스도매사업자의 정압기지(밸브기지)에 설치된 긴급차단장치로 이를 대체할 수 있다.

(1) 긴급차단장치가 설치된 가스도매사업자의 배관이 일반도시가스사업자에게 전용으로 공급하기 위한 것으로서, 긴급차단장치로 차단되는 구역의 수요자 수가 20만 미만일 것

(2) 가스누출 등으로 인한 긴급차단시 사업자 상호간에 공용으로 긴급차단장치를 사용할 수 있도록 사용계약과 상호협의체제가 구축(문서로 증명)되어 있을 것

(3) 양 사간 유․무선으로 2개 이상의 통신망을 통해 상시 연락이 가능할 것

(4) 6개월에 1회 이상 비상시 상호 협조체제에 따른 비상훈련 및 작동상황 점검 등을 합동으로 실시할 것

ㅇ 지침으로 운용중인 긴급차단장치 설치 기준 코드화

2.8.7 가스공급차단장치 설치

2.8.7.1 <생략>

2.8.7.2 도로와 평행하여 매설되어 있는 배관으로부터 가스의 사용자가 소유하거나 점유한 토지에 이르는 배관으로서 호칭지름 65 mm(KS M 3514에 따른 가스용폴리에틸렌관의 경우에는 공칭외경 75 mm를 말한다)를 초과하는 것에는 위급한 때에 도시가스를 신속히 차단시킬 수 있는 장치를 도로 또는 가스사용자의 동의를 얻어 그 토지 안의 경계선 가까운 곳에 설치한다. <개정 09.12.02>

<신설>

2.8.7.3 지하실·지하도 그 밖의 지하에 가스가 체류될 우려가 있는 장소(이하 “지하실등”이라 한다)에 가스를 공급하는 배관에는 그 지하실등의 부근에 위급한 때 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 쉽게 차단시킬 수 있는 장치를 설치(지하실등의 외벽으로부터 50 m 이내에 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 쉽게 차단할 수 있는 장치가 있는 경우는 제외한다)한다. <개정 09.9.25>

2.8.7.4 지하실등에서 분기되는 배관에는 가스가 누출될 때에 이를 차단할 수 있는 장치를 설치한다(다만, 지하실등에서 분기되는 배관의 입상관에 밸브를 설치하는 경우에는 설치하지 아니할 수 있다)

2.8.7 가스공급차단장치 설치

2.8.7.1 <현행과 같음>

2.8.7.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.7.2.1 차단장치를 가스사용자의 동의를 얻어 그 토지안의 경계선 가까운 곳에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 가스사용자(신축건물의 경우에는 건설사 대표)의 동의를 얻은 경우에는 다음 표의 동의서를 징구한다.

가스차단장치 설치 동의서

o 사용자(상호) :

o 가스차단장치 설치 위치(주소) :

도시가스사업법 시행규칙 별표6 제3호가목4)나)에 따라 설치하여야 하는 가스공급시설의 인입배관 차단용 가스차단장치를 향후 가스공급자인 도시가스사가 가스공급시설로서 유지관리한다는 조건 하에 사용자 토지 안의 경계선 가까운 곳에 설치하는 것을 동의합니다.

년    월    일

가스사용자(대표자)      (서명)

oooo 도시가스사 귀중

(2) 차단장치는 매몰하여 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 설치할 공간이 협소할 경우에는 노출하여 설치할 수 있다.

2.8.7.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[지하실등의 외벽으로부터 50 m 이내에 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 쉽게 차단할 수 있는 장치(지하실 전용의 차단장치만을 말하지는 않는다)가 있는 경우는 제외한다]한다.

2.8.7.4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 지하실등에서 분기되는 배관의 입상관에 밸브를 설치하는 경우에는 설치하지 아니할 수 있다.

ㅇ 지침으로 운용중인 사용자 동의서 코드화

ㅇ 지침으로 운용중인 지하실 등의 차단장치에 대한 기준 코드화

4.2.2.1.2 다짐, 기초 및 침상재료를 확인한다.

4.2.2.1.2 --------------------------------------확인하되, 인공토양, 슬래그 및 폐주물사는 다음과 같이 확인한다.

(1) 2.5.8.2.1(7-2-3)에 따라 GW, GP, SW, SP의 판정을 받은 인공토양의 확인은 다음 기준에 따른다.

(1-1) 생산자별 최초 1회는 공인기관의 성적서를 징구한다.

(1-2) 공인기관의 성적서를 징구한 이후부터는 시공현장별 인공토양에 대하여 생산자의 자체시험성적서(시험결과, 사용장소, 인도자 및 출하량 등이 기재된 것)를 징구하여 GW, GP, SW, SP의 판정 여부를 확인한다.

(2) 2.5.8.2.1(7-2-4)에 따른 슬래그 및 폐주물사의 적합 여부는 다음 기준에 따라 확인한다.

(2-1) 공인시험 기관의 시험성적서로 확인한다.

(2-2) 현장에서 시험장비 운용이 가능할 경우에는 현장에서 직접 측정ㆍ확인한다.

ㅇ 지침으로 운용중인 인공토양, 슬래그 및 폐주물사의 확인방법 코드화

4.2.2.3 접합

4.2.2.3.1 <생략>

4.2.2.3.2 용접접합부는 외관검사 및 비파괴시험으로 결함유무를 확인한다.<후단신설>

4.2.2.3 접합

4.2.2.3.1 <현행과 같음>

4.2.2.3.2 -------------------------------------------------------------------------------------------확인하되, 분기티 용접부에 대한 비파괴 시험은 다음과 같이 실시한다.

(1) 중압용 분기티의 경우에는 모든 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시한다.

(2) 저압용 분기티의 경우에는 분기되는 배관의 호칭지름이 80 ㎜ 이상인 분기티의 모든 용접부에 대하여 실시한다.

(3) 제품으로 제작된 분기티의 비파괴시험은 다음과 같이 한다.

(3-1) 제품번호(Lot No 등)가 관리되고, 각 제품에 대하여 전문 비파괴검사업소에서 발행한 비파괴시험 성적서가 있는 경우에는 그 시험성적서를 비파괴시험에 갈음하여 현장에서 별도의 비파괴시험을 하지 않을 수 있다.

(3-2) 제품번호(Lot No 등)가 관리되지 않아 비파괴 시험성적서로 확인이 곤란한 경우는 현장에서 비파괴시험을 실시한다.

ㅇ 지침으로 운용중인 분기티 용접부 비파괴 시험기준  코드화

4.2.2.5.3 정기검사시 관대지전위측정은 본관 및 공급관(사용자공급관은 제외한다)의 전기방식시설은 20개 또는 전체 T/B 설치수의 20 % 이상 중 많은 수를 선정하여 실시(교량에 설치된 배관과 그 밖에 현장상황에 따라 필요한 곳에 설치된 T/B는 검사대상에 포함)하며 사용자공급관의 T/B는 전부에 대하여 실시한다.

4.2.2.5.3 정기검사시 관대지전위측정은 다음 기준에 따른다.

(1)  본관 및 공급관(사용자공급관은 제외한다)의 전기방식시설 20개 또는 전체 T/B 설치수의 20 % 이상 중 많은 수를 선정하여 실시(교량에 설치된 배관과 그 밖에 현장상황에 따라 필요한 곳에 설치된 T/B는 검사대상에 포함)한다. 다만, 해당 구간에 15년 이상 경과된 배관이 있는 경우에는 동 배관에 설치된 T/B 수량의 40%에 대하여  측정(전체 T/B 측정 수량은 20% 이상)한다.

(2) 사용자공급관의 T/B는 전부에 대하여 실시한다.

(3) (1) 및 (2)의 방식전위 측정 대상에서 제외된 T/B에 대하여는 도시가스사업자의 자율검사성적서(방식전위 측정값)를 확인하여 적․부를 판정한다.

(4) 사용자공급관의 전위측정 결과 전위 미달시에는 도시가스사업자 배관과의 절연 여부를 확인 후 사업자배관과 절연조치가 되어 있을 경우에는 당해 사용자공급관을 불합격 처리한다.

(5) 사용자공급관의 전위가 미달이나 사업자배관과의 절연 여부 확인 결과 사업자배관과 절연조치가 되어 있지 않을 경우에는 사용자공급관에 연결된 사업자 배관의 전위를 측정 (최단거리 T/B 또는 밸브박스 등에서 측정)하여 다음과 같이 처리한다.

(5-1) 사업자배관의 기준전위가 부적합한 경우

사용자공급관의 방식전위는 적합한 것으로 한다.

(5-2) 사업자배관의 기준전위가 적합한 경우에는

사용자공급관의 방식전위를 부적합한 것으로 한다.

ㅇ 지침으로 운용중인 15년 이상 경과된 배관의 검사방법 및 사용시설 전기방식 측정 결과 처리 방법 등 코드화

4.2.2.9.4 <본문 생략>

(1)~(4) <내용생략>

<신설>

4.2.2.9.4 <현행과 같음>

(1)~(4) <현행과 같음>

(5) 하천․해저 및 그 밖의 장거리 구간으로서 배관의 내용적이 300㎥ 이상 되는 경우의 기밀시험압력 유지시간은 표 4.2.2.9.4(5)와 같이 한다.

표 4.2.2.9.4(5) 장거리 구간의 기밀유지시간

배관 내용적	5,000㎥ 미만	5,000㎥ 이상 10,000㎥ 미만	10,000㎥ 이상 25,000㎥ 미만	25,000㎥ 이상
기밀유지 시간	48시간 (2일)	96시간 (4일)	120시간 (5일)	144시간 (6일)

ㅇ 지침으로 운용중인 장거리구간의 기밀유지시간 기준 코드화

부록 B : 도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법

부록 C : 승압방지장치 설치 기준

부록 D : 매설배관이음부 현장도복 실시 방법