KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.2.1.2 재료의 사용조건

3.2.1.2.1 <생략>

3.2.1.2.2 표 3.2.1.2.2①부터 표 3.2.1.2.2③까지에서 냉매설비의 구분 란에 기재된 설비에는 3.2.1.2.1에도 불구하고 사용할 수 없는 재료 란에 기재된 재료는 사용하지 아니한다. 다만, 냉동용 압축기에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

표 3.2.1.2.2① 탄소강 및 주강품의 사용제한(압력용기)

<표 생략>

표 3.2.1.2.2② 탄소강 및 주철품의 사용제한(배관)

<표 생략>

표 3.2.1.2.2③ 탄소강 및 주철품의 사용제한(밸브)

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
1	밸브, 자동제어밸브 및 안전밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC100, GC150, GC200)
2	암모니아에 사용하는 밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300)
3	암모니아 이외의 독성가스에 사용하는 밸브, 자동제어밸브, 안전밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC300, GC350)
4	①설계압력이 2 ㎫ 을 초과하는 암모니아의 밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300, GC350)
	②설계압력이 0.2 ㎫ 을 초과하는 가연성가스(암모니아를 제외)의 밸브
	③설계압력이 1.6 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 밸브. 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫ 를 초과하는 것으로 할 수 있다. <신설> <신설> <신설> <신설> <신설>
5 ~ 8 <생략>

3.2.1.2 ----------------------

3.2.1.2.1 <현행과 같음>

3.2.1.2.2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 3.2.1.2.2① -----------------------------------------------------

<표 현행과 같음>

표 3.2.1.2.2② ---------------------------------------------

<표 현행과 같음>

표 3.2.1.2.2③

번호	------------------------	----------------------
1	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------
2	--------------------------------------	-------------------------------------------------------
3	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------
4	①----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------
	②-------------------------------------------------------------------------------------------------
	③---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압 시험을 실시한 것 (c)설계온도가 150 ℃ 이하의 것 ④설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과 하는 밸브. 다만, 그 밸브의 최저사용 온도에서 생기는 응력이 설계압력의 1/2.5 이하가 되는 경우에는 0 ℃ 미만 을 -50 ℃ 미만으로 볼 수 있다. ⑤안전밸브
5 ~ 8 <현행과 같음>

---------------------------------------------

ㅇ기존 통합고시 개정시 누락된 항목을 수정하고자 함

- 98.8.14 통합고시 전면개정에 따라 기존 개별고시를 폐지하고 통합고시로 개편하였으며, 개별고시를 통합고시로 통합하는 과정에서 누락됨