KGS AA233 (가스용 이형질이음관 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2. 제조시설기준 2.1 제조설비 (생략) (1) 프라스틱 성형설비와 배합설비 (2) 구멍가공가·외경절삭기·내경절삭기·나사전용가공기 (3) 주조설비·단조용프레스 (4) 동력용 조립설비 2.2 검사설비 2.1.1 (생략) 2.2.1.1.검사설비의 종류는 안전관리규정에 따른 자체검사를 수행할 수 있는 것으로 다음과 같다 (1) 버니어캘리퍼스‧마이크로메타 나사게이지 등 치수 측정설비 (2) 액화석유가스액 또는 도시가스 침적설비 (3) ~ (8) (생략) 3. 제조기술기준 3.1 설계(내용 없음) 3.2 재료 3.2.1 ∼ 3.2.2 (생략) 3.2.3 이음관purple에 사용되는 모든 재료는 내식성과 내가스성이 있는 것으로 한다.	2. --------------------------- 2.1 ----------- (현행과 같음) (1) 용접설비 및 도장설비 (2) ----------------------------------------------------------------------- (3) 파이프 절단설비 (4) ------------------ 2.2 --------- 2.1.1 (생략) 2.2.1.1.-------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ---------------------------------------------------------------------- (2) 내가스성능 시험설비 (3) ~ (8) (생략) 3. ------------------- 3.1 --------------------- 3.2 -------- 3.2.1 ∼ 3.2.2 (현행과 같음) 3.2.3. ----------------- 비금속재료는 --------------------------- ---------------------------------------	ㅇ 이형질이음관 제조에 필요하지 않은 설비를 갖추도록 규정하고 있어 실제 필요한 제조설비를 갖추도록 개정 ㅇ오류수정 - 3.8.2.2에 따라 내가스성능 시험시 이소옥탄 사용 ㅇ 동 기준 3.2.2에서 사용토록 규정한 KS D 3562, KS D 3564, KS D 3631는 비내식성재료로서 이를 반영

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.4 구조 및 치수

3.4.1~3.4.4 (생략)

3.4.5 이음관의 강관 치수는 KS D 3562(압력배관용 탄소강관), KS D 3589(폴리에틸렌 피복강관) 또는 KS D 3607(분말융착식 폴리에틸렌 피복강관)의 규격에 적합한 것으로 한다.

3.4.6 (신설)

3.5 ∼ 3.8.2.1 (생략)

3.8.2..2 (신 설)

3.9 표시(생략)

3.4 ----------------

3.4.1~3.4.4 (현행과 같음)

3.4.5 -------------------------------------------------------------------------KS D 3564(고압배관용탄소강관), KS D 3631(연료가스배관용 탄소강관)의 규격에 적합한 것으로 한다.

3.4.6 강관과 폴리에틸렌관 연결부는 O링을 삽입하여 기밀을 유지하는 구조로 한다.

3.5 ∼ 3.8.2.1 (현행과 같음)

3.8.2..2 내가스성능

이음관의 비금속부품은 이소옥탄에 넣어 (40∼50) ℃로 70시간 유지하였을 때 연화, 팽창 등 이상이 없고 질량변화율이 (-8∼5) % 인 것으로 한다.

3.9 --------(현행과 같음)

ㅇ 동 기준 3.2.2에서 사용토록 규정한 KS D 3562, KS D 3564, KS D 3631에서 정한 치수를 따르도록 개정

ㅇ 강관과 폴리에틸렌관 연결부의 기밀성능 향상을 위하여 O링을 삽입토록 규정

ㅇ 동 상세기준 3.2.3에서 규정한 비금속부품의 내가스성 시험방법을 규정

3.9.2.1 합격표시는 그림 3.9.2.1과 같이한다.

그림 3.9.2.1 합격표시

3.9.2.1  ------------------------------------

그림 3.9.2.1 합격표시

4. 검사기준 (생략)

4. -----------(현행과 같음)