KGS AA319 (고압가스용 안전밸브 제조의 시설․기술․검사․재검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.4.1.1 구조일반

3.4.1.1.1~ 3.4.1.1.6 <생 략>

<신 설>

3.4.1.1 -----------

3.4.1.1.1~ 3.4.1.1.6 <현행과 같음>

3.4.1.1.7 증기(Steam) 또는 공기를 사용하는 고압가스용 밸브에는 밸브몸체를 밸브시트에서 들어 올리는 장치를 부착할 수 있다. 이 경우 장치는 안전밸브 설정압력의 75% 이상의 압력일 때 수동으로 조작되고 압력 해제시 자동으로 폐지되는 구조이어야 한다.

◦밸브디스크의 고착 방지 및 작동여부확인을 위하여 수동으로 작동되는 리프팅레버를 부착시 제조 및 검사기준을 마련

- 밸브제조사 건의사항

ASME BPVC Section VIII, 1995 UG-136 (a)(3)

Each pressure relief valve on air, water over 140°F (60°C), or steam service shall have a substantial lifting device which when activated will release the seating force on the disk when the pressure relief valve is subjected to a pressure of at least 75% of the set pressure of the valve.

- 2009.12.23 워킹그룹 회의 개최

※ 60℃의 물은 고압가스에서 제외되므로 미포함

3.8.3. 작동성능

3.8.3.1 ~ 3.8.3.3 <생 략>

<신 설>

3.8.3. ----------

3.8.3.1 ~ 3.8.3.3 <현행과 같음>

3.8.3.4 밸브몸체를 밸브시트에서 들어 올리는 장치는 3회이상 측정하여 설정압력의 75% 이상에서 작동되는 것으로 한다.

ㅇ리프팅레버 작동압력은 설정압력의 75%이상에서 작동되도록 하여 오작동을 방지

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

제품확인검사를 위한 시료의 채취 기준은 다음과 같다.

(1-1) 재료검사

안전밸브의 재료검사를 위한 시험편은 동일 제조소에서 동일 연월일에 같은 생산단위로 제조된 크기 및 형상이 동일한 제품 중에서 임의로 채취한 1개의 제품 중 적당한 부분에서 채취하거나 제품에서 채취하기가 적당하지 않은  것은 재료로부터 채취한다. 이 경우 시험편은 성형(본체가 단조품은 단조, 주조품은 주조를 말한다) 후의 본체 또는 당해 밸브의 본체와 동일한 차지(용탕)로 제조된 재료에서 채취한 것으로 한다.

(1-2) 기밀 및 내압시험검사

(1-2-1) 호칭지름 25mm 이하인 안전밸브(환봉으로 제조되는 것에만 적용된다)의 기밀 및 내압성능검사를 위한 시료는 동일제조소에서 같은 날 같은 생산단위로 제조된 제품으로서 그 크기 및 형상이 동일한 제품을 1조로 한다.

(1-2-2) (1-2-1)에 따라 형성된 조에서 채취하는 시료의 수는 표 4.4.2.2.1(1)과 같이 하고 시료채취방법은 임의로 채취하는 샘플링 방식으로 한다.

표 4.4.2.2.1(1) 1조를 형성하는 수에 따른 시료 채취 수량

1조를 형성하는 수	10개 이하	11개 이상 100개 이하	101개 이상 300개 이하	301개 이상 700개 이하	701개 이상
채취수	전수	10개	15개	20개	25개

4.4.2.2.1 -----------------

(1) ---------

-----------------------------------------------------------------------------

(1-1) ----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-2) 재료검사 이외의 검사

(1-2-1) 안전밸브의 검사항목중 재료검사를 제외한 검사를 위한 시료는 동일제조소에서 같은 날 같은 생산단위로 제조된 제품으로 그 크기 및 형상이 동일한 제품을 1조로 한다.

(1-2-2) ------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 4.4.2.2.1(1)------------------------------------------------------

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ㅇ 제품검사시 샘플링방식을 개선하여 업계 불편사항을 해소

- 제조업계 건의사항

ㅇ 8A~25A의 안전밸브는 환봉을 가공하여 안전밸브를 생산하고 있고  생산단계검사 시 샘플링 검사방법으로도 충분히 동일한 품질을 확보할 수 있음

-  25A 초과 안전밸브는 생산단위가 대부분 10개이하로서 전수검사 대상이고 샘플링 검사 확대로 인한 안전성 확보에는 문제가 없음