KGS AA319(고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
3.4 구조 및 치수 안전밸브의 구조 및 치수는 그 안전밸브의 안전성·편리성 및 작동성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 3.4.1 구조 3.4.1.1 구조일반 3.4.1.1.1 ~ 3.4.1.1.7 <생략> 3.4.1.2 밸브몸통구조 3.4.1.2.1 분출관을 부착하는 안전밸브의 밸브몸통 출구 쪽에는 밸브시이트의 면보다 아래쪽에 개방된 드레인빼기를 설치한 것으로 한다. 다만, 호칭지름 50 ㎜ 이하인 것은 분출관의 드레인빼기를 공동으로 사용할 수 있다. 3.4.1.2.2 밸브몸통이 주철 또는 주강인 안전밸브로써 호칭지름이 65 ㎜ 를 초과하는 것의 드레인빼기는 KS B 0222(관용테이퍼나사)에서 규정하는 PT10 이상인 것으로 한다.	3.4 ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4.1 ----- 3.4.1.1 ------------ 3.4.1.1.1 ~ 3.4.1.1.7 <현행과 같음> 3.4.1.2 --------------------------- 3.4.1.2.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4.1.2.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS B 0222(관용테이퍼나사)에서 규정하는 Rc 3/8 이상인 것으로 한다.	ㅇ 안전밸브에 뚫는 드레인 빼기 구멍의 크기 오류 수정 - PT10 → Rc 3/8 ※ PT10의 안지름은 262.472㎜로 안전밸브에 나사가공이 불가하므로 KS B 6216(증기용 및 가스용 스프링 안전밸브)규정에 따라 Rc 3/8 (14.95㎜)이상으로 수정