KGS AA632(가스누출경보차단장치 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6 경과 조치(내용 없음)

(신설)

1.6 --------------

1.6.1 제조기술기준 등에 관한 경과조치

1.6.1.1 이 기준 시행 당시 종전의 기준중 3.2.1항은 2011년 12월 31일까지 개정된 기준과 함께 적용할 수 있다.

ㅇ 제조업체의 준비기간 등을 감안하여 경과조치를 규정함.

1.7 종류

1.7.1 경보차단장치 종류는 차단방식에 따라 표 1.7.1과 같이한다.

표1.7.1 경보차단장치의 종류

종 류	차 단 방 식
핸들작동식	밸브 핸들을 움직여 차단하는 방식
밸브직결식	차단부와 밸브 스템이 직접 연결되는 방식
전자밸브식	차단부를 솔레노이드 밸브로 사용한 방식
플런저작동식	차단부가 유압액추에이터로 구동되는 방식

1.7 ------

1.7.1 ---------------------------------------------------------------------------

표1.7.1 ----------------------------

---------	---------------------
------------	배관용밸브 ------------------------------------
------------	------------ 배관용밸브 ------------------------
------------	--------------------------------------------------
------------	--------------------------------------------------

ㅇ용어 명확화

1.7.2 경보차단장치는  차단부의 사용압력에 따라 표 1.7.2 와 같이 구분한다.

표 1.7.2 사용압력에 따른 구분

종 류	사 용 압 력 (㎪)
중 압 용	100 이상
준저압용	10~100 미만
저 압 용	10 미만

1.7.2 전자밸브식 차단부의 사용압력은 3.3 ㎪ 이하인 것으로 한다.

(표 삭제)

ㅇ전자밸브식의 경우 기밀성능이 밸브작동식에 비해 떨어져 사용범위를 저압으로만 한정하기 위함.

ㅇ저압조정기의 출구압력이 3.3 ㎪이므로 사용압력 범위를 일치시킴

3.2.1 경보차단장치에 사용하는 금속은 내식성재료나 표면에 내식처리를 한 것으로서 사용에 지장이  있는 결함이 없는 것으로 한다.

3.2.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 없어야 되며 내식처리를 한 재료는 염수분무시험방법(KS D 9502)에 따라 염수를 24시간 분무하여 부식이 없는 것으로 한다. 또한  저압부 몸통 및 덮개의 재료는 KGS AA331의 표3.3.3항에 적합한 것으로 한다.

ㅇ검사기준 구체화

- 구 KGS A632 및 KGS AA236 Guide 부합화

ㅇ전자식밸브 등 저압부 몸통재료 사용범위를 명확히 정함.

- KGS AA331(그 밖의 배관용밸브) 재료기준 인용

3.2.2 (생략)

(1) 25A 이하 : 금속 또는 한국가스안전공사 사장이 정하는 합성수지류

3.2.2 (현행과 같음)

(1) 25A 이하 : -------------------------------------------------------

---------------로 표 3.2.2에 적합한 것으로서 제조사에서 제출한 재료성적서로 확인한다.

표 3.3.2 차단부 케이스 및 기어 재질에 따른 구분

구 분	케이스		기 어
	Ⅰ	Ⅱ	워엄, 워엄기어	기타
인장강도(㎫이상)	98.1	48.1	58.8	98.1
연신율(%이상)	2	100	60	3
굴곡강도(㎫이상)	156.9	64.7	78.4	176.5
굴곡탄성율(㎫이상)	4805.3	1961.3	2353.5	4903.3
충격강도(J/m이상)	49	490	49	88
열변형온도(℃이상) (1.82 ㎫)	200	103	105	150
난연성(UL94)	HB (Horizontal Burning Test)		-	-

ㅇ검사기준 구체화

- 구 KGS A632 및 KGS AA236 Guide 부합화

(2) 25A 초과 : 금속

(2) (현행과 같음)

3.4.3 옥외용 차단부 및 제어부는 사용 상태에서 빗물이나 눈 등이 들어가지 아니하는 구조로 한다.

3.4.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------로서  차단부를 수평으로 장착하고 모든 방향에서 내경 6.3 ㎜의 노즐을 사용하여 2.5 m ~3 m 떨어진 거리에서 방수율 12.5 L/min ± 5%의 물을 3분 동안 분무한 후 내부에 물이 들어가지 않아야 한다.

ㅇ시험기준 구체화 및 국제기준 정합화

- 압력조정기 제조기준인 KGS AA434 및 IEC 60529 GRADE5 동일하게 적용

* 구 KGS A632 및 KGS AA236 Guide 의 방수기준의 경우 모호한 기준으로 실제 시험불가

3.4.8 경보차단장치는 정전 시에 예비전원을 사용할 수 있는 구조로 한다.

3.4.8 -------------------------------------------------------------------------------- 구조이며, 수동으로 개폐조작이 가능한 구조일 것,

ㅇ정전시 예비전원이 없어도 수동으로도 조작이 가능하도록 명확히 정함.

3.4.9 차단부에 사용되는 배관용밸브(볼밸브나 글로우브밸브만을 말한다)는 법에 따른 가스용품으로 검사 합격품이거나 KS표시 허가제품으로 한다. 다만, 차단부와 일체형인 구조의 밸브는 그러하지 아니하다.

3.4.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------인 것으로 한다. 다만, 전자밸브식은 ---------------------------------------------------------------------------------

ㅇ액법 개정에 따라 KS표시 배관용밸브도 법정검사가 의무화되었음.

ㅇ문구를 명확히 정함.

3.8.1.1 내압 성능

차단부는 중압용에 대하여는 3 ㎫, 준저압용에 대하여는 0.8 ㎫, 저압용에 대하여는 0.3 ㎫의 수압으로 1분간 내압시험을 할 때 누출 및 파손 등이 없는 것으로 한다. 다만, 차단부의 구조상 물을 사용하는 것이 곤란한 경우에는 공기나 질소 등의 기체로 가압시험을 할 수 있다.

3.8.1.1 ----------------

전자밸브식 차단부는 0.3 ㎫의 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ1.7.2항 개정에 따른 내용정리

3.8.1.2 기밀 성능

차단부는 표 3.8.1.2의 압력으로 기밀시험을 하여 외부누출이 없고, 내부누출량이 0.55 L/h 이하인 것으로 한다.

표 3.8.1.2  기밀시험압력

종 류		시 험 압 력
중 압 용		1.8 ㎫ 이상
준 저 압 용		150 ㎪ 이상
저 압 용	외부누출	35 ㎪ 이상
	내부누출	8.4 ㎪ 이상

3.8.1.2 ---------------

3.8.1.2.1 전자밸브식 차단부는 35 ㎪ 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여 외부누출이 없는 것으로 한다.

3.8.1.2.2  전자밸브식 차단부는 8.4 ㎪ 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여 내부 누출량이 0.55 L/h 이하인 것으로 한다.

(표 삭제)

ㅇ1.7.2항 개정에 따른 내용정리

3.8.1.6 내전압 성능

교류전원을 사용하는 경보차단장치는 충전부와 비 충전금속부와의 사이에 다음의 전압을 1분간 가하였을 경우 이상이 없는 것으로 한다.(신설)

3.8.1.6 ----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 단, 허용전류는 2㎃이상으로 한다.

ㅇ검사기준 구체화

- 구 KGS A632 및 KGS AA236 Guide 부합화

(1) ~ (2) (생략)

(1) ~ (2) (현행과 같음)

3.8.2.1 내가스 성능

가스에 직접 접촉하는 부분(밸브 패킹 등)에 사용하는 합성고무 및 합성수지부품은 -20 ℃의 액화석유가스액 40 ℃의 액화석유가스액 및 -25 ℃의 공기 중에서 각각 24시간 이상 방치한 후 이상이 없고 부피변화율이 8 % 이하인 것으로 한다.

3.8.2.1 ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------아래 부피변화율 계산식에 따라 8 % 이하인 것으로 한다.

ㅇ검사기준 구체화

- 구 KGS A632 및 KGS AA236 Guide 부합화

[eqn: {({W}_{3} - {W}_{4} ) - ({W}_{1} - {W}_{2} ) } over {({W}_{1}- {W}_{2}) } × 100]

W1 : 담그기 전의 공기 중의 무게(g)

W2 : 담그기 전의 수중의 무게(g)

W3 : 시험 후, 공기 중에서 1시간 방치한 후 공기 중의 무게(g)

W4 : 시험 후, 공기 중에서 1시간 방치한 후 수중의 무게(g)

3.8.3.1 유량 성능

차단부의 유량은 표시치의 5 % 이내인 것으로 한다. 다만, 시험가스는 공기로 하고, 입구압력 및 차압은 표 3.8.3.1과 같이한다.

표 3.8.3.1 입구압력 및 차압

(단위: ㎪)

종 류	입구압력	차압
중 압 용	70	7
준저압용	32	1.2
저 압 용	2.8	0.1

3.8.3.1 ---------------

전자밸브식 차단부의 유량은  최소 1.32 ㎥/h 이상이어야 하며, 표시치의 (-5 . +10) % --------------------입구압력은 2.8 ㎪, 차압은 0.1 ㎪로 시험한다.

(표 삭제)

ㅇ1.7.2항 개정에 따른 내용정리

ㅇ유량 관리범위(±5%)에 대한 제조사의 애로사항 반영  및  퓨즈콕 최소 작동유량(1.32 ㎥/h)값 반영

3.8.3.3 전자파 적합 성능

(생략)

3.8.3.3 -------------------

(현행과 같음)

(1) 전원잡음시험 : (신설)

(1) --------------- : 경보차단장치의 정지, 대기, 작동 등 각각의 상태에  대하여 표3.8.3.3(1)의 시험조건에 따른 임펄스를 제어부의 전원선로 사이에 인가했을 때 성능에 이상이 없는 것으로 한다.

표 3.8.3.3(1) 시험조건

펄스 전압	1.5 kV(부하저항 50Ω)
펄 스 폭	1μs 및 50ns(구형파, 디지탈 전자회로 이외의 회로를 사용하는 경우는 생략)
전압의 극성	정(＋) 및 부(－)
위 상 각	전원주파수에 대한 펄스인가 주파수를 바꾸며 위상각을 자주 이동
시험횟수	전원을 넣은 후 차단부를 작동시켰을 때를 1회로 하여 각 10회 반복

ㅇ검사기준 구체화

- 구 KGS A632 및 KGS AA236 Guide 부합화

(2) 순간전압변동시험 : (신설)

(2) --------------- : 차단조작을 10회 실시한 후 차단장치의 전원전압을 0.2초 및 2초간 정격전압의 50%로 강하 및 복귀했을 때 성능에 이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ검사기준 구체화

- 구 KGS A632 및 KGS AA236 Guide 부합화

(3) 낙뢰시험 : (신설)

(3) ------------ : 작동중인 경보차단장치에 대하여 기기와 임펄스시험기사이에 써지임피던스로 100 Ω의 저항을 직렬로 접속한 후 표3.8.3.3(3)의 시험조건에 따른 임펄스를 차단장치의 전원선로간 및 전선과 차단장치의 케이스사이에 인가했을 때 이상이 없는 것으로 한다.

표 3.8.3.3(3) 시험조건

펄스 전압	전원선로간	5 kV
	전원선로와 케이스간	10 kV
상승시간		1.2μs
하강시간		50μs
전압의 극성		정(＋) 및 부(－)
시험횟수		각 3회

ㅇ검사기준 구체화

- 구 KGS A632 및 KGS AA236 Guide 부합화

(4) 순간정전시험 : (신설)

(4) --------------- : 차단조작을 10회 실시한 후 차단장치를 0.05초, 0.5초 및 120내지 180초간 정전 및 재통전시켰을 때 성능에 이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ검사기준 구체화

- 구 KGS A632 및 KGS AA236 Guide 부합화

3.9 표시

3.9 -------

3.9.1.1 제어부

(1) ~ (3) (생략)

(4) 연락처(전화번호) (신설)

3.9.1.1 ----------

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(4) ---------------- 및 용도(옥내용, 옥외용)

ㅇ3.4.3항에 따라 옥내용 및 옥외용 구분필요

3.9.1.2 차단부

(1) ~ (6) (생략)

(7) 보증기간 (신설)

(8) ~ (9) (생략)

(신설)

3.9.1.2 ---------

(1) ~ (6) (현행과 같음)

(7) 보증기간 및 용도(옥내용, 옥외용)

(8) ~ (9) (현행과 같음)

(10) 밸브직결식의 경우 밸브 손잡이에 표시된 내용이 밸브몸통 또는 차단부에 별도 표기하여야 한다.

ㅇ3.4.3항에 따라 옥내용 및 옥외용 구분필요

ㅇ밸브직결식의 경우 밸브핸들이 제거됨에 따라 밸브제조일 등의 중요 내용을 밸브몸통 또는 차단부에 별도 표기토록 의무화 함.

3.9.1.3 검지부

검지부에 표시할 사항은 다음과 같다.

(1) ~ (4) (생략)

3.9.1.3 (삭제)

ㅇ검지부는 소방법에 의한 검정품으로써 해당 기준에 따라 별도 표기되고 있음.

3.9.2.1 합격표시는 그림 3.9.2.1과 같이한다.

그림 3.9.2.1 합격표시

3.9.2.1  ------------------------------------

그림 3.9.2.1 합격표시

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) 3.4에 따른 구조 및 치수의 적합 여부 및 용도(옥내용, 옥외용)

(1-2) ~ (1-6) (생략)

4.3.2.2.1 -----------------

(1) ------------------

(1-1) ----------------------------------------------- 여부

(1-2) ~ (1-6) (현행과 같음)

ㅇ 오타수정

(2) 상시샘플검사

(2-1) ~ (2-4) (생략)

(2) -----------------

(2-1) ~ (2-4) (현행과 같음)