KGS AA911(고압가스용 기화장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정 사유
1.7 부품사용제한 기화장치의 각 부속품은 「산업표준화법」 제11조 및 제13조에 따라 한국산업규격 표시의 인증을 받아 제조된 것으로 한다. <신설>	1.7 ------------------- 1.7.1 기화장치에 부착하는 특정설비 및 가스용품은 「고압가스 안전관리법」또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 검사에 합격한 제품을 사용한다. 1.7.2 1.7.1 이외의 부속품은 「산업표준화법」 제11조 및 제13조에 따라 한국산업표준 표시의 인증을 받아 제조된 것으로 한다.	ㅇ 기화장치에 부착하는 특정설비 또는 가스용품에 대하여 검사품을 설치하도록 근거조항을 마련 - 안전밸브는 고압가스 안전관리법에 따른 특정설비 검사대상임 - 볼 및 글로우브 밸브는 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에 따른 가스용품임 ㅇ 1.7.1 신설에 따른 항목번호 변경
3.4 구조 및 치수 기화장치의 구조 및 치수는 그 기화장치의 안전성 및 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 3.4.1 구조 3.4.1.1 ~ 3.4.1.8 <생략> 3.4.1.9 가연성가스용 기화장치에 부속된 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 KGS GC201(가스시설 전기방폭기준)에 따라 방폭성능을 가진 것으로 한다. 3.4.1.10 기화장치는 그 외면에 부식·변형·흠·주름 등의 결함이 없고 그 다듬질이 매끈한 것으로 한다. <신설>	3.4 ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.4.1 ---- 3.4.1.1 ~ 3.4.1.8 <현행과 같음> 3.4.1.9 가연성가스(암모니아, 브롬화메탄 및 공기중에서 자기 발화하는 가스는 제외한다)용 기화장치에 부속된 전기설비는 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4.1.10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4.1.11 가연성가스용 기화장치에는 정전기제거조치를 위한 접지단자를 설치한 것으로 한다.	ㅇ고법 시행규칙 별표4,5,7,8에서 정한 방폭성능기준에서 제외되는 가연성가스를 코드에 반영 ㅇ정전기제거조치를 위한 접지단자를 설치하도록 함 - 3.8.3.2 접지저항성능 항목을 삭제하고 접지단자 설치항목 신설
3.8.3.2 접지저항 성능 가연성가스용 기화장치의 접지 저항치는 10 Ω 이하로 한다.	3.8.3.2 <삭제>	ㅇ 3.4.1.11 신설에 따라 삭제