KGS AB131(강제배기식  및  강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정(안) 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.1 재료

3.1.1 ~ 3.1.2 <내용생략>

3.1 재료

3.1.1 ~ 3.1.2 <현행과 동일>

3.1.3 버너, 노즐, 노즐홀더, 공기조절기, 파일럿배관 및 열교환부의 재료는 500 ℃에서 용융되지 아니하는 것으로 한다.

3.1.3 재료는 사용조건에서 용융되지 않도록 충분한 내열성이 있어야 한다.

ㅇ 내열성 재료 사용에 대한 부분을 통합

- 구체적인 사항은 성능기준(3.4.2.1)으로 확인

3.1.4 가스 접속구에서 노즐홀더 입구까지의 가스가 통하는 부분 및 거버너 등에 사용되는 금속재료는 350 ℃에서 용융되지 아니하는 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 성능기준(3.4.2.1)으로 이동

3.1.5 연소가스가 통하는 부분의 재료는 사용에 지장(용융 및 변형 등)이 없도록 내열성을 가진 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 성능기준(3.4.2.1)으로 이동

3.1.6 <내용생략>

3.1.6 <현행과 동일>

3.1.7 가스가 통하는 부분에 사용되는 시일(Seal), 패킹류 및 금속이외의 기밀유지부 재료는 내가스성이 있고, 영구적 결합을 위하여 사용할 수 있으며, 보일러의 통상사용조건에서 유효하게 유지되는 것으로 한다.

3.1.7 ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 있는 것으로 한다.

ㅇ 통상적인 표현 삭제

3.1.8 <내용생략>

3.1.8 <현행과 동일>

3.1.9 응축수와 접하거나 접할 우려가 있는 부분의 내식성(콘덴싱 보일러만을 말한다)재료는 열교환기의 모든 부품 및 응축수와 접촉할 우려가 있는 모든 부품이 사용설명서 등과 일치하게 설치, 사용 및 유지 되도록 내식성재료, 이와 같은 수준 이상의 내식성 또는 표면을 적절하게 내식처리 한 것으로 한다.

3.1.9 콘덴싱 보일러의 경우 응축수와 접하거나 접할 우려가 있는 부품은 내식성재료 또는 표면을 적절하게 내식처리 한 것으로 한다.

ㅇ문구 정리

3.1.10 <생략>

3.1.10 <현행과 동일>

<신설>

3.1.11 오링, 다이아프램, 실재 등을 제외한 가스통로에 사용하는 재료는 금속재료로 한다. 다만, 비금속 재료가 사용되는 경우에는 비금속재료 파손으로 인한 가스의 누출량은 30 L/h이하로 한다.

ㅇ EN규격(EN 483) 정합화

- 종전고시(‘08.2.18)에서 누락된 내용 추가

<신설>

3.1.12  80 ℃이상의 온도에 노출될 우려가 있는 가스통로에는  아연합금을 사용할 수 없다.

ㅇ EN규격(EN 483) 정합화

- 종전고시(‘08.2.18)에서 누락된 내용 추가

3.2 구조 및 치수

3.2 구조 및 치수

3.2.1 ~ 3.2.9 <내용생략>

3.2.1 ~ 3.2.9 <현행과 동일>

3.2.10 <내용생략>

3.2.10 <현행과 동일>

3.2.10.1 보일러와 부분이중 급배기통 접속부의 길이는 40 ㎜ 이상이고, 바깥지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{{0}#{````0.4`}}] ㎜ 이내이며, 배기통의 접속부는 배기통을 확실하게 접속할 수 있고, 쉽게 이탈되지 아니하는 구조로 한다. 다만, 부분이중 급배기통이 플랜지 및 나사이음 등으로 확실하게 접속할 수 있는 것은 그러하지 아니하다.

3.2.10.1 -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------[eqn: ± pile{{0}#{````0.4`}}]  mm (콘덴싱보일러의 경우 안지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{{0.4}#{````0`}}] mm)-------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ일반보일러와 콘덴싱보일러의 접속방법 차이에 따른 허용공차 명확화(코드번호 변경)

3.2.10.2 ~ 3.2.10.5 <내용생략>

3.2.10.2 ~ 3.2.10.5 <현행과 동일>

ㅇ 코드번호 변경

3.2.11 ~ 3.2.13 <내용생략>

3.2.11 ~ 3.2.13 <현행과 동일>

ㅇ 코드번호 변경

3.1.14 <신설>

3.2.14 보일러의 가스, 난방, 온수 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에 규정하는 나사로 하고 통상의 공구로 접속가능하여야 한다.

ㅇ 국내 규정에 맞게 가스보일러 연결구 치수를 명확히 함

- 종전 코드의 오류(3.14:내용없음)) 보완

3.2.15  ~ 3.2.17 <내용생략>

3.2.15 ~ 3.2.17 <현행과 동일>

3.2.18 보일러의 배기가스는 사용자가 조작 가능한 작동온도 범위에서 응축되지 아니하는 것으로 한다. 다만, 다음의 경우는 그러하지 아니하다.

(1) 시동 시 안전작동에 영향을 주지 아니하는 응축이 발생하는 경우

(2) 콘덴싱 보일러의 경우

(3) 배기통 출구에서 응축이 발생하는 경우

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 성능항목(응축성능)으로 이동(3.4.3.7)

3.2.19 ~ 3.2.20 <생략>

3.2.19 ~ 3.2.20 <현행과 동일>

3.2.21 직접 점화되는 보일러는 정격전압의 (85～110) %에서 안전하게 점화하는 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 성능항목(전기점화성능)으로 이동(3.4.3.1)

3.2.22 보일러는 정격전압의 85 % 이하에서 안전 차단되거나 안전하게 작동하는 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 성능항목(전기점화성능)으로 이동(3.4.3.9.1)

3.2.23 <생략>

3.2.13 <현행과 동일>

3.2.24 공기조절장치가 있는 경우에는 통상의 사용 상태에서 공기조절장치의 설정 위치가 변하지 아니하도록 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치(공기조절장치)항목으로 이동(3.3.4항)

3.2.25 <생략>

3.2.25 <현행과 동일>

3.2.26 다이어프램에 구멍이 있는 경우에는 그 다이아프램 통기구에서의 누출양이 최대입구압력에서 70 L/h를 초과하지 아니하도록 한다. (내용추가)

3.2.26 다이어프램이 손상을 입었을 경우 거버너 통기구를 통한 가스의 누출량은 ----------------------------------------------

-------------- 않는 것으로 한다. 다만, 최대가스공급압력이 3.0 kPa 이하이고 통기구의 직경이 0.7 mm를 초과하지 않는 경우에는 누출량이 70 L/h를 초과하지 않는 것으로 한다.

ㅇ 문구정리 및 EN규격(EN 483) 정합화

- 종전고시(‘08.2.18)에서 누락된 내용 추가

3.2.27 공기감시장치는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치(공기감시장치) 3.3.5항으로 이동

3.2.27.1 팬이 시동되기 전, 공기가 흐르지 아니하는 것을 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치가 있는 보일러는 그러하지 아니하다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.5.1항으로 이동

3.2.27.2 연소용 공기의 공급 여부를 연소용 공기 또는 배기가스의 압력 또는 양이나 가스·공기비 제어장치로 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 밀폐형 강제급배기식 보일러에서 다음 모두에 해당하는 경우에 연소용 공기 또는 배기가스의 압력으로 확인하는 방식을 적용할 수 있다.

(1) 일정한 속도로 작동하는 팬이 부착되어 있는 경우

(2) 열교환기에서의 압력손실이 5 ㎩를 초과하지 아니하는 경우

(3) 배기통 최대 길이가 3 m를 초과하지 아니하는 경우

(4) 전이중급배기 방식의 경우

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.5.2항으로 이동

3.2.27.3 전이중급배기통 또는 누출양이 0.006 L/s·㎡인 분리형 급배기통으로 된 밀폐형 강제급배기식 보일러가 시동 시 마다 1회 이상 연소공기의 공급을 확인하는 공기감시장치를 갖추었다면 3.2.27.2에도 불구하고 팬속도 감시 등의 간접적인 감시방법으로 연소용 공기의 공급을 확인할 수 있다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.5.3항으로 이동

3.2.27.4 반밀폐형 강제배기식 보일러가 24시간 마다 1회 이상 가스를 차단하고 시동 시 마다 1회 이상 연소공기의 공급을 확인하는 공기감시장치를 갖추었다면 팬속도 감시 등의 간접적인 감시방법이 사용될 수 있다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.5.4항으로 이동

3.2.28  가스·공기비 제어장치는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치(가스·공기비 제어장치) 3.3.6항으로 이동

3.2.28.1 비금속제인 가스·공기비 제어장치관이 탈착, 파괴 또는 누출될 경우, 보일러는 안전차단 등의 안전한 상황이 되도록 한다. 다만, 금속제인 가스·공기비 제어장치관은 안전한 것으로 본다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.6.1항으로 이동

3.2.28.2 가스·공기비 제어장치관은 내부직경 1 ㎜ 이상, 최소단면적 12 ㎟ 이상으로 한다. 다만, 70 ㎾ 이하 보일러로서 가스·공기비 제어장치관에 응축이 생기지 아니하도록 하는 주의내용이 표시되어있을 경우에는 공기조절관의 최소 단면적을 5 ㎟ 이상으로 할 수 있다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.6.2항으로 이동

3.2.29  ~ 3.2.30.3 <내용생략>

3.2.29  ~ 3.2.30.3 <현행과 동일>

3.2.30.4 홈네트워크와 연결될 경우 원격조절은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

<삭제>

ㅇ 원격조절 방법은 신기술의 발달 등으로 일괄적으로 적용이 어려우므로, 제조업체에서 자율적으로 개발할 수 있도록 함

3.2.30.5 데이터 교환 및 원격조절 리셋기능은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

<삭제>

ㅇ 원격조절 방법은 신기술의 발달 등으로 일괄적으로 적용이 어려우므로, 제조업체에서 자율적으로 개발할 수 있도록 함

3.2.31~ 3.2.32.5 <내용생략>

3.2.31~ 3.2.32.5 <현행과 동일>

3.2.32.6 응축수 배출구의 폐쇄 또는 응축수 배출펌프의 작동중지 상태에서 CO농도가 0.2 %를 초과하기 전에 보일러의 작동이 중단되는 것으로 하고, 보일러로부터 응축수의 유출이 없는 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 성능(응축성능) 3.4.3.7항으로 이동

3.2.32.7 <내용생략>

3.2.25.7 <현행과 동일>

3.2.33 자동버너컨트롤시스템은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치(자동버너컨트롤시스템) 3.3.7항으로 이동

3.2.33.1 불꽃이 없을 경우 보일러는 재점화, 재시동 또는 휘발성 로크아웃(Volatile Lokeout)이 되는 것으로 한다. 이 경우  재점화 또는 재시동 시 점화안전시간이 끝나는 시점에 불꽃이 없으면 휘발성 로크아웃이 되는 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.7.1항으로 이동

3.2.33.2 정상사용에서 발생할 수 있는 부주의함을 포함하여 일반적으로 예상되는 기계적, 화학적, 온도 및 환경 조건에서 컨트롤시스템이 안전하게 작동되는 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.7.2항으로 이동

3.2.33.3 자동버너컨트롤시스템, 프로그램 또는 화염감지기는 정상적으로 작동하고 안전을 손상시키지 아니하도록 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.7.3항으로 이동

3.2.33.4 자동버너컨트롤시스템은 고장모드에 의한 결점회피와 결점허용을 감안하여 설계되어 고장발생 시 안전한 상태(Fail-safe)에 도달되는 것으로 한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.7.4항으로 이동

3.2.33.5 자동버너컨트롤시스템의 부품은 자동버너컨트롤시스템에서 일어날 수 있는 최악의 상태에 기초하여 적합한 것으로 선정한다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.7.5항으로 이동

3.2.33.6 소프트웨어를 사용하는 컨트롤은 소프트웨어가 일정조건의 전자적인 컨트롤을 손상시키지 아니하도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 최신판의 EN 298 및 IEC 60730-2-5 Annex H에 따른다.

<삭제>

ㅇ 구조 및 치수 항목에서 장치 3.3.7.6항으로 이동

3.2.34 <생략>

3.2.24 <현행과 동일>

3.2.35 밀폐형 보일러의 급배기부는 기밀한 구조로 한다.

<삭제>

ㅇ3.3.4.2.2 (2-2)항과 중복

3.3 장치

3.3 장치

3.3.1 ~ 3.3.4 <내용생략>

3.3.1 ~ 3.3.4 <현행과 동일>

<신설>

3.3.5 공기조절장치

공기조절장치가 있는 경우에는 통상의 사용 상태에서 공기조절장치의 설정 위치가 변하지 아니하도록 한다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.24항에서 이동

<신설>

3.3.6 공기감시장치는 다음기준에 적합한 것으로 한다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.27항에서 이동

<신설>

3.3.6.1 팬이 시동되기 전, 공기가 흐르지 아니하는 것을 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치가 있는 보일러는 그러하지 아니하다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.27.1항에서 이동

<신설>

3.3.6.2 연소용 공기의 공급 여부를 연소용 공기 또는 배기가스의 압력 또는 양이나 가스·공기비 제어장치로 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 다음 모두에 해당하는 경우에 연소용 공기 또는 배기가스의 압력으로 확인하는 방식을 적용할 수 있다.

(1) 일정한 속도로 작동하는 팬이 부착되어 있는 경우

(2) 열교환기에서의 압력손실이 5 ㎩를 초과하지 아니하는 경우

(3) 배기통 최대 길이가 3 m를 초과하지 아니하는 경우

(4) 전이중급배기 방식의 경우

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.27.2항에서 이동

<신설>

3.3.5.3 전이중급배기통 또는 누출양이 0.006 L/s·㎡인 분리형 및 부분이중 급배기통으로 된 보일러가 시동 시 마다 1회 이상 연소공기의 공급을 확인하는 공기감시장치를 갖추었다면 3.3.5.2에도 불구하고 팬속도 감시 등의 간접적인 감시방법으로 연소용 공기의 공급을 확인할 수 있다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.27.3항에서 이동

<신설>

3.3.5.4 반밀폐형 강제배기식 보일러가 24시간 마다 1회 이상 가스를 차단하고 시동시 마다 1회 이상 연소공기의 공급을 확인하는 공기감시장치를 갖추었다면 팬속도 감시등의 간접적인 감시방법이 사용될 수 있다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.27.4항에서 이동

<신설>

3.3.6 가스·공기비 제어장치는 다음기준에 적합한 것으로 한다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.28항에서 이동

<신설>

3.3.6.1 비금속제인 가스·공기비 제어장치관이 탈착, 파괴 또는 누출될 경우, 보일러는 안전차단 등의 안전한 상황이 되도록 한다. 다만, 금속제인 가스·공기비 제어장치관은 안전한 것으로 본다.

현행(구조 및 치수) 3.2.28.1항에서 이동

<신설>

3.3.6.2 가스·공기비 제어장치관은 내부직경 1 ㎜ 이상, 최소단면적 12 ㎟ 이상으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치관에 응축이 생기지 아니하도록 하는 주의내용이 표시되어있을 경우에는 공기조절관의 최소 단면적을 5 ㎟ 이상으로 할 수 있다.

현행(구조 및 치수) 3.2.28.2항에서 이동

<신설>

3.3.7 자동버너컨트롤시스템

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.33항에서 이동

<신설>

3.3.7.1 불꽃이 없을 경우 보일러는 재점화, 재시동 또는 휘발성 로크아웃(Volatile Lock-out)이 되는 것으로 한다. 이 경우 재점화 또는 재시동 시 점화안전시간이 끝나는 시점에 불꽃이 없으면 휘발성 로크아웃이 되는 것으로 한다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.33.1항에서 이동

<신설>

3.3.7.2 정상사용에서 발생할 수 있는 부주의함을 포함하여 일반적으로 예상되는 기계적, 화학적, 온도 및 환경 조건에서 컨트롤시스템이 안전하게 작동되는 것으로 한다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.33.2항에서 이동

<신설>

3.3.7.3 자동버너컨트롤시스템, 프로그램 또는 화염감지기는 정상적으로 작동하고 안전을 손상시키지 아니하도록 한다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.33.3항에서 이동

<신설>

3.3.7.4 자동버너컨트롤시스템은 고장모드에 의한 결점회피와 결점허용을 감안하여 설계되어 고장발생 시 안전한 상태(Fail-safe)에 도달되는 것으로 한다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.33.4항에서 이동

<신설>

3.3.7.5 자동버너컨트롤시스템의 부품은 자동버너컨트롤시스템에서 일어날 수 있는 최악의 상태에 기초하여 적합한 것으로 선정한다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.33.5항에서 이동

<신설>

3.3.7.6 소프트웨어를 사용하는 컨트롤은 소프트웨어가 일정조건의 전자적인 컨트롤을 손상시키지 아니하도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 최신판의 EN 298 및 IEC 60730-2-5 Annex H에 따른다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.33.6항에서 이동

3.4 성능

<생략>

3.4 성 능

<현행과 동일>

3.4.1 제품성능

3.4.1 제품성능

3.4.1.1 내압성능

3.4.1.1 내압성능

3.4.1.1.1 난방 환수구에서 난방 출구까지

물통로의 내압시험은 최고사용압력의 2배 이상(최소 0.45 ㎫)의 수압을 10분간 가하였을 때(대기개방식은 물을 채우고 순환펌프를 10분간 가동하였을 때), 누출 또는 변형 등의 이상이 없고, 표면이 내식 처리된 재료에 손상의 흔적이 없는 것으로 한다. 다만, 주철이 사용되었을 경우 주철의 파열저항은 최고사용압력의 4.5배 압력 이상인 것으로 한다.

3.4.1.1.1 ---------------------------------------

---------------------------------------------------1.5배-----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇEN규격(EN483) 정합화

- 종전고시(08.2.18) 오류 수정

3.4.1.1.2 ~ 3.4.1.1.3 <내용생략>

3.4.1.1.2 ~ 3.4.1.1.3 <현행과 동일>

3.4.1.2 기밀 성능

3.4.1.2 기밀성능

3.4.1.2.1 ~ 3.4.1.2.2 <내용생략>

3.4.1.2.1 ~ 3.4.1.2.2 <현행과 동일>

3.4.1.2.3 보일러와 급배기통 접속부까지의 기밀(밀폐형  강제급배기식 및 반밀폐형 강제배기식 보일러에만 적용한다)은 보일러와 급배기통이 접속된 상태에서 급배기통 접속부까지 150 ㎩(전이중급배기통의 경우 50 ㎩)의 공기압을 가하였을 때 누출양이 전이중급배기통은 3.0 ㎥/h, 부분이중급배기통은 0.6 ㎥/h 이하인 것으로 한다. 다만, 반밀폐형 강제배기식의 경우에는 노점판 및 CO2 분석기로 확인하였을 때 배기가스의 누출이 없는 것으로 한다.

3.4.1.2.3 보일러와 급배기통 접속부까지의 기밀

(1) 밀폐형 강제급배기식 보일러는 급배기통이 접속된 상태에서 급배기통 접속부까지 150 ㎩(전이중급배기통의 경우 50 ㎩)의 공기압을 가하였을 때 누출양이 전이중급배기통은 3.0 ㎥/h, 부분이중급배기통은 0.6 ㎥/h 이하인 것으로 한다.

(2) 반밀폐형 강제배기식 보일러는 1 M의 배기통(벽걸이형은 0.5 M)을 연결하고 배기가스 온도를 이슬점보다 약간 높은 온도로 하여 가동시킨 후 CO2 분석기로 확인하였을 때 배기가스의 누출이 없는 것으로 한다.

ㅇ기밀성능 명확화

- 밀폐형과 반밀폐형을 구분함

3.4.1.3 내구성능

자동밸브(항시 열려 있으면서 안전장치로 닫히는 자동밸브는 5 000회), 전기점화장치, 시작시퀀스 시 작동하는 자동버너컨트롤시스템(차단 시 작동하는 부분은 5 000회), 조절 서모스탯, 제한 서모스탯 및 가스/공기비 제어장치는 250 000회, 거버너는 50 000회, 과열에서의 제한 서모스탯은 10 000회, 과열에서의 과열차단장치 및 과열방지안전장치, 열기전력식 소화안전장치는 5 000회의 반복시험 후 성능에 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.1.3 <삭제>

ㅇ성능 3.4.3.9항(조절 및 안전장치)으로 이동

3.4.2 재료 성능(내용 없음)

3.4.2 재료 성능

3.4.2.1 <신설>

3.4.2.1 내열성 시험

(1) 버너, 노즐, 노즐홀더, 공기조절장치, 파일럿배관 및 열교환부 등의 재료는 500 ℃의 가스로 또는 전기로에서 1시간 유지 후 용융이 없어야 한다.

(2) 가스 접속구에서 노즐홀더 입구까지 가스가 통하는 부분 및 거버너 등에 사용되는 금속재료는 350 ℃의 가스로 또는 전기로에서 1시간 유지 후 용융이 없어야 한다.

(3) 연소가스가 통하는 부분의 재료는 사용상태에서 사용상 지장이 있는 용융 및 변형등이 없도록 내열성을 가진 것으로 한다.

ㅇ현행(재료) 3.1.3항, 3.1.4항, 3.1.5항에서 이동

3.4.2.2 <신설>

ㅇ현행(재료) 3.1.1항에서 이동 및 검사방법 명확화

3.4.3 작동 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.1 전기점화 성능

보일러의 전기점화장치는 10회 작동하였을 때에 8회 이상 점화되고, 연속하여 2회 이상 점화불량이 없는 것으로 하며, 폭발적 점화가 발생하지 아니하는 것으로 한다.

<신설>

3.4.3.1 전기점화 성능

(1) ----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 직접 점화되는 보일러는 정격전압의 (85～110) %에서 안전하게 점화하는 것으로 한다.

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.21항에서 이동

3.4.3.2 가스소비량 성능

<신설>

3.4.3.2 가스소비량 성능

가스소비량 성능의 세부 기준은 부록 C에 따른다

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.2.1 표시가스소비량 성능

최대가스소비량(0 ℃의 총발열량, 20 ℃로 보정된 가스소비량)은 표시가스소비량(0 ℃의 총발열량, 20 ℃로 보정된 가스소비량)의 ± 5 % 이내인 것으로 한다. 다만, 15 ℃의 진발열량, 15 ℃로 보정된 가스소비량을 같이 사용할 수 있다.

3.4.3.2.1 ------------------------------

최대가스소비량은 표시가스소비량의 ±5 % 이내인 것으로 한다.

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.2.2 표시온수가스소비량 성능

표시온수가스소비량(0 ℃의 총발열량과 20 ℃로 보정된 가스소비량)의 ± 5 % 이내이거나 또는 ± 5 % 이내로 조절될 수 있는 것으로 한다.

3.4.3.2.2 표시온수가스소비량 성능

최대온수가스소비량은 표시온수가스소비량의 ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.3 <생략>

3.4.3.3 <현행과 동일>

3.4.3.4 연소상태 성능

<신설>

3.4.3.4 연소상태 성능

연소상태 성능의 세부기준은 부록 B, D 및 E 에 따른다

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성

(1)  한계조건에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 등에 이상이 없는 것으로 한다.

(2) 유풍 등의 특수조건에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 등에 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성

⑴ 무풍조건에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 등에 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 화염의 상태를 간접적인 방법으로 확인하는 경우에는 불어서 꺼지기 쉬운 가스 및 표준압력(3-2, P-2)에서 이론 건조연소가스 중 CO농도는 0.10 % 이하인 것으로 한다.

⑵ 유풍조건에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 등에 이상이 없는 것으로 한다.

⑶ 점화용 버너로 가는 가스량이 불꽃 감시장치의 가스밸브가 개방된 상태로 유지하기 위한 최소의 양으로 감소되었을 때 메인버너의 점화는 보일러에 손상을 주지 않고 이루어 져야 한다.

⑷ 가스압력을 표준압력의 70 %부터 0 ㎪까지 100 ㎩씩 줄였을 때, 정상적으로 작동되거나, 안전차단되어야 한다.

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

- 3.4.3.4.3과 통합

3.4.3.4.2 연소

이론건조연소가스 중 CO농도는 한계조건일 경우 0.10 % 이하이고, 특수조건일 경우 0.20 % 이하인 것으로 한다.

3.4.3.4.2 -----

⑴ 보일러 최대가스소비량의 1.05배, 성능을 시험하는 가스 및 표준압력(R-2, P-2)에서 이론건조배기가스중 CO농도는 0.10 % 이하인 것으로 한다.

⑵ 불완전연소하기 쉬운 가스 및 최고압력(1-1, B-1)에서 이론건조연소가스 중 CO농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다.

⑶ 불어서 꺼지기 쉬운 가스 및 최소가스소비량에서 이론 건조연소가스 중 CO농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다.

⑷ 유풍에서 측정된 CO농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다.

⑸ 팬이 부착된 보일러는 성능을 시험하는 가스 및 표준압력(R-2, P-2)에서 표시전압의 (85 ∼ 110) % 사이에서 변동시켜 CO농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다.

⑹ 불완전연소하기 쉬운 가스 및 최고압력(1-1, B-1)에서 보일러를 1시간 작동 후 그을음이 침전되지 않아야 한다. 다만, 노란 불꽃이 발생하는 것은 허용한다.

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.4.3 가스압력의 감소

가스압력을 표준압력의 70 %부터 0 ㎪까지 줄였을 때, 보일러에 손상 등이 없는 것으로 한다.

3.4.3.4.3 <삭제>

ㅇ개정(안) 연소상태 성능 3.4.3.4.1.(4)항으로 이동

3.4.3.4.4 NOx

제조자는 표 3.4.3.4.4로부터 보일러의 NOx등급을 선정하고, 이론건조연소가스 중의 NOx는 선정된 등급의 제한 값을 초과하지 아니한다.

표3.4.3.4.4 등급별 제한 NOx 농도

NOx 등급	제한 NOx 농도(mg/kW/h)
1	260
2	200
3	150
4	100
5	70

3.4.3.4.4 --------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표3.4.3.4.4 등급별 제한 NOx 농도

NOx 등급	제한 NOx 농도(mg/kW/h)
1	70
2	100
3	150
4	200
5	260

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

ㅇ품질이 우수한 제품에 대해 일반 소비자가 쉽게 인지할 수 있도록 등급표시를 개선함.

3.4.3.5 열효율 성능 <내용추가>

3.4.3.5 열효율 성능

열효율성능의 세부기준은 부록 B 및 F에 따른다.

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.5.1 일반보일러의 유효효율

(1) 난방환수온도가 (60 ± 1) ℃, 난방공급온도와 난방환수온도의 차가 (20 ± 2) K(이 온도차가 정확하게 되지 아니하는 경우 제조자가 명시한 온도차)로 하여 표시가스소비량에서의 유효효율은 84.0＋2log10Pn(Pn:표시출력(㎾) 이하. 이하 같다) % (15 ℃의 진발열량과 15 ℃로 보정된 가스량 기준 및 0 ℃의 총발열량과 20 ℃로 보정된 가스량 기준을 병기할 수 있다. 이하 같다) 이상인 것으로 한다. 다만, 15 ℃의 진발열량, 15 ℃ 가스량으로 보정된 유효효율을 같이 사용할 수 있다.

(2) 난방공급온도와 난방환수온도의 평균온도가 50 ℃인 표시가스소비량의 30 %에 해당하는 유효효율은 80.0＋3log10Pn % 이상인 것으로 한다.

(3)  30 K(사용설명서 등에 상승온도가 제시되어 있을 경우에는 제시된 온도)인 온도조건에서 온수유효효율은 표시가스소비량에서의 유효효율 이상인 것으로 하고, 온수저장조가 있을 경우 손실은 qs=0.014V2/3 ＋ 0.02Qnw(V:저장용량, Qnw:표시온수가스소비량)값 미만인 것으로 한다.

3.4.3.5.1 일반보일러의 유효효율

⑴ 공급 및 환수온도가 안정된 상태에서 측정된 유효효율은 84.0＋2log10Pn(Pn:표시출력(㎾)) % 이상인 것으로 한다. 다만, 다단 설정장치가 있는 보일러의 경우, 최대가스소비량, 최대 및 최소가스소비량의 산술평균값에서 각각 만족하여야 한다.

⑵ 가스량을 표시가스소비량의 30 %에 해당하는 상태로 조절하여 보일러를 10분동안 가동하였을 때 유효효율은 80.0＋3log10Pn % 이상인 것으로 한다. 다만, 다단 설정장치가 있는 보일러의 가스량은, 최대 및 최소가스소비량의 산술 평균값의 (30 ± 2) %에서 만족하여야 한다.

⑶ 직수와 온수의 온도차가 30 K(사용설명서 등에 상승온도가 제시되어 있을 경우에는 제시된 온도)인 온도조건에서 온수유효효율은 84.0＋2log10Pn % 이상인 것으로 하고, 온수저장조가 있을 경우 손실은 다음 계산값 미만인 것으로 한다.

[eqn: q _{s`} =0.14``V ^{2/3} ``+`0.02`Q _{nw}]

여기서  [eqn: V] : 저장용량(L)

[eqn: Q _{nw}] : 표시온수가스소비량(㎾)

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.5.2 콘덴싱보일러의 유효효율

(1) 3.4.3.5.1(1) 조건에서의 유효효율은 91＋log10Pn % 이상인 것으로 한다.

(2) <생략>

(3)  온수유효효율 및 온수저장조의 손실은 3.4.3.5.1(3)의 기준을 적용한다. <내용추가>

3.4.3.5.2 -----------------------------

(1) 공급 및 환수온도가 안정된 상태에서 측정된-----------

--------------------------------------

(2) <현행과 동일>

(3) ----------------------------------------------------------------------

--------------------- 적용하고 유효효율은  91＋log10Pn %이상이어야  한다.

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.5.3 표시출력(콘덴싱보일러는 표시콘덴싱출력)

표시가스소비량에서의 유효효율과 표시가스소비량으로 구한 출력은 표시출력이상인 것으로 한다. 다만, 표시콘덴싱출력의 물량은 난방환수온도가 (30 ± 0.5)℃, 난방공급온도와 난방환수온도의 차가 (20 ± 2) K에서 측정되는 것으로 한다.

<내용추가>

3.4.3.5.3 표시출력(콘덴싱보일러는 표시콘덴싱출력)

아래식에 따라 계산된 --------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표시출력은 다음 식에 따라 계산되어 진다.

[eqn: H=m TIMES c TIMES (th _{2} -th _{1} )]

여기에서, [eqn: H] : 표시출력 (㎾)

[eqn: m] : 난방공급수량 (㎏/h)

[eqn: c] : 물의평균비열 ([eqn: 1.16 × 10^{-3}] ㎾h/㎏℃)

[eqn: th _{2}] : 난방출구온도 (℃)

[eqn: th _{1}] : 난방환수온도 (℃)

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.6 <생략>

3.4.3.6 <현행과 동일>

3.4.3.7 보일러연도의 응축 성능

밀폐형 강제급배기식 및 반밀폐형 강제배기식 일반보일러가 다음의 어느 하나에 해당되어 1시간동안 가동하였을 때, 보일러에서 응축수가 형성되지 아니하도록 한다.

(1) 최대 및 최소 가스소비량에서 배기가스온도 및 CO₂농도로 <내용추가> 인한 연도손실이 8 % 이하인 경우

<내용추가>

(2) 최대 및 최소 가스소비량에서 <내용추가> 배기가스 온도가 80 ℃ 이하인 경우

<신설>

3.4.3.7 보일러의 응축 성능

⑴ 일반보일러는 다음의 어느 하나에 해당되는 경우 1시간동안 가동하여 응축수가 형성되지 않아야 한다. 다만, 시동 시 안전작동에 영향을 주지 아니하는 응축, 배기통 출구에서 응축의 경우에는 그러하지 아니하다.

① -----------------------------------------------------------------------

---------- 다음식에 의해 계산된 -------------------------------

연도손실 [eqn: q _{c``} = LEFT ( a+ {b} over {CO _{2}} RIGHT ) TIMES {(t _{c} -t _{a} )} over {100}]

여기에서, [eqn: q _{c}] : 최대 및 최소가스소비량에서의 연도손실 (%)

[eqn: a] : 계수(도시가스용인 경우 0.86, 액화석유가스용인 경우 0.65)

[eqn: b] : 계수(도시가스용인 경우 36.6, 액화석유가스용인 경우 42.5)

[eqn: CO _{2}] : 건조배기가스중의 농도 (%)

[eqn: t _{c}] : 배기가스온도 (℃)

[eqn: t _{a}] : 실내온도 (℃)

② ------------------------------------------- 1 m 배기통의 상단에서 아래로 150 ㎜ 떨어진 곳에서 배기가스온도를 측정하여 ------------------------------------------

⑵ 콘덴싱 보일러는 응축수 배출구의 폐쇄 또는 응축수 배출펌프의 작동중지 상태에서 CO농도가 0.20 %를 초과하기 전에 작동이 정지되어야 하고, 응축수의 유출이 없어야 한다.

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

ㅇ현행(구조 및 치수) 3.2.32.6항에서 이동

3.4.3.8 <생략>

3.4.3.8 <현행과 동일>

3.4.3.9 조절 및 안전장치 성능

3.4.3.9 --------------------------------

3.4.3.9.1 자동밸브

(1) ~ (3) <생략>

(4) <신설>

3.4.3.9.1 -----------

(1) ~ (3) <현행과 동일>

(4) 제어차단시 작동하는 각 밸브에 대해서 250,000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다. 다만 항시 열려있으면서 안전장치로 닫히는 자동밸브는 5,000회의 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

ㅇ현행(내구성능) 3.4.1.3항에서 이동

3.4.3.9.2 점화버너 및 메인버너의 점화를 위한 자동버너컨트롤시스템

(1) 정격전압 0.85배의 전압에서 20회 점화가 30 초 간격으로 5회 자동점화동작(각 점화동작은 밸브 열림 시 시작하고 밸브 닫힘 시 끝나야 함) 이내에 안전하게 이루어져야 한다.

(2) ~ (3) <생략>

<신설>

3.4.3.9.2 --------------------------------------------------------자동점화시스템

(1) 점화는 정격전압의 0.85배에서 5회 자동점화동작(각 점화동작은 밸브 열림 시 시작하고 밸브 닫힘 시 끝나야 함) 이내에 효과적으로 이루어져야 하며, 각각의 점화시도는 30초 간격으로 20번 반복하여 실시한다.

(2) ~ (3) <현행과 동일>

(4) 스파크 발생기는 정격전압의 1.1배에서 250,000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

ㅇ(4)번항은 3.4.1.3 내구성능에서 이동

3.4.3.9.3 불꽃감시장치

(1) <생략>

(2) 자동버너컨트롤시스템

점화안전시간은 10초, 소화지체시간은 5초 이하인 것으로 한다. 다만, 0.25 ㎾(15 ℃, 1기압의 진발열량기준) 미만의 점화버너는 점화안전시간을 적용하지 아니하고, 재점화의 경우 불꽃신호가 사라진 후 1 초 이내에 재활성화되며, 재시동의 경우 가스중단이 된 후 처음부터 재시작되고, 지체점화는 보일러의 손상이나 사용자의 위험이 없는 것으로 한다.

<신설)>

3.4.3.9.3 -------------------

(1) <현행과 동일>

(2) -----------------------

①  점화안전시간(가스공급을 시작하는 시점과 점화가 이루어지지 않아 가스공급이 차단되는 시점 사이에 점화를 시도하는 시간의 총합)은 제조자가 제시하는 값을 초과하지 않아야 한다.

② 소화안전시간(불꽃이 소화된 시점부터 안전장치가 작동하여 가스흐름이 멈추게 되는 시점까지의 시간)은 5초 이내이어야 한다.

③ 스파크 재점화는 불꽃신호가 사라진 후 최대 1초 이내에 점화장치가 재가동되어야 한다.

④ 재시동은 가스가 중단된 후 점화는 초기상태부터 다시 시작하여야 한다.

⑤ 지연점화는 0초에서부터 점화안전시간까지 각 초마다 점화스파크를 일으켜 사용자에게 위해 및 보일러에 변형이 없어야 한다. 다만, 점화안전시간이 10초 이내인 것은 적합한 것으로 한다.

(3) 시작시퀀스 시 작동한는 버너컨트롤시스템은 250,000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다. 다만 차단시 작동하는 버너컨트롤시스템은 5,000회의 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

ㅇ현행(내구성능) 3.4.1.3항에서 이동

3.4.3.9.4 거버너

보일러의 가스양은 통상의 압력에서 얻어지는 가스양으로부터 다음 값의 범위 이내로 한다.

(1) 도시가스용인 경우 (+ 5 ～ - 7.5) %

(2) LPG의 경우 (+ 5 ～ - 5) %

<신설>

3.4.3.9.4 거버너

(1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

① ------------------------------------------

② -------------------------------

(2)  50,000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

ㅇ현행(내구성능) 3.4.1.3항에서 이동

3.4.3.9.5 서모스탯 및 물온도제한장치

(1) ~ (2) <생략>

<신설>

3.4.3.9.5 서모스탯 및 물온도 제한장치

(1) ~ (2) <현행과 동일>

(3) 조절서모스텟은 250,000회, 제한서모스텟은 10,000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

⑷ 과열차단장치 및 과열방지안전장치는 4,500회의 열적내구시험 및 장치의 차단 및 작동에 대해 500회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

(5) 서모스탯의 제어되는 범위는 최대 및 최소 온도에서 서모스탯이 열리고 닫히는 온도와 제조자가 명시한 온도의 차가 6 K 이하로 한다.

ㅇ현행(내구성능) 3.4.1.3항에서 이동

ㅇEN규격(EN 483) 정합화

3.4.3.9.6 공기감시장치

(1) 연소용 공기 또는 배기가스의 압력 또는 양의 감시

CO 농도가 0.2 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단되거나, 점화가 가능한 최저공기량의 보일러가 열적평형에 있을 때 연소생성물의 CO 농도가 0.1 %를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

(2) 공기/가스비 제어장치의 안전상의 작동

CO 농도가 0.2 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단되거나, 점화가 가능한 최저공기량의 보일러가 열적평형에 있을 때 연소생성물의 CO 농도가 0.1 %를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

<신설>

3.4.3.9.6 -------------------

(1) ------------------------------------------------------------------------

-------------- 0.20 %-----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.10 % -------

---------------------------

(2) -----------------------------------------------------

----------------- 0.20 %--------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.10 %--------------

---------------------------------

⑶ 가스공기비 제어장치는 250,000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

ㅇ정밀도 향상

ㅇ정밀도 향상

ㅇ정밀도 향상

ㅇ정밀도 향상

ㅇ 3.4.1.3 내구성능에서 이동

3.4.3.10 특별조건에 대한 온도 성능

3.4.3.10 특별조건에 대한 온도성능

3.4.3.10.1 ~ 3.4.3.10.2 <내용생략>

3.4.3.10.1 ~ 3.4.3.10.2 <현행과 동일>

3.4.3.10.3 순간식 및 저장식 온수의 통로는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) <내용추가> 온수통로는 온수온도가 95 ℃를 초과하지 아니하도록 과열이 없는 것으로 하고, 온수통로가 배기가스와 접촉할 경우에는 온수온도가 100 ℃에 도달하기 전에 안전차단을 하는 것으로 한다.

(2) <내용추가> 온수통로의 최대온도는 95 ℃를 초과하지 아니하도록 과열이 없는 것으로 하고, 저장식의 온수저장조에서는 60 ℃ 이상의 온수온도를 조절할 수 있는 것으로 한다.

3.4.3.10.3 --------------------------------------------------------------

--------------------------------

(1) 순간식의 경우 --------------------------------------------------

--------------------------------------------------한다.

(2) 저장식의 경우---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ순간식과 저장식 구분

3.4.3.10.4 ~ 3.4.3.10.5 <생략>

3.4.3.10.4 ~ 3.4.3.10.5 <현행과 동일>

3.4.3.10.6 조절이 가능할 경우 난방 서모스탯을 최대 및 최소로 하였을 때, 사용설명서 등에 제시된 물량은 서모스탯 조절 보일러의 경우 45 ℃와 85 ℃ 사이에서, 비례조절 보일러의 경우 45 K와 65 K 사이에서 조절될 수 있는 것으로 한다.

3.4.3.10.6 ----------------------------------------------------------------

----------- 하고 수압을 200 ㎪, 300 ㎪, 400 ㎪ 및 600 ㎪ 또는 제조자가 명시한 압력이 이보다 낮은 경우, 제조자가 명시한 압력 조건으로 하여, 온수출탕량을 기술설명서와 명판에 표시한 정보에 맞추어서 배출하였을 때, --------------

-------------------------------------------50 ℃와 80 ℃----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ코드내용 명확화

ㅇ오타 수정(EN483)

3.4.3.10.7 난방온도 및/또는 온수온도 서모스탯으로 온도를 최소로 한 상태에서 고정출력 또는 비례조절 보일러의 물 온도가 45 K에 도달하는 시간과 서모스탯 조절 보일러의 물 온도가 50 ℃에 도달하는 시간은 2분 이내인 것으로 한다.

3.4.3.10.7 보일러를 가동하여 고정출력 또는 비례조절 보일러의 물 온도는 45 K, 서모스탯 조절 보일러의 물 온도는 50 ℃가 되도록 온수량을 조절하고 보일러의 입출구 온도가 동일하도록 일정시간 정지시킨 후 재가동하였을때 설정온도의 90 %에 해당하는 온도에 도달되는 시간은 2분 이내이어야 한다.

ㅇ코드내용 명확화

3.4.3.11 ~ 3.4.3.12 <생략>

3.4.3.11 ~ 3.4.3.12 <현행과 동일>

3.5 열처리(내용없음)

3.5 ----------------------

3.6 표시

<생략>

3.6 ----

<현행과 동일>

3.6.1 제품표시

보일러의 눈에 띄기 쉬운 곳에 쉽게 떨어지지 아니하도록 명판 및 취급방법 표시를 부착하고, 명판에는 다음 사항을 표시한다.

(1) ~ (4) <생략>

(5)  표시가스소비량 및 표시온수가스소비량(㎾)(15 ℃의 진발열량, 15 ℃로 보정된 수치 기준과 0 ℃의 총발열량, 20 ℃로 보정된 수치를 병기할 수 있다)

(6) 전부하 유효효율 및 부분부하 유효효율(%)(15 ℃의 진발열량, 15 ℃ 가스량으로 보정된 기준과 0 ℃의 총발열량, 0 ℃ 가스량으로 보정된 기준으로 설계단계검사 수치를 병기할 수 있다)

(7) ~ (20) <생략>

3.6.1 제품표시

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ~ (4) <현행과 동일>

(5) ------------------------------------------------------------(0 ℃의 총발열량, 20 ℃ 가스량으로 보정된 수치)

(6) ------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 설계단계검사 결과수치

(7)  ~ (20) <현행과 동일>

ㅇ코드내용 명확화

3.6.2 합격표시

<생략>

3.6.2 ------------

<현행과 동일>

3.6.2.1 합격표시는 그림 3.6.2.1과 같이 한다.

그림 3.6.2.1 합격표시

3.6.2.1 합격표시는 그림 3.6.2.1과 같이 한다.

그림 3.6.2.1 합격표시

ㅇ액법 시행규칙 개정(‘09.9.26)에 따른 국가인증통합마크(KC) 도입

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에서 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

⑴ 3.1에 따른 재료 적합 여부

⑵ 3.2에 따른 구조 및 치수 적합 여부

⑶ 3.3에 따른 장치 적합 여부

⑷ 3.4에 따른 성능 적합 여부

⑸ 3.6에 따른 표시 적합 여부

4.3.2.1 -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<삭제>

ㅇ설계단계검사의 형식 구분 및 검사항목의 세분화로 검사 효율성 증대 및 업계 편의 도모

4.3.2.1.1 <신설>

4.3.2.1.1 대표형식에 대한 설계단계검사

대표형식은 난방수 순환방식, 응축수 생성 허용 여부, 성능변경을 수반하는 전체적인 구조변경(가스량 제어방식, 버너 및 열교환기의 성능 등)에 따라 구분되어지며 검사항목은 다음과 같다.

⑴ 3.1에 따른 재료 적합 여부

⑵ 3.2에 따른 구조 및 치수 적합 여부

⑶ 3.3에 따른 장치 적합 여부

⑷ 3.4에 따른 성능 적합 여부

⑸ 3.6에 따른 표시 적합 여부

ㅇ대표형식의 경우 전항목 검사

4.3.2.1.2 <신설>

4.3.2.1.2 파생형식에 대한 설계단계검사

대표형식에서 파생된 형식(가스종류, 소비량, 급배기방식 등)에 대한 검사항목은 다음과 같으며, 성능변경이 따르는 부품의 변경은 해당항목에 대하여만 실시한다.

⑴ 3.4.1.2에 따른 기밀성능의 적합 여부

⑵ 3.4.3.2에 따른 가스소비량 성능의 적합 여부

⑶ 3.4.3.4에 따른 연소상태 성능의 적합 여부(3.4.3.4.1(2)항 및 3.4.3.4.2(4)항은 제외)

⑷ 3.4.3.5에 따른 열효율 성능의 적합 여부

⑸ 3.4.3.6에 따른 온도상승 성능의 적합 여부

⑹ 3.4.3.7에 따른 보일러의 응축 성능의 적합 여부

⑺ 3.4.3.10에 따른 특별조건에 대한 온도 성능(해당되는 경우에 한함)

⑻ 3.6에 따른 표시의 적합 여부

ㅇ대표형식이 아닌 경우 중복검사 항목 제외로 검사 효율성 증대 및 업계 편의 도모

4.3.2.2 <생략>

4.3.2.2 <현행과 동일>

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(11) 3.2에 따른 구조의 적합 여부

(12) 3.4.1.1에 따른 물통로의 내압 성능의 적합 여부

(13) 3.4.1.2에 따른 가스통로의 기밀 성능의 적합 여부

(14) 3.4.1.4에 따른 절연저항 성능의 적합 여부

(15) 3.4.1.5에 따른 내전압 성능의 적합 여부

(16) 3.4.3.1에 따른 전기점화(무풍상태) 성능의 적합 여부

(17) 3.4.3.4에 따른 연소상태(무풍상태:연속소음 및 소화소음 제외) 성능의 적합 여부

(18) 4.5.4에 따른 안전장치 성능의 적합 여부

(2) 상시샘플검사

(21) 3.4.1.2에 따른 가스통로의 기밀 성능의 적합 여부

(22) 3.6에 따른 표시의 적합 여부

(23) 4.5.4에 따른 연소상태 성능(무풍상태:CO,연속소음 및 소화소음 제외)의 적합 여부

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(11) 3.2에 따른 구조 및 치수의 적합 여부

(1-2) 3.3에 따른 장치(1항 내지 6항, 8항)

(13) 3.4.1.1에 따른 내압성능(1항 내지 2항)의 적합 여부

(14) 3.4.1.2에 따른 기밀 성능의 적합 여부

(15) 3.4.1.3에 따른 절연저항 성능의 적합 여부

(16) 3.4.1.4에 따른 내전압 성능의 적합 여부

(17) 3.4.3.1에 따른 전기점화 성능의 적합 여부

(18) 3.4.3.4.2에 따른 연소의 적합 여부(가스소비량 조건은 표준가스소비량으로 할 수 있다.)

(2) 상시샘플검사

(21) 3.4.1.2에 따른 기밀 성능의 적합 여부

(22) 3.4.3.4.1에 따른 점화, 불옮김 및 불꽃의 안전성(무풍조건:CO 제외)

(23) 3.6에 따른 표시의 적합여부

부록 B 가스보일러 시험을 위한 일반조건 <신설>

부록 C 가스소비량 시험방법 <신설>

부록 D 연소기로부터 방출되는 CO/NOx 측정방법 <신설>

부록 E 유풍상태에서의 배기통 타입별 연소상태 시험방법 <신설>

부록 F 효율시험방법 <신설>