KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.10 안전장치 부착

탱크에는 그 탱크를  안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 다음의 기준에 적합한 안전장치를 부착한다.

3.10.1 안전밸브

<내용신설>

3.10.1.1 재료

안전밸브의 재료는 사용하는 가스의 압력 및 온도에 적합하고, 또한 부식, 침식 및 배출시의 충격에 견딜 수 있는 내구성을 가진 것으로서 KS B 6216(증기용 및 가스용 스프링안전밸브)의 6.재료에 적합한 것으로 한다.

3.10.1.2 구조일반

3.10.1.2.1 안전밸브는 그 일부가 파손되어도 충분한 분출량을 얻을 수 있는 것으로서 밸브 시트가 이탈되지 아니하도록 밸브몸통에 부착된 것으로 한다.

3.10.1.2.2 스프링의 조정나사는 자유로이 헐거워지지 않는 구조이고 스프링이 파손되어도 밸브디스크 등이 외부로 빠져나가지 아니하는 구조로 한다.

3.10.1.2.3 안전밸브는 압력을 마음대로 조정할 수 없도록 봉인할 수 있는 구조로 한다.

3.10.1.2.4 가연성 또는 독성가스용의 안전밸브는 개방형을 사용하지 아니하도록 한다.

3.10.1.2.5  밸브디스크와 밸브 시트와의 접촉면이 밸브 축과 이루는 기울기는 45°(원추시트)또는 90°(평면시트)로 한다.

3.10.1.2.6 안전밸브에 사용하는 스프링은 다음에 적합한 것으로 한다.

(1) 스프링은 유해한 흠 등의 결함이 없는 것으로 한다.

(2) 자리감기부분의 모양은 테이퍼가공 또는 연삭가공의 어느 것이든 좋으며, 자리감기의 수는 각각 한번감기 이상으로 한다.

(3) 시트의 양끝은 연삭을 하여 스프링의 축선에 직각이고 또한 매끄러워야 하며, 연삭부의 길이는 3/4감기 이상으로 한다.

(4) 스프링은 세팅(setting)한 후 시험하중 또는 밀착하중을 가해서 이를 제거한 후, 자유높이의 감소가 1.0 % 이하로 한다.

3.10.1.3 밸브몸통

3.10.1.3.1 분출관을 부착하는 안전밸브의 밸브몸통 출구 쪽에는 밸브 시트의 면보다 아래쪽에 개방된 드레인 빼기가 설치된 것으로 한다. 다만, 호칭지름 50 ㎜ 이하인 것은 분출관의 드레인 빼기를 공동으로 사용할 수 있다.

3.10.1.3.2 밸브몸통이 주철 또는 주강인 안전밸브로써 호칭지름이 65 ㎜를 초과하는 것의 드레인 빼기는 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 규정하는 PT10 이상으로 한다.

3.10.1.3.3 밸브몸통의 내부는 밸브 시트의 접촉면을 경계로 하여, 밸브 입구 쪽에서 KS B 6216 5.6.1에 따라 수압시험을 실시하였을 때 변형·누설 등이 없는 것으로 한다.

3.10.1.3.4  밀폐형 안전밸브에서 배기유체에 접하는 부분은 플랜지 호칭압력의 1.5배의 수압을 가하였을 때 변형·누설 등이 없는 것으로 한다.

3.10.1.4 겉모양

3.10.1.4.1 주조품의 내외면은 모두 매끄럽고, 해로운 핀홀·주물귀·모래소착·모래물림·터짐 등이 없는 것으로 한다.

3.10.1.4.2 주조품에는 터짐·쎄움흠·다듬질불균일 등이 없는 것으로 한다.

3.10.1.4.3 밸브디스크와 밸브 시트와의 접촉면에는 핀홀 그 밖의 흠이 없는 것으로 한다.

3.10.1.4.4 치수의 지정이 없는 모서리 및 구석부에는 적당한 둥글기가 있는 것으로 한다.

3.10.1.4.5 각 운동부는 작동에 적합하도록 조립되어 있는 것으로 한다.

3.10.1.5 성능

3.10.1.5.1 안전밸브의 작동은 확실하고 안전한 것으로 한다.

3.10.1.5.2 분출개시압력의 허용차는 설정압력이 0.7 ㎫ 이하인 것은 설정압력의 ±0.02 ㎫, 0.7 ㎫를 초과하는 것은 설정압력의 ±3 %인 것으로 한다.

3.10.1.5.3 분출차의 압력은 분출압력 또는 설정압력에 따라 표 3.10.1.5.3과 같이한다.

표 3.10.1.5.3  분출차 압력

(단위: ㎫)

분출압력 또는 설정압력	분출차의 압력	분출압력 또는 설정압력	분출차의 압력
0.1 이하 0.1 초과 0.2 이하	0.02 이하 0.03 이하	0.2 초과 0.3 이하 0.3 초과	0.04 이하 설정압력의 15 % 이하

3.10.1.5.4 밀폐성은 다음에 따른다.

(1) 분출 개시압력의 측정을 시행한 후, 안전밸브 입구 쪽에 설정압력의 90 % 이상의 압력을 가하였을 때 누출이 없는 것으로 한다.

(2) 밀폐형에 대하여는 출구 쪽으로부터 밸브내부에 0.6 ㎫ 이상의 압력을 가해서, 입구 쪽 및 출구 쪽을 밀폐시켰을 때 몸체 그 밖에 각부에 누출이 없는 것으로 한다.

(3) 설정압력, 분출개시압력, 분출차의 압력 등에 대한 용어의 뜻은 KS B 6216에 따른다.

3.10.2 긴급차단밸브

<내용신설>

3.10.2.1 구조

3.10.2.1.1 긴급차단장치는 그 성능이 원격조작으로 작동되고, 고압가스설비 및 주위의 온도에 의한 이상사태가 발생 시 자동적으로 차단되는 구조로 한다.

3.10.2.1.2 긴급차단장치의 조작 기구는 차단밸브의 구조에 따라 액압·기압·전기(어느 것이나 정전 시 등의 경우 비상전력 등으로 사용가능한 것일 것) 또는 스프링 등을 동력원으로 하는 것으로 한다.

3.10.2.2 재료

긴급차단장치의 밸브 몸통재료는 해당 가스에 침식 또는 화학적 반응을 일으키지 아니하는 재료로서 KS D 4107(고온 고압용 주강품)의 SCPH2 또는 KS D 4111(저온 고압용 주강품)의 SCPL1 및 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 것으로 한다.

3.10.2.3 겉모양

긴급차단장치는 그 외면에 사용상 지장이 있는 주름·금·부식·마모·깎임·변형 등의 흠이 없고 그 다듬질이 매끈한 것으로 한다.

3.10.2.4 성능

3.10.2.4.1 긴급차단장치는 밸브의 개폐조작이 원활하고 확실하게 작동되는 것으로 한다.

3.10.2.4.2 긴급차단장치가 유압식인 것은 유압을 기압식인 것은 기압을 각각 가하였을 때 누출이 없고, 압력을 방출하였을 때 밸브가 신속히 닫히며 제조자가 정하는 소정의 압력에서 밸브가 원활히 작동되고 소정의 리프트(Lift)에 있는 것으로 한다.

3.10.2.4.3 긴급차단장치에 과류방지밸브가 내장되어 있는 경우에는 제조자가 정하는 폐지(閉止)유량에서 작동되는 것으로 한다.

3.10.2.4.4 내압시험은 설계압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하며, 그 결과 변형, 이상팽창 및 누출이 없는 것으로 한다.

3.10.2.4.5 기밀시험은 공기 또는 질소 등의 불활성가스로 실시한다.

3.10.2.4.6 기밀시험은 설계압력(초저온용 긴급차단장치는 설계압력의 1.1배의 압력)이상으로 실시하며, 시험압력에 도달한 후 30초 이상 유지할 때 누출이 없는 것으로 한다. 다만, 밸브 시트부의 누출은 3.10.2.4.7에 따른다.

3.10.2.4.7 긴급차단장치는 KS B2304(밸브 검사통칙)에 정한 수압시험방법으로 밸브 시트부의 누출검사를 실시하여 누출이 없는 것으로 한다. 다만, 수압 대신 공기 또는 질소 등의 불활성가스의 기압으로 검사할 수 있으며, 이 경우 차압 (0.5~0.6) ㎫에서 매분 누출량이 50 mL×호칭지름(㎜)/25 ㎜(330 mL를 초과할 때는 330 mL를 기준으로 한다)를 초과하지 아니하도록 한다.

3.10 ----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.10.1 -----------

안전밸브는 KGS AA319(고압가스용 안전밸브 제조의 시설기술검사재검사기준)에 따라 검사에 합격한 것을 부착한다.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

3.10.2 ---------------

긴급차단밸브는 KGS AA317(고압가스용긴급차단장치 제조의 시설기술검사재검사기준)에 따른 검사에 합격한 것을 부착한다. 다만, 염소탱크 및 내용적 4천리터 미만의 액화산소 탱크에는 설치하지 아니할 수 있다

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

ㅇ안전밸브는 검사품을 사용하므로서 시설기준에서 안전밸브제조 및 검사기준은 삭제

ㅇ긴급차단밸브는 검사품을 사용하므로서 밸브제조 및 검사기준은 삭제

ㅇ 염소 및 4천리터 미만의 액화산소 탱크에 긴급차단밸브를 설치하지 않아도 되는 조항이 누락되어 수정(통합고시에서 코드로 개편시 누락됨)

제17-1-4조(부속품의 설치) 탱크에는 다음 각호의 기준에 적합한 부속품을 부착하여야 한다.

1. 안전밸브는 제16장 제5절에 적합한 것일 것.

2. 긴급차단밸브는 제16장 제2절에 적합한 것을 설치할 것. 다만, 염소탱크 및 내용적 4천리터 미만의 액화산소 탱크에는 설치하지 아니할 수 있다.<개정 2005. 4.13>

3.11.1.5 가연성가스용인 경우로서 전기적으로 표시하는 액면지시부를 조작함내에 설치하는 경우에는 방폭구조이어야 한다.

3.11.1.5 가연성가스(암모니아, 브롬화메탄 및 공기 중에서 자기 발화하는 가스는 제외한다)인 경우로서 ---------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ고압가스 안전관리법 시행규칙 별표4,5,7,8에서 정한 방폭성능기준에서 제외되는 가연성가스를 코드에 반영함

3.11.5 펌프 등

벌크로리에 설치하는 펌프 또는 콤프레서는 그 구동이 전동기인 경우 전기기구 및 케이블은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.11.5.1  펌프 또는 콤프레서를 구동하는 전동기, 전동기의 작동스위치 및 전동기에 사용하는 콘센트는 방폭구조의 것으로 한다.

3.11.5.2 전동기와 소형저장탱크측 전원과의 접속에 사용하는 이동용 전선으로는 KS C 3317(600V 고무절연캡 타이어 케이블(2종 또는 3종), 또는 이와 동등이상의 것을 사용한다.

3.11.5 ---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11.5.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11.5.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------- KS C IEC 60502-1(정격 전압 1 kV∼30 kV 압출 성형 절연 전력 케이블 및 그 부속품－제1부：케이블(1 kV 및 3 kV)

(0.6/1 ㎸ EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블(PNCT), -----------------------------------------------------

ㅇ KS C 3317이 폐지되고 KS C IEC 60502-1로 대체(2010.12.31)됨에 따라 KS규격번호 및 제목 수정

-기존 2종, 3종의 등급은 PNCT 1종으로 변경됨