KGS FP113(고압가스 냉동제조시설의 시설․기술․검사기준) 개정안 조문멸 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

1.3 용어의 정의

1.3.1 ~ 1.3.11 <생략>

<신설>

1.3 ------------------

1.3.1 ~ 1.3.11 <현행과 같음>

1.3.12 “상용압력”이란  사용상태 또는 정지상태에서 해당 설비의 각부에 작용하는 최고사용압력을 말한다.

ㅇ 상용압력에 대한 정의를 용어의 정의에 추가

2.6 사고예방설비기준

2.6.1 과압안전장치 설치

2.6.1.1~2.6.1.2 <생략>

2.6.1.3 과압안전장치 작동압력

2.6.1.3.1 <생략>

2.6.1.3.2 안전밸브

안전밸브의 작동압력은 다음 기준에 따른다.

(1) 압축기 또는 발생기에 부착되는 안전밸브의 분출압력은 분출개시압력의 1.15배 이하로 한다. 이 경우 안전밸브 분출압력은 해당 압축기 또는 발생기의 토출측 상용압력의 1.2배 또는 해당 압축기, 발생기에서 토출하는 가스의 압력을 직접 받는 압력용기 내압시험압력의 0.8배 중 낮은 압력을 초과하지 아니하도록 한다.

(2) 압력용기에 부착하는 안전밸브의 분출압력은 고압부에서는 해당 냉동설비 고압부 상용압력의 1.05배의 압력 이하, 저압부에서는 해당 냉매설비 저압부 상용압력의 1.1배의 압력 이하의 압력으로 설정한다.

2.6.1.3.3~ 2.6.1.3.4  <생략>

2.6 --------------------

2.6.1 ----------------------

2.6.1.1~2.6.1.2 <현행과 같음>

2.6.1.3 -----------------------------------

2.6.1.3.1 <현행과 같음>

2.6.1.3.2 ----------

-----------------------------------------------------------

(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 상용압력의 1.2배 ------------------------------------------------

(2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.15배의  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.1.3.3~ 2.6.1.3.4  <현행과 같음>

ㅇ 내압시험압력이 설계압력의 1.5배에서 1.3배로 낮아짐(‘05.4.13 고시개정)에 따라 안전밸브 설정압력을 수정

- 압력용기의 내압시험압력(1.5배) × 0.8 = 1.2배, 고시 개정전과 동일하게 운영하기 위하여 수정

- 설정압력이 너무 낮아 미미한 압력상승에도 냉동설비가 가동중지되는 문제점을 해소하기 위하여 1.0.5배를 1.15배로 수정

※ 분과위원회 회의결과를 반영하여 설계압력을 상용압력으로 수정

ㅇ 일본 냉동보안규칙 예시기준

8.11安全弁及び高圧遮断装置の作動圧力等

(1)圧縮機又は発生器に取り付ける安全弁の吹出し圧力は、当該圧縮機又は発生器の吐出し側の許容圧力の1.2倍又は当該圧縮機若しくは発生器の吐出しガスの圧力を直接受ける容器の許容圧力の1.2倍のうちいずれか低い圧力を超えてはならない.この場合において、安全弁の吹出し圧力は、吹始め圧力の1.15倍以下でなければなら

2)容器に取り付ける安全弁の吹出し圧力は、高圧部にあっては当該冷媒設備の高圧部の許容圧力の1.15倍の圧力以下、低圧部にあっては当該冷媒設備の低圧部の許容圧力の1.1倍の圧力以下の圧力となるように設定しなければならない

2.6.1.4 과압안전장치 가스방출관 설치

과압안전장치(용전제외) 중 안전밸브에는 가스방출관을 설치하되 방출관의 방출구 위치는 다음 기준에 따른다.

(1) 가연성가스의 냉매설비에 설치하는 경우에는 지상으로부터 5 m 이상의 높이로 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다. (단서 신설)

(2) ~ (3) <생략>

2.6.1.4 -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 설치한다. 다만, 건축물의 옥상에 설치된 경우 방출관의 높이는 옥상의 바닥면으로부터 2 m 이상으로 한다.

(2) ~ (3) <현행과 같음>

ㅇ건축물 옥상에 설치된 경우에는 안전밸브 방출관 설치높이를 현실적으로 수정