KGS FP331 (액화석유가스 용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.7 배관의 설치에 관한 경과조치

1.5.7.1 <생 략>

1.5.7.2 1999년 4월 24일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설은 2.5.7.3.1을 적용하여 가스설비실 내부에 설치된 배관에 대하여 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

1.5.7 -------------------------------------------

1.5.7.1 <현행과 동일>

1.5.7.2 -------------------------------------------------------------------시설의 경우에도-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 문구 수정

- 1999년 4월 24일 이후 시설은 가스설비실 내부에 설치된 배관에 대하여 30 ㎝ 이상 유지해야 하는 것으로 오해할 소지가 있음

1.5.8 살수장치의 설치기준에 관한 경과조치 <신설 11.1.3>

2010년 12월 31일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 개정규정에도 불구하고 2.3.2.1.1 (1-2)를 적용하지 아니한다.

1.5.8 -----------------------------------------------------------------------

2011년 1월 3일----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 공고일 기준으로 수정

1.5.9 지하저장탱크실의 설치기준에 대한 경과조치 <신설 11.1.3>

2010년 12월 31일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 개정규정에도 불구하고 2.3.3.1.2 표 2.3.3.1.2(3) 및 2.3.3.1.2 (3-2)를 적용하지 아니한다.

1.5.9 ---------------------------------------------------------------------------

2011년 1월 3일------------------------------------------------------------------------------2.3.3.1.2, 표 2.3.3.1.2(3) 및 2.3.3.1.2(3-2)의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

ㅇ 공고일 기준으로 수정 및 문구 수정

1.5.10 저장탱크실 철근배근에 대한 경과조치 <신설 11.1.3>

2010년 12월 31일 이전에 최초 안전성확인 중 철근배근 확인공정을 받은 시설은 개정규정에도 불구하고 4.2.1.3.1를 적용하지 아니한다.

1.5.10 -----------------------------------------------------------------------

2011년 1월 3일---------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.1.3.1의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

ㅇ 공고일 기준으로 수정 및 문구 수정

1.5.11 안전밸브에 대한 경과조치 <신설 11.1.3>

2010년 12월 31일까지 생산ㆍ설치된 안전밸브는 개정규정에도 불구하고 4.2.2.4.2(1-1)를 적용하지 아니한다.

1.5.11 --------------------------------------------------------

2011년 1월 3일--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 공고일 기준으로 수정

<신 설>

1.5.12 경계표시 설치에 관한 경과조치

2011년 1월 3일 이전에 허가ㆍ검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.9.1의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

ㅇ 경계표시 기준 개정에 따른 경과규정 신설

<신 설>

1.5.13 저장탱크 설치 등에 대한 경과조치

1.5.13.1 저장탱크 고정에 대한 경과조치

<공고일> 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.2.3의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

1.5.13.2 저장탱크실 재료 규격에 대한 경과조치

<공고일> 이전에 허가ㆍ검사 또는 기술검토를 받은 시설은 표 2.3.3.1.2(3)의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

1.5.13.3 소형저장탱크 설치에 대한 경과조치

<공고일> 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.3.3.2.2, 2.3.3.2.3의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

1.5.13.4 배관설치에 대한 경과조치

<공고일> 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.5.7.2.5, 2.5.7.5[2.5.7.5.1(3)은 제외한다]의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

1.5.13.5 환기설비 설치에 대한 경과조치

<공고일> 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.6.9.1.2(3)의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

ㅇ 저장탱크 고정 기준 개정에 따른 경과규정 신설

ㅇ 저장탱크실 재료 규격 개정에 따른 경과규정 신설

ㅇ 소형저장탱크 설치기준 개정에 따른 경과규정 신설

ㅇ 배관 설치기준 개정에 따른 경과규정 신설

ㅇ 환기설비 설치 기준 개정에 따른 경과규정 신설

2.1.11 허가관청 보강기준

규칙 별표 3 제1호가목10)나)에 따라 안전거리 및 도로 폭을 허가관청이 정하는 경우에는 2.1.1 및 2.1.10에서 정한 안전거리 및 도로 폭의 2배 이내의 범위에서 시ㆍ도의 특수한 상황을 고려하여 강화된 기준을 정하여 고시할 수 있다. 다만, 문화재 보호를 위하여 필요한 경우에는 지식경제부장관과 협의하여 별도의 기준을 조례로 정할 수 있다.

2.1.11 --------------------------

시ㆍ도지사가 2.1.1 및 2.1.10에 대하여 시ㆍ도의 특수한 상황을 고려하여 강화된 기준을 적용할 경우에는 2.1.1 및 2.1.10에 따른 기준의 2배 이내의 범위에서 조례로 정한다. 이 경우 문화재 보호를 위하여 필요한 경우에는 지식경제부장관과 협의하여 별도의 기준을 마련한다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

- 별표 3 제1호가목10)나)의 개정(지식경제부령 제173호, 2011.3.2> 내용 반영

2.2.1.4.2 표준관입시험(標準貫入試驗)은 KS F 2307(흙의 표준 관입 시험 방법)에 따라 N값을 구한다.

2.2.1.4.2 -------------------------------------------------------(표준 관입 시험 방법)------------------------------.

ㅇ KS 규격명과 일치

2.2.3 저장탱크 고정

2.2.3.1 ～ 2.2.3.2 <생 략>

2.2.3.3 앵커보울트의 모양, 치수 및 소요수량의 예시를 표 2.2.3.3과 그림 2.2.3.3에 표시하였다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커보울트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다.

<신 설>

2.2.3 -------------------

2.2.3.1 ～ 2.2.3.2 <현행과 같음>

2.2.3.3 앵커볼트의 설치방법, 모양,--------------------예시는  다음과 같다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3.3.1 앵커볼트의 모양은 L형, J형, LA, JA형을 사용하고 치수는 표 2.2.3.3.1과 같다.

ㅇ 앵커볼트 모양, 치수 보완

- KS B 1016(기초볼트) 기준 준용

그림 2.2.3.3.1 앵커볼트의 모양

표 2.2.3.3.1 앵커볼트의 치수

나사 호칭 d	d1(㎜)		b(㎜)		ℓ(㎜)
	기준 치수	허용차	기준 치수	허용차	기준 치수	허용차
M20	20	± 0.5	50	+ 8.0	250	± 2%
M24	24	± 0.5	63	+ 10.0	315	± 2%
M30	30	± 0.6	80	+ 10.0	400	± 2%
M36	36	± 0.7	90	+ 10.0	500	± 2%

<신 설>

표 2.2.3.3 앵커보울트의 치수 및 소요수량

치 수			저장능력(T)별 앵커보울트의 호칭지름별 소요수량
호칭 지름	나사 길이	전 길이	1 T	6 T	10 T	15 T	20 T	30 T	40 T	50 T	60 T	70 T	80 T
20	50	250	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	63	315	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	80	400	-	-	-	8	8	8	8	-	-	-	-
36	90	500	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

2.2.3.3.2 앵커볼트의 소요수량은 표 2.2.3.3 예시에 따라 설치한다.

표 2.2.3.3 앵커볼트의 소요수량

치수	저장능력(T)별 앵커볼트의 호칭지름별 소요수량
나사 호칭	1 T	6 T	10 T	15 T	20 T	30 T	40 T	50 T	60 T	70 T	80 T
20	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	8	8	8	8	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

그림 2.2.3.3 앵커보울트의 치수표시

<그림 2.2.3.3 삭제>

2.2.3.4 수평원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커보울트는 그림 2.2.3.4의 예시와 같이 고정한다.

2.2.3.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------기초 중의 철근에 단단히 결속한다.

2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치

<본문 생략>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 저장탱크실은 다음 기준에 따라 방수조치를 한다.

(3-1) 저장탱크실의 재료는   표 2.3.3.1.2(3)에서 정한 규격을  가진  레디믹스콘크리트 (ready-mixed concrete)로 하고, 저장탱크실의 시공은 수밀(水密) 콘크리트로 한다.

표 2.3.3.1.2(3) 저장탱크실 재료의 규격

항 목	규 격
굵은 골재의 최대치수 설계강도 슬럼프(slump) 공기량 물-시멘트비 그 밖의 사항	25 ㎜ 21 - 24 ㎫ 120 - 150 ㎜ 4 % 50 % 이하 KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에 따른 규정
[비고] 수밀콘크리트의 시공기준은 국토해양부가 제정한 “콘크리트표준 시방서”를 준용한다.

(3-2) ~ (3-6) <생 략>

(4) <생 략>

(5) 저장탱크 외면과 저장탱크실 내벽의 이격거리는 다음 그림과 같고, 저장탱크실 상부와 지면과의 거리는 5 ㎝ 이상으로 하고 30 ㎝ 미만으로 하며, 저장탱크실 상부로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 60 ㎝ 이상으로 한다.

2.3.3.1.2 ----------------------------

<현행과 같음>

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ---------------------------------------------------------------------

(3-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 2.3.3.1.2(3) ---------------------------------

항 목	규 격
--------------------------- ------------ ------------------ -------- ----------------- ------------------	------- 21 ㎫ 이상 ---------------- 4 % 이하 -------------- -------------------------------------------------------------------
[비고] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3-2) ~ (3-6) <현행과 같음>

(4) <현행과 같음>

(5) ----------------------------------------------------------------------------------------------------저장탱크실의 상부 윗면은 주위 지면보다 최소 5 ㎝, 최대 30 ㎝까지 높게 설치하고, 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는------------------

ㅇ 국토해양부의 콘크리트표준시방서 내용 반영

- 표준시방서의 수밀콘크리트의 물-시멘트비가 작아지면서 설계강도가 높아져 상한을 삭제

ㅇ 규정 명확화

그림 2.3.3.1.2(5-1) 저장탱크 외면과 저장탱크실 내벽의 이격거리

그림 2.3.3.1.2(5-2) 지하매설 저장탱크 단면도

그림 2.3.3.1.2(5-1) 지하매설 저장탱크 입면도(A)

그림 2.3.3.1.2(5-2) 지하매설 저장탱크 입면도(B)

ㅇ 그림 일부 수정 및 그림명 변경

- GL이 그림 2.3.3.1.2(5-2)와 혼동된다는 민원 발생

ㅇ 저장탱크와 벽면과의 거리 표기 추가 및 그림명 변경

2.3.3.2.2 소형저장탱크 설치장소

(1) 소형저장탱크는 옥외에 지상설치식으로 설치한다. 다만, 살수장치 설치 등 안전조치를 강구하여 안전관리에 지장이 없다고 한국가스안전공사가 인정하는 경우에는 옥외에 설치하지 아니할 수 있다.

(2) ~ (5) <생 략>

(6) 소형저장탱크(옥외에 노출하여 설치한 것으로서 충전질량이 1 000 ㎏ 미만인 것은 제외한다)는 부등침하 등에 따라 소형저장탱크나 배관 등에 유해한 결함이 발생할 우려가 없는 장소에 설치한다.

2.3.3.2.3 소형저장탱크 설치방법

(1) ~ (4) <생 략>

(5) 소형저장탱크가 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 가아드레일 등의 방호조치를 한다.

2.3.3.2.2 -------------------------

(1) -----------------------------------------------------------------------------다음의 경우에는 소형저장탱크를 옥외에 설치하지 아니할 수 있다.

(1-1) 다수인이 접근할 수 있는 곳으로서 건축물 밖에 설치함으로써 안전관리가 저해될 우려가 있어 소형저장탱크를 설치하기 위한 전용탱크실(이하“전용탱크실”이라 한다)을 다음에 따라 설치한 경우

(1-1-1) 전용탱크실은 단층으로 3면 이상(벽 둘레의 75% 이상)의 불연성 벽으로 된 구조로 하고 지붕은 설치하지 않는다. 다만, 지붕을 가벼운 불연재료로 설치할 경우에는 지붕을 설치할 수 있다.

(1-1-2) 전용탱크실은 다른 건물벽과 직접 접하지 않고 환기가 양호한 독립된 장소에 설치한다. 다만, 다른 건물과 직접 접하는 부분의 벽을 2.7.2에 따른 방호벽(기초부분을 제외한다)으로 설치할 경우에는 다른 건물과 직접 접하여 설치할 수 있다

(1-1-3) 전용탱크실에는 바닥면에 접하고 외기에 면한 구조의 환기구를 바닥면적 1㎡ 마다 300 ㎠ (철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 면적을 뺀 면적)의 비율로 2방향 이상 분산하여 설치한다.

(1-1-4) 소형저장탱크상부에는 소형저장탱크의 외면으로부터 5 m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 살수장치[2.3.2.1.1(1-1), (1-2), (2), (3) 적용]를 설치한다. 다만, 1톤 미만인 소형저장탱크의 경우 그 살수용량 등이 2.3.2.1.1(1-1), (1-2) 및 (3)의 기준에 적합한 경우 그 수원을 일반 상수도로 설치할 수 있다.

(1-1-5) 전용탱크실 외부에는 2.9.1.2에 따라 경계표지를 설치한다.

(1-1-6) 전기설비는 방폭구조로 한다.

(1-1-7) 가스누출경보기를 2.6.2에 따라 설치한다.

(1-2) 2.3.2.1.1에 따른 살수장치 설치 등 안전조치를 강구하여 안전관리상 지장이 없다고 한국가스안전공사가 인정하는 경우

(2) ~ (5) <현행과 같음>

(6) 소형저장탱크는 부등침하 등에 의하여 탱크나 배관 등에 유해한 결함이 발생할 우려가 없는 장소에 설치한다. 다만, 건축사, 건축관련 기술사 등 전문가가 발행하는 당해 건축구조물의 강도계산서 등을 통해 소형저장탱크의 하중을 견딜 수 있는 구조물로 확인된 경우에는 건축물의 옥상, 지하주차장 상부 등 건축구조물 위에 설치할 수 있다.

2.3.3.2.3 --------------------------

(1) ~ (4) <현행과 같음>

(5) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 방호조치를 위하여 갖추어야 하는 보호대의 기준은 다음과 같다.

(5-1) 보호대 규격

(5-1-1) 재질 : 철근콘크리트 또는 강관제

(5-1-2) 높이 : 100㎝ 이상(차량의 범퍼 높이이상)

(5-1-3) 두께 : 12㎝ 이상의 철근콘크리트 구조 또는 100A 이상의 강관제

(5-2) 보호대 설치방법

ㅇ 전용탱크실 설치기준 신설

※ FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(‘10.8.30) 내용 반영

ㅇ 기준 합리화

- 소형저장탱크의 하중을 충분히 견딜 수 있다고 인정될 경우 건축물의 옥상 등 설치 가능토록함

※ FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(‘10.8.30) 내용 반영

ㅇ 방호조치 세부기준 마련

※ FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(‘10.8.30) 내용 반영

L P G

벌크

로리

(6), (7) <생 략>

(8) 소형저장탱크에는 정전기 제거조치를 한다.

(9) ~ (11) <생 략>

(12) 충전질량 1000 ㎏ 이상인 소형저장탱크로써 제3자가 쉽게 접근할 수 있는 것에는 높이 1 m 이상의 경계책을 만들고 출입구를 설치한다.

(13) <생 략>

(14) 소형저장탱크 및 가스설비실에는 2.8.2에 따라 가스누출경보기를 설치한다. 다만, 충전질량 1000 ㎏ 미만의 옥외 노출된 소형저장탱크시설에는 가스누출경보기를 설치하지 아니할 수 있다.

<신 설>

(5-3) 보호대의 기초

(5-3-1) 깊이 : 보호대 설치높이의 약 1/2정도(차량의 돌발충돌 등에 견딜 수 있는 깊이)

(5-3-2) 콘크리트구조의 기초 : 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트 타설

(5-3-3) 강관제의 기초 : 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트 타설 또는 앵커볼트로 고정

(5-4) 소형저장탱크와 보호대간 거리 : 보호대가 파손되어 전도되어도 파손된 보호대가 소형저장탱크를 안전하게 유지할 수 있는 거리로 한다.

(6), (7) <현행과 같음>

(8) ------------------------2.6.11에 따른 정전기 제거조치-----.

(9) ~ (11) <현행과 같음>

(12) 충전질량 합계가 1000 ㎏ 이상------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13) <현행과 같음>

(14) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------충전질량 합계가 1000 ㎏ 미만-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(15) 소형저장탱크의 충전구는 벌크로리 또는 탱크로리의 진입이 어려운 경우에 한하여 다음의 조치를 할 경우 소형저장탱크의 충전구 연장을 위한 배관을 설치할 수 있다.

(15-1) 소형저장탱크의 충전구 연장을 위한 배관은 건축물의 외부에 설치한다.

(15-2) 배관은 용접으로 접합하고 100% 비파괴시험을 실시한다. 이 경우 50A 초과 배관은 맞대기용접을 실시하고, 맞대기 용접부는 방사선투과시험을 하며, 기타 용접부는 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험 또는 침투탐상시험을 실시한다.

(15-3) 배관은 견고하게 고정 설치하여야 하고, 가드레일 등의 방호조치를 한다.

(15-4) 배관은 온도상승방지를 위하여 차광조치 및 배관 외면에 은백색 도장을 하고, 다음 (15-4-1)과 (15-4-2)의 위치에 폭 3㎝의 노란색 띠를 2중으로 표시한다.

(15-4-1) 입상배관은 바닥에서 1m의 높이

(15-4-2) 그 외의 배관은 길이 1m 간격 마다

(15-5) 커플링에서 소형저장탱크까지의 배관에 남아 있는 액체가스로 인한 배관의 액봉을 방지하기 위하여 적정 용량의 안전밸브와 가스방출관을 기체 및 액체 배관에 각각 설치한다.

ㅇ 정전기 제거조치 기준 명확화

※FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)의 개정(‘11.1.3) 내용 반영

ㅇ 2개 이상 소형저장탱크가 설치되어 그 충전질량 의 합이 1000 ㎏ 이상이 되는 경우에도 동일하게 적용되는 것이 타당하므로 이를 반영

※FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)의 개정(‘11.1.3)내용 반영

ㅇ 상동

ㅇ 소형저장탱크의 충전구 배관 연장 기준 신설

※ FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(‘10.8.30) 내용 반영

2.3.3.2.4 소형저장탱크 부속설비

(1) 커플링ㆍ세이프티커플링 또는 ACME 나사식 커플링(이하 “커플링”이라 한다)은 다음 기준에 따라 설치한다.

(1-1) 커플링에 사용하는 재료는 액화석유가스에 대하여 내구성을 가지고, 충분한 기계적 강도를 가진 것으로 한다.

(1-2) 커플링의 접속 및 분리는 쉽고 안전하며, 확실하게 될 수 있는 것으로 한다.

(1-3) 암ㆍ수 커플링이 이탈된 때에는 자동적으로 유로가 차단되는 구조의 장치를 내장한 것으로 한다. 다만, ACME나사식 커플링의 암커플링의 경우 수동으로 유로를 차단할 수 있는 구조의 장치가 부착된 것으로 한다.

(1-4) 세이프티커플링의 암커플링은 분리한 상태에서 레버조작을 해도 액화석유가스의 누출이 없는 것으로 한다.

(1-5) 세이프티커플링의 캡에는 블리더 밸브가 설치된 것으로 한다.

(1-6) 외관상 홈, 균열 등의 결함이 없는 것으로 한다.

(1-7) 암ㆍ수 커플링은 분리상태 및 접속상태에서 물, 불활성가스 또는 공기로 3 ㎫의 압력으로 내압시험(1분 이상)을 하여 누출, 변형 등의 결함이 없는 것으로 한다.

(1-8) 암ㆍ수 커플링은 분리상태 및 접속상태에서 불활성가스 또는 공기로 1.8 ㎫의 압력으로 기밀시험(30초 이상)을 하여 누출이 없는 것으로 한다.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
70	ø68	ø74	125	28	20	ø22	+0 ø34 -0.1	+0 ø45 -0.1	PF1	50

그림 2.3.3.2.4(1)① 세이프티커플링의 숫커플링 구조 및 치수의 예시(소형저장탱크용)

A	B	C	D	E	F	G
116	PT1	158	ø75	89	ø70	90

그림 2.3.3.2.4(1)② 세이프티커플링의 암커플링 구조 및 치수의 예시(벌크로리용)

구 분	커플링 연결부(A)
액 충 전 용	1 3/4″ACME
균 압 용	1 1/4″ACME

그림 2.3.3.2.4(1)③ ACME나사식 커플링의 숫커플링 구조 및 치수의 예시(소형저장탱크용)

구 분	커플링 연결부(A)
액 충 전 용	1 3/4″ACME
균 압 용	1 1/4″ACME

그림 2.3.3.2.4(1)④ ACME나사식 커플링의 암커플링 구조 및 치수의 예시(벌크로리용)

2.3.3.2.4 ------------------------------

(1) <삭 제>

ㅇ 제조기준에서 정하고 있어 삭제

- AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)

- AC114(액화석유가스용 소형저장탱크 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)

2.5.7.2.5 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.7.2.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다.

(1) <생 략>

(2) 배관의 침하를 방지하기 위하여 배관하부에는 모래[(가스배관이 금속관인 경우에는 KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에 따른 염분농도가 0.04% 이하일 것)] 또는 19 ㎜ 이상의 큰 입자가 포함되지 않은 양질의 흙(이하 2.5.7.2에서 “기초재료”라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄 등)ㆍ실트ㆍ점토질 등 연약한 흙은 사용하지 아니한다.

2.5.7.2.5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) -------------------------------------------------------------------[가스배관이 금속관인 경우에는 KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에 따른 염분농도가 0.04% 이하일 것] 또는 19 ㎜ 이상(순환골재의 경우에는 13 ㎜ 초과)의 큰 입자가 포함되지 않은  다음 중 어느 하나의 재료(이하 “기초재료”라 한다)를 포설한다.

(2-1) 굴착현장에서 굴착한 흙(굴착토) 또는 모래와 유사한 성분이 함유된 흙(마사토). 다만, 유기질토(이탄 등)ㆍ실트ㆍ점토질 등 연약한 흙은 제외한다.

(2-2) 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제29조에서 정한 시험ㆍ분석기관으로부터 품질 검사를 받은 순환골재 또는 KS F 2573(콘크리트용 순환골재)에 적합하게 생산한 순환골재

(2-3) 건설재료시험 연구원 등 공인기관에서 KS F 2324(흙의 공학적 분류기준)에서 정한 방법에 따라 시험하여 GW, GP, SW, SP의 판정을 받은 인공토양

ㅇ 매몰배관 설치기준 보완

- 도시가스 시설기준 및 LPG사용시설 기준 인용

<신 설>

2.5.7.5 배관 피트설치

피트(상부가 지면과 접하고 배관을 설치하기 위해 옥외에 설치된 지하 공간, 이하 “피트”라 한다)에 설치하는 배관은 그 배관의 유지․관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.5.1 피트의 구조는 부식방지와 점검 및 보수를 위하여 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 피트의 크기는 폭 50㎝ 이상, 깊이 50㎝ 이상으로 차량의 하중을 견디는 구조로 한다.

(2) 피트의 덮개는 점검이 용이하도록 손잡이 또는 구멍을 설치하고, 덮개의 길이는 60㎝가 넘지 않도록 한다.

(3) 피트의 덮개는 전체 배관의 점검 및 보수가 가능하도록 개방 가능한 구조로 한다.

(4) 피트 양쪽 끝에는 환기가 가능하도록 그레이팅(Grating)철판 또는 구멍이 있는 철판을 길이 50㎝ 이상 설치한다.

(5) 피트에는 하수구로 가스가 유출되지 않도록 트랩을 설치한 자연 배수시설을 설치하거나, 집수구를 설치하여 물 펌프 등을 갖춘 강제 배수시설을 설치한다.

2.5.7.5.2 피트 내 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1)배관은 움직이지 아니하도록 고정하고, 배관과 고정장치 사이에는 절연조치를 한다. 다만, 고정장치가 절연물질일 경우에는 절연조치를 하지 않을 수 있다.

(2)피트 내에는 가스누출경보기의 검지부를 설치하고 검지부 수는 피트 길이 20m에 대하여 1개 이상의 비율로 설치한다.

ㅇ 피트내 배관 설치 기준 신설

※ 2011. 4. 2. 에 발생한 LPG충전시설 화재사고에 따른 실태점검 결과 반영

2.6.1.5 과압안전장치 축적압력

<본문 생략>

(1) 분출원인이 화재가 아닌 경우

(1-1) 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력(MAWP : Maxim Allowable Workfing Pressure, 이하 같다)의 110% 이하로 한다.

2.6.1.5 ---------------------------------

<현행과 같음>

(1) --------------------------------------

(1-1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------Maximum------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오타 수정

2.6.3.3.2 긴급차단장치를 조작할 수 있는 위치는 해당 저장탱크(지하에 매몰하여 설치하는 저장탱크를 제외한다)로부터 5 m 이상 떨어진 곳(방류둑을 설치한 경우에는 그 외측)이고 예상되는 액화가스의 대량유출에 대비하여 충분히 안전한 장소로 한다. 다만, 상기의 위치 외에 주변상황에 따라 차단조작을 하는 기구를 설치하는 경우에는 해당 긴급차단장치의 차단조작을 신속히 할 수 있는 위치로 한다.

2.6.3.3.3 긴급차단장치를 설치한 배관에는 그 긴급차단장치에 따르는 밸브 외에 안전관리자가 상주하는 사무실, 충전기 주변 및 기타 조작이 용이한 장소 등에 3개 이상의 밸브를 설치한다. 이 경우 그 저장탱크의 가장 가까운 부근에 설치한 밸브는 가스를 송출 또는 이입하는 때 외에는 닫아 둔다.

2.6.3.3.2 긴급차단장치의 차단조작기구는-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------으로서 다음 장소마다 1개 이상 설치한다.

(1) 안전관리자가 상주하는 사무실 내부

(2) 충전기 주변

(3) 액화석유가스의 대량유출에 대비하여 충분히 안전이 확보되고 조작이 용이한 곳

2.6.3.3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2개 이상의 밸브를 설치하고, 그 중 1개는 그 배관에 속하는 저장탱크의 가장 가까운 부근에---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 규정 명확화

- 긴급차단장치의 차단조작기구의 설치위치 및 수량을 명확히 함

ㅇ 오류 수정

- 동 규정은 긴급차단장치에 따른 밸브에 대한 규정으로 긴급차단장치 차단조작기구에 대한 내용이 아님

2.6.3.4 긴급차단장치 차단성능

긴급차단장치는 KS B 2304(밸브의 검사 통칙)에서 정하는 기준에 따라 수압시험 방법으로 밸브시이트의 누출검사를 하여 누출되지 아니하는 것으로 한다. 다만 수압대신에 공기 또는 질소 등의 기압을 사용하여 누출검사를 하는 경우에는 차압 0.5~0.6 ㎫에서 분당 누출량이 50 mL×(호칭경 ㎜/25 ㎜) (330 mL를 초과하는 경우에는 330 mL)를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

2.6.3.4 <삭 제>

ㅇ 제품 제조기준에서 정하고 있어 삭제

- AA317(고압가스용 긴급차단장치 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ재검사 기준) 3.8.1.2.2에서 규정

2.6.9 환기설비 설치

저장설비실과 가스설비실에는 누출된 액화석유가스가 머물지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 환기설비를 설치한다.

2.6.9.1 자연환기설비 설치

2.6.9.1.1, 2.6.9.1.2 <생 략>

(1) 철망 등을 부착할 때에는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.

(2) <생 략>

<신 설>

2.6.9 ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------아니하도록 다음의 자연환기설비나 강제환기설비를 설치한다.

2.6.9.1 -------------------------

2.6.9.1.1, 2.6.9.1.2 <현행과 같음>

(1) 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이----------------------------------------

(2) <현행과 같음>

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우에는 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 cm까지의 개구부 면적만 인정하되, 이 경우에도 한 방향의 환기구의 면적은 전체 환기구 필요 면적의 70%까지만 인정한다.

ㅇ 기준 명확화

- 환기구가 분산 설치될 수 있도록 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 인정 기준 신설

2.6.11.2.2 차량에 고정된 탱크 및 충전에 사용하는 배관은 반드시 충전하기 전에 위험장소외의 장소까지 접지시설을 연장하여 확실하게 접지하고, 이때 접지선은 절연전선(비닐절연전선은 제외한다)․캡타이어케이블 또는 케이블(통신케이블은 제외한다)로서 단면적 5.5 ㎟ 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 접속금구를 사용하여 확실하게 접속한다. 다만, 접속금구가 위험장소에 있을 때에는 방폭구조로 한다.

(1) 위험장소란 차량에 고정된 탱크, 저장탱크, 가스설비, 기계실 개구부 등의 외면으로부터 수평거리 8m 이내를 말한다.

2.6.11.2.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------다음 기준에 따라 확실하게 접지한다.

(1) 접속금구 등 접지시설은 차량에 고정된 탱크, 저장탱크, 가스설비, 기계실 개구부 등의 외면(차량에 고정된 탱크의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심)으로부터 수평거리 8m 이상 거리를 두고 설치한다. 다만, 방폭형 접속금구의 경우에는 8m 이내에 설치할 수 있다.

(2) 접지선은 절연전선(비닐절연전선은 제외한다)․캡타이어케이블 또는 케이블(통신케이블은 제외한다)로서 단면적 5.5 ㎟ 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 접속금구를 사용하여 확실하게 접속한다.

ㅇ 기준 명확화

- 방폭기준과 혼동될 수 있는 내용 수정

① 철근콘크리트 또는 콘크리트블록제 방호벽을 기초와 일체로 시공

그림 2.7.2.3.6 기초와 방호벽의 설치방법 예시

① 철근콘크리트제 방호벽을 기초와 일체로 시공

그림 2.7.2.3.6 ------------------------------------------

ㅇ 기초 너비 오타 수정(450 이상 → 444 이상)

ㅇ 철근콘크리트에만 적용되는 그림임

- 콘크리트블록제의 경우 방호벽 두께가 150mm이상으로 하도록 되어 있음

2.7.3 살수장치 설치

저장탱크(지하에 매설하는 경우는 제외한다)․가스설비 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 소화를 위하여 다음 기준에 따라 살수장치․물분무장치 또는 이와 같은 수준 이상의 소화능력을 가지는 설비를 설치한다. 다만, 「소방법」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.

2.7.3 ----------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.

ㅇ 문구 정리

2.8.2.3 안전에 필요한 설비는 표 2.8.2.3에 열거한 것 또는 이들과 같은 수준 이상으로 인정되는 것 중 같은 종류를 포함하여 두 가지 이상(평상시에 사용되는 전력을 포함한다)을 보유하도록 조치한다.

표 2.8.2.3 비상전력이 필요한 설비

비상전력등 설비	타처 공급 전력	자가 발전	축전지 장치	엔진 구동 발전	스팀터빈 구동발전	공기 또는 질소설비
자동 제어 장치	○	○	○			△
긴급 차단 장치	○	○	○			△
살 수 장 치	○	○	○	○	○
방 소 화 설 비	○	○	○	○	○
냉 각 수 펌 프	○	○	○	○	○
물 분 무 장 치	○	○	○	○	○
비 상 조 명 설 비	○	○	○
가스누출검지경보설비	○	○	○
통 신 시 설	○	○	○
[비고] 1 ~ 4 <생 략> 5. 다음의 것은 비상전력 등을 보유한 것으로 본다. 5.1 정전 시에 그 기능이 상실되지 않는 것 5.1.1 ~ 5.1.1 <생 략> <신 설> 5.1.3 <생 략>

2.8.2.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 2.8.2.3 ------------------------------

비상전력등 설비	타처 공급 전력	자가 발전	축전지 장치	엔진 구동 발전	스팀터빈 구동발전	공기 또는 질소설비
자동 제어 장치	-	-	-			-
긴급 차단 장치	-	-	-			-
살 수 장 치	-	-	-	-	-
방 소 화 설 비	-	-	-	-	-
냉 각 수 펌 프	-	-	-	-	-
물 분 무 장 치	-	-	-	-	-
비 상 조 명 설 비	-	-	-
가스누출검지경보설비	-	-	-
통 신 시 설	-	-	-
[비고] 1 ~ 4 <현행과 같음> 5. ------------------------------------------------------------------ 5.1 ------------------------------------------------------ 5.1.1 ~ 5.1.2 <현행과 같음> 5.1.3 자동차에 고정된 탱크에 대하여 살수장치가 2.3.2.1.1에 적합하게 설치되어 있는 상태에서 이와 동등 이상의 살수 용량 등이 확보된 일반 상수도에도 연결하여 사용할 수 있도록 한 경우 5.1.4 <현행 5.1.3과 같음>

ㅇ 기준 완화

- 차량에 고정된 탱크용 살수장치를 일반 상수도에 연결하여 적합하게 사용할 수 있도록 한다면  비상전력이 필요 없으므로 이를 반영

※한국LP가스공업협회 건의사항

2.8.4.1 가스설비설치실과 충전용기보관실을 설치하는 경우에는 불연성재료를 사용하고, 가스설비설치실․충전용기보관실 및 사무실 등 충전소 안의 건축물의 창 등은 다음 기준에 따른 유리로 한다.

2.8.4.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------건축물 외벽에 설치하는 모든 창-----------------------

ㅇ 규정 명확화

- 외벽에 설치되는 것만으로 한정

2.9.1.1 사업소 경계표지

2.9.1.1.1 ∼ 2.9.1.1.3 <생 략>

(1) 사업장 출입구

LPG 충전사업소	-규격:50×200 ㎝ 이상 -색상:흰색(바탕), 적색(글자) - 수량:2개소이상 -게시위치:사업장 출입구

(2) 경계책(외벽)

화 기 엄 금 (통제구역)	- 규격 : 40×150 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금), 청색(통제구역) - 수량 : 3개소 이상 - 게시위치:기계실 출입문

(3) 경계책(울타리, 담)

용무 외 출입금지	-규격:40×90 ㎝ 이상 -색상:흰색(바탕), 적색(글자) -수량:각각 3개소 이상[2개의 경계표지를 병행(교차)설치] -게시위치:사업장 주위 담 또는 경계 울타리 등
화 기 엄 금

2.9.1.2 저장설비 경계표지

2.9.1.2.1, 2.9.1.2.2 <생 략>

(1),(2) <생략>

(2-1) 기계실․지상 저장탱크실 출입구 방향

가스설비 기계실 (저장탱크실)	-규격 : 30×50 ㎝ 이상 -색상 : 흰색(바탕), 흑색(글자) -수량 : 1개소 이상(출입구마다) -게시위치 : 기계실 출입문

화 기 관계자외 출입금지 엉 금	-규격 : 40×50 ㎝ 이상 -색상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금, 사선), 청색(관계자외 출입금지) -수량 : 1개소 이상(출입구마다) -게시위치 : 기계실출입문

(2-2) <생략>

(2-3) 기계실ㆍ지상 저장탱크실 경계책 외부

화 기 엄 금 (통제구역)	- 규격 : 40×150 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금), 청색(통제구역) - 수량 : 3개소 이상 - 게시위치 :기계실 출입문

2.9.1.3 충전장소 경계표지

(1) <생략>

(2) <생략>

(2-1) 빈용기 보관장소

빈용기 보관소 (검사대기)		빈용기 보관소 (충전대기)
- 규격 : 30×50 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕),검정(빈용기 보관장소), 청색(검사대기) - 수량 : 1개소 이상		- 규격 : 30×50 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕),검정(빈용기 보관장소), 청색(검사대기) - 수량 : 1개소 이상

(2-2) 충전용기 보관장소

충전용기 보관소		- 규 격 : 30×50 ㎝ 이상 ------------------------------------------- -------------------------

2.9.1.1 --------------------

2.9.1.1.1 ∼ 2.9.1.1.3 <현행과 같음>

(1) --------------------

-----------------------	-규격 : 200×50 ㎝ ------ --------------------------------- -------------------------- ---------------------------------

(2) --------------

------------------------- ------------	-규격 : 150×40 ㎝ ----- -------------------------------------------------------- ----------------------- ------------------------------

(3) ------------------------

------------------------	-규격 : 90×40 ㎝ ----- -------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
------------------------

2.9.1.2 ------------------------

2.9.1.2.1, 2.9.1.2.2 <현행과 같음>

(1),(2) <현행과 같음>

(2-1) -------------------------------------------------

------------------------ -----------------	-규격 : 50×30 ㎝ ------ ---------------------------------------- ----------------------------------------- ---------------------------------

-- -- ------------------------- 엄 --	-규격 : 50×40 ㎝ ------ ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------

(2-2) <현행과 같음>

(2-3) --------------------------------------------

---------------------- ----------------	- 규격 : 150×40 ㎝ ------ --------------------------------------------------------- ------------------------- ---------------------------------

2.9.1.3 -----------------------

(1) <현행과 같음>

(2) <현행과 같음>

(2-1) ---------------------

--------------------- -----------------		--------------------- -----------------
- 규격 : 50×30 ㎝ ------ ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------		- 규격 : 50×30 ㎝ ------ ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

(2-2) ---------------------------

------------------		- 규 격 : 50×30 ㎝ ------ ------------------------------------------- -------------------------

ㅇ 규격표시형식 통일(가로×세로)

- 표시형식이 “가로×세로”, “세로×가로”로 혼재 표시되어 있어 이를 통일

4.2.2.4 가스설비 확인방법

4.2.2.4.1, 4.2.2.4.2 <생 략>

(1) ～ (2) 내압시험 <생 략>

(3) 기밀시험

(3-1) ～ (3-5) <생 략>

(3-6) 정기검사 시 기밀시험은 상용압력 이상으로 하고, 다음기준에 따라 실시한다.

(3-6-1) <생 략>

(3-6-2) 사업소 내 지하매설 배관은 3년마다 압력측정기로 기밀시험을 실시하며, 기밀유지시간은 완성검사 시와 같이 한다. 다만, 깊이 약 50 ㎝ 이상의 관으로 된 점검구가 5 m 간격으로 설치되어 있고, 검점구를 통해 가스검지기로 가스누출 여부를 확인한 경우에는 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

<신 설>

4.2.2.4 -------------------------

4.2.2.4.1, 4.2.2.4.2 <현행과 같음>

(1) ～ (2) --------- <현행과 같음>

(3) -----------

(3-1) ～ (3-5) <현행과 같음>

(3-6) --------------------------------------사용압력--------------------------------------------------

(3-6-1) <현행과 같음>

(3-6-2) ---------------------------------------다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-2-1) 압력측정기로 기밀시험 실시(기밀유지시간은 완성검사시와 같음)

(3-6-2-2) 5m 간격으로 배관 노선상에 설치되어 있는 깊이 약 50 ㎝ 이상의 검지공(보링이 가능한 경우에는 같은 깊이와 간격으로 보링을 한 곳)을 통해 가스누출검지기로 가스누출 여부를 확인

(3-6-3) 사업소 외 지하매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-3-1) 압력측정기로 기밀시험 실시(기밀유지시간은 완성검사시와 같음)

(3-6-3-2) 피복손상탐지장치, 지하매설배관부식탐지장치 또는 그 밖에 배관의 손상을 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검ㆍ측정하고 이상 부위에 대하여 가스누출여부 검사 실시

(3-6-3-3) 50m 간격으로 배관의 노선상에 깊이 약 50 ㎝ 이상으로 보링을 하고 가스누출검지기로 가스누출 여부 검사 실시. 다만, 보도블럭, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등으로 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 통해 가스누출 여부 검사 실시

ㅇ 오타 수정

ㅇ 기준 합리화

- 보링이 가능한 경우에는 별도의 점검구 설치 제외

ㅇ 사업소 외 지하매설 배관에 대한 기밀시험기준 신설