KGS FP451 (가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설 ․ 기술 ․ 검사 ․ 정밀안전진단 ․ 안전성평가 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3.13<신설>	1.3.13 “안전구역”이란 가스공급시설의 재해예방 및 유지․보수를 위하여 일정 면적(2만㎡ 미만)으로 구획한 단위구역을 말한다.	ㅇ 용어정의
2.1.4.2 2.1.4.1에서 사업소 경계가 다음 중 어느 하나의 시설이나 토지 등과 인접하고 있는 경우에는 이들의 반대편 끝을 경계로 본다. (1) (내용생략) (2) 전기발전사업·가스공급업 및 창고업(위험물을 저장하는 창고업은 제외한다)의 부지 중에서 현재 사업용으로 사용하고 있는 부지	2.1.4.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) (현행과 같음) (2) ------------가스공급업(고압가스․액화석유가스 또는 도시가스의 제조․충전․판매사업을 말한다) ---------------------------------------------	ㅇ 용어정의
2.5.7.2.1 배관 지하매설 (1)~(2) (내용생략) (3) (2)에 따른 매설깊이를 유지할 수 없는 경우에는 다음과 같은 방호구조물 안에 설치한다. (3-1) 방호구조물은 견고하고 내구력을 가진 콘크리트 구조로 한다.	2.5.7.2.1 -------------------------- (1)~(2) (현행과 같음) (3) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3-1) 직경 9 ㎜이상의 철근을 가로×세로 400 ㎜ 이상으로 결속하고 두께 120 ㎜이상의 구조로 한 철근콘크리트 방호구조물	ㅇ 일반도시가스사업 배관 코드(KGS FS551)와 동일 적용 - 상세기준 승인(‘10.11.03)
2.6.2.1.4 가스누출검지경보장치 설치개수 (1) (내용생략) (1-1) ~ (1-2) (내용생략) (1-3) <신설>	2.6.2.1.4 ------------------------------- (1) (현행과 같음) (1-1) ~ (1-2)(현행과 같음) (1-3) (1-1) 및 (1-2)에서 설비군을 형성하는 방법은 다음 어느 하나로 한다. (1-3-1) 그림 2.6.2.1.4①과 같이 각각의 설비마다 개별 설비군으로 형성하는 방법 설비군 바닥면 둘레 = 2A+2B 그림 2.6.2.1.4① 개별설비마다 형성하는 방법 (1-3-2) 그림 2.6.2.1.4②과 같이 여러 개의 설비를 하나의 설비군으로 형성하는 방법 설비군 바닥면 둘레 = 실선부분 길이 그림 2.6.2.1.4② 여러개의 설비를 한 개의 군으로 형성	ㅇ 일반도시가스사업 제조소 코드(KGS FP551)와 동일 적용 - 상세기준 승인(‘10.11.03)
2.6.3.1.2 차단조작기구 긴급차단장치의 차단조작기구는 다음과 같이 한다. (1) (내용생략) (2) 긴급차단장치를 조작할 수 있는 위치는 해당 저장탱크로부터 5m 이상 떨어진 곳(방류둑을 설치한 경우에는 그 외측)이고 예상되는 액화가스의 대량 유출에 대비하여 충분히 안전한 장소로 한다. 다만, 본문에서 규정한 위치 외에 주변상황에 따라 차단조작을 하는 기구를 설치하는 경우에는 해당 긴급차단장치의 차단조작을 신속히 할 수 있는 위치로 한다. <신설>	2.6.3.1.2 ------------------------- -------------------------. (1) (현행과 같음) (2) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 신속히 할 수 있는 위치(원격조작으로 가스공급을 차단할 수 있는 통제소 또는 계기실을 포함한다)로 한다.	ㅇ 지침으로 운영중인 긴급차단장치 조작장소(통제실과 계기실 추가운영)을 코드화 ㅇ 분과위원회 의견 반영 - 본문 단서의 차단위치에 통제실 등을 추가
2.6.8 전기방폭설비 설치 가스가 통하는 가스공급시설의 부근에 설치하는 전기설비에는 그 전기설비가 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 KGS GC201(가스시설 전기방폭 기준)에 따른 전기방폭설비를 설치한다.	2.6.8 ------------------------- ------------------------- 전기설비((액화천연가스 저장탱크 내부 또는 압력용기 내부의 액체속에 잠기는 액중펌프는 제외)에는 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 지침으로 운영되고 있는 제조소의 전기방폭설비 제외대상를 코드화 ㅇ 분과위원회 의견 반영 - 전기방폭설비 제외대상을 ‘액체속에 잠기는 액중펌프’로 제한
4.2.2.24 특정설비 저장탱크 등 특정설비의 검사(재검사를 포함한다) 여부를 확인한다.	4.2.2.24 가스용품 및 특정설비 4.2.2.24.1 볼밸브 및 글로우밸브 등 가스용품 검사 여부를 확인한다. 4.2.2.24.2 저장탱크 등 특정설비의 검사(재검사를 포함한다) 여부를 확인한다.	ㅇ 지침으로 운영중인 검사품 대상여부 확인 방법을 코드화 - 도법 시행규칙 별표5 제2호가목10)