KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준) 개정(안) 항목별 개정 사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

1.5.3.2 2011년 0월 0일 이전에 설치된 배관의 지역구분별 긴급차단장치 간 거리 변경은 2.8.6.2에 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 2.8.6.2의 규정은 신설배관에만 적용되는 기준으로 이전 설치배관의 변경은 종전 기준에 따르도록 함.

2.8.6.2 매설되는 배관에는 표 2.8.6.2의 지역구분에 따른 거리에 설치하되, 법 제11조에 따라 시설공사계획 승인권자가 부득이 하다고 인정하는 경우에는 설치거리를 조정할 수 있다.

표 2.8.6.2 지역구분별 긴급차단장치 간 거리

지역 구분	지역분류 기준	차단밸브 설치거리
(가)	지상 4층 이상의 건축물 밀집지역 또는 교통량이 많은 지역으로서 지하에 여러 종류의 공익시설물(전기·가스·수도 시설물 등)이 있는 지역	8 ㎞
(나)	□(가)□에 해당하지 아니하는 지역으로서 밀도지수가 46 이상인 지역	16 ㎞
(다)	□(가)□에 해당하지 아니하는 지역으로서 밀도지수가 46 미만인 지역	24 ㎞
[비고] 1.□밀도지수□란 배관의 임의의 지점에서 1.6 ㎞, 배관 중심으로부터 좌우로 각각 폭 0.2 ㎞의 범위를 임의로 설정하였을 경우 그 구역에 있는 가옥수(아파트 등 복합건축물의 가옥숫자는 건축물 안의 독립된 가구수로 한다)를 말한다. 2. (가)(나)(다) 지역이 혼재한 지역의 경우에는 배관 상의 임의의 지점으로부터 짧은 지역을 기준한다.

2.8.6.2 매설되는 배관에는 표 2.8.6.2의 지역구분에 따른 거리에 긴급차단장치를 설치하되, 다음에 해당하는 경우와 법 제11조에 따라 시설공사계획 승인권자가 부득이 하다고 인정하는 경우에는  긴급차단장치 설치거리를 조정할 수 있다.

2.8.6.2.1 관계법령에 따라 위험시설물의 설치를 제한 또는 금지하는 지역이거나 긴급차단장치의 설치 장소로 적합하지 않다고 시장․군수․구청장이 인정하는 지역[ 표 2.8.6.2 의 (가)지역에 한하며, (가),(나),(다)지역이 혼재한 지역의 경우에는 (가)지역으로 본다]으로서 다음 조건을 모두 만족하는 경우에는 긴급차단장치 간 거리를 10km까지 늘릴 수 있다.

(1) 배관 두께를 (가)지역의 설계기준으로 적용하는 경우

(2)  방출시간을 다음 계산식에 따라 산정한 수치 이하로 하는 경우

V = Vs-[Vs × (L-Ls)/Ls]

여기에서

V : 방출시간(min)

Vs : 기준에서 정하고 있는 방출시간(60min)

L : 긴급차단장치 실제 설치 거리(km)

Ls : 기준에서 정하고 있는 긴급차단장치 설치거리(8km)

(3) 매설배관의 충격 및 누출감지를 위한 실시간 감시시스템을 설치하는 경우

(4) 매설배관 피복손상 탐지를 매 5 년마다 실시하는 경우

표 2.8.6.2 지역구분별 긴급차단장치 간 거리

(현행과 같음)

ㅇ 선진 외국의 경우 차단밸브를 인구밀도(지역구분)와 관련한 거리 또는 운전요건에 일정하게 정해진 거리 개념으로 기준에서 적용

ㅇ (가)지역의 부득이한 경우에 한하여 배관두께 강화, 방산시간 강화 등을 통해 안전성을 강화 조치를 전제로 설치거리를 10km까지 조정할 수 있도록 유연성을 확보하고자 함.