KGS FU211 (특정고압가스 사용의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4.2.2.7.2 기밀시험방법

기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~(7)(내용 생략)

(8) 다음과 같은 경우에는 발포액 또는 누설검지기 등으로 누출검사를 실시하며, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀시험을 생략한다.

(8-1) 고압가스설비 또는 배관이 가동 중에 있는 경우

(8-2) 고압가스설비 또는 배관 내에 촉매가 충전되어 있는 경우

(8-3) 그 밖에 기밀시험을 실시하기 현저히 곤란한 경우

4.2.2.7.2 기밀시험방법

-----------------------------------------------

(1) ~(7) (현행과 같음)

(8) 기밀시험은 자기압력기록계를 이용하여 실시하되 다음과 같은 경우에는 압력계, 발포액 또는 누설검지기 등으로 누출검사를 실시한다. 다만, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀시험을 생략한다.

(8-1) (현행과 같음)

(8-2) (현행과 같음)

(8-3) (현행과 같음)

ㅇ 기밀시험이 곤란한 경우 누출검사 실시방법에 압력계를 통한 확인을 추가하고, 내용 정비

4.2.2.7.1 내압시험방법

내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (8) (내용 생략)

< 신 설 >

4.2.2.7.1 내압시험방법

내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (8) (현행과 같음)

(9) (1)에서 (8)까지에도 불구하고 독성가스 이외의 압축가스 용기집합대의 재료가 2.5.1에 적합한 경우에 측도관, 압력계, 안전밸브, 플랜지 및 밸브 등을 연결하는 용접부에 대하여는 충전용기의 자체 압력으로 누출검사를 실시하고, 용접상태를 육안으로 확인할 수 있다. 이 경우 용기집합대의 양단은 규격품(KS B 1541 또는 KS B 1542 규격품인 캡)으로 용접시공하여 마감하도록 한다.

ㅇ 집합대를 설치하는 사용시설에서 내압시험 제외 대상 및 재료기준 등의 조건을 명기

ㅇ 용기집합대의 양단 마감 확인기준 명시

- KS B 1542(배관용 강제 삽입 용접식 관 이음쇠)

- KS B 1541(배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠)

< 참고사항 >

ㅇ 캡 : 관의 끝 부분을 폐쇄하기 위하여 사용하는 모자 모양의 관 이음[출처 : KS B 0121(철강제 관 이음 용어)]

KS B 0121(철강제 관 이음 용어)
KS B 1541(배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠)	KS B 1542(배관용 강제 삽입 용접식 관 이음쇠)