FU332용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·기준(안)개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.8.2.1.3 가스누출경보기의 설치장소

(1) 경보기의 검지부는 저장설비 및 가스설비(버너 등으로서 파일럿 버너 등으로 인터록기구를 갖추어 가스누출의 우려가 없는 사용설비에서 그 버너 등의 부분은 제외한다) 중 가스가 누출하기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소의 주위로써 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다.

2.8.2.1.3 가스누출경보기의 설치장소

(1) 경보기의 검지부는 저장설비 중 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 문구수정

2.8.2.1.4 가스누출경보기의 설치개수

2.8.2.1.3에서 정한 장소에 설치할 경보기의 수는 다음과 같이 계산한다.

(1) 2.8.2.1.3(1)의 설비가 건축물 안(지붕이 있고 둘레의 1/4 이상이 벽으로 싸여 있는 장소를 말한다)에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 10 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수

(2) 2.8.2.1.3(1)의 설비가 용기보관장소, 용기저장실, 지하에 설치된 전용 저장탱크실, 지하에 설치된 전용 처리설비실 및 건축물 밖에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 20 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수

2.8.2.1.4 가스누출경보기의 설치개수

(현행과 같음)

(1) 경보기의 검지부가 ------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 경보기의 검지부가 용기보관장소, 용기저장실 및 건축물 밖에 설치된 경우에는 ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ문구수정

ㅇ문구수정

2.8.9.1.2 외기에 면하여 설치된 환기구의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠(철망 등을 부착할 때에는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다)의 비율로 계산한 면적 이상(1개소 환기구의 면적은 2 400 ㎠ 이하로 한다)으로 한다.

2.8.9.1.3 사방을 방호벽 등으로 설치할 경우 환기구의 방향은 2방향 이상으로 분산 설치한다.

2.8.9.1.4 <신   설>

2.8.9.1.2 ---------------------------------------------------------------------------- 300 ㎠의 비율로-----------------------------------------------------------------------------이상으로 하되, 환기구 1개의 면적은 2 400 ㎠ 이하로 한다.

(1) 철망 등을 부착할 때에는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다

(2) 알루미늄, 강판제 갤러리가 설치된 환기구의 통풍구 면적은 50%만 인정한다.

2.8.9.1.3 (현행과 같음)

2.8.9.1.4 환기구는 가로의 길이를 세로의 길이보다 길게 한다.

ㅇLPG시설 검사업무처리 지침 제3-14조【환기구 통풍면적 계산방법】

2.10.2.1 비상전력등의 용량은 정전 등의 경우에 집단공급시설을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 최소용량으로 한다.

2.10.2.2 비상전력등의 정전 등으로 그 집단공급시설의 기능이 상실되지 아니하도록 지체 없이 전환될 수 있는 방식으로 한다.

2.10.2.1------------------------------------ 저장소시설을 ----------------------------------------------------------------------------------

2.10.2.2----------------------------------저장소시설의 ------------------------------------------------------------------------

ㅇ문구수정

2.11.1.1.1∼ 2.11.1.1.3 (내용 생략)

[보  기]

LPG 저    장    소

화   기    엄    금

출   입    금    지

2.11.1.1.1∼ 2.11.1.1.3 (현행과 같음)

(1) 사업장 출입구

LPG 저장소		-규격:50×200 ㎝ 이상 -색상:흰색(바탕), 적색(글자) - 수량:2개소이상 -게시위치:사업장 출입구

(2) 경계책(외벽)

화 기 엄 금 (통제구역)	- 규격 : 40×150 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금), 청색(통제구역) - 수량 : 3개소 이상 - 게시위치:기계실 출입문

(3) 경계책(울타리, 담)

용무 외 출입금지			-규격:40×90 ㎝ 이상 -색상:흰색(바탕), 적색(글자) -수량:각각 3개소 이상[2개의 경계표지를 병행(교차)설치] -게시위치:사업장 주위 담 또는 경계 울타리 등
화 기 엄 금

ㅇ LPG시설 검사업무 처리지침 제4-8조【경계표지 등 설치】 및 별표15(경계표지 및 안전수칙 표준모델)

(4)  < 신  설 >

(5)  < 신  설 >

(6)  < 신  설 >

(4)빈용기 보관장소

빈용기 보관소 (검사대기)		빈용기 보관소 (충전대기)
- 규격 : 30×50 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕), 검정(빈용기 보관장소), 청색(검사대기) - 수량 : 1개소 이상		- 규격 : 30×50 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕), 검정(빈용기 보관장소), 청색(충전대기) - 수량 : 1개소 이상

(5)충전용기 보관장소

충전용기 보관소		-규격:30×50 ㎝ 이상 -색상:흰색(바탕),검정(글자) -수량:1개소 이상

(6) 소화기 비치장소

	소화기	-규격 : 15×30 ㎝ 이상 -색상 : 색(바탕), 검정(글자) - 수량 : 소화기 비치 장소와 동일

4.2.2 완성검사 및 정기검사

완성검사 및 정기검사의 항목별 검사방법은 다음과 같고, 완성검사 및 정기검사 시 용기, 특정설비 및 가스용품이 검사대상 품목인 경우에는 검사(재검사를 포함한다)를 받았는지 확인한다.

4.2.2 완성검사 및 정기검사

안전성확인 시에는 다음 사항을 확인한다.

(1) 용기, 특정설비 및 가스용품이 검사대상 품목인 경우에는 검사(재검사를 포함한다)를 받았는지 확인한다.

(2) 저장사업소의 시공현장이 허가 받은 장소와 동일한지를 「측정·수로조사 및 지적에 관한 법률」제58조에 따른 대한지적공사에서 실시하는 경계측량 등으로 확인한다.

(3) 보호시설과의 이격거리는 저장설비의 기초설치공정 시 실측하거나 측량하여 적합여부를 확인하되, 부득이한 경우에는 완성검사 시 확인할 수 있다.

ㅇ LPG시설 검사업무처리지침 제3-4조【지하매설배관 등의 안전성확인 방법】제5항