KGS FU332 (용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.7 “불연재료”란 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제6조제1호에 따른 불연재료를 말한다.

1.3.7 ----------「건축법 시행령」제2조제10호에------------------------------------------------

ㅇ 액법 시행규칙 기준과 통일

1.5.1 냉각살수장치등의 기준에 관한 경과조치

2005. 3. 8일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2006. 3. 8일까지 2.9.3.4에 적합하게 하도록 한다.

1.5.1 --------------------------------

----------------------------------------------------------------2.9.3-------------------------

ㅇ 인용조항 오류 수정

<신 설>

1.5.2 경계표시 설치에 대한 경과조치

2011년 1월 3일 이전에 허가ㆍ검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.11.1.1의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

ㅇ 경계표시 기준 개정에 따른 경과규정 신설

<신 설>

1.5.3 환기설비 설치에 대한 경과조치

<공고일> 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.8.9.1.2(3)의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

ㅇ 환기설비 설치기준 개정에 따른 경과규정 신설

2.8.9 환기설비 설치

저장설비실과 가스설비실에는 누출된 액화석유가스가 머물지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 환기설비를 설치한다.

2.8.9.1 자연환기설비 설치

2.8.9.1.1, 2.8.9.1.2 <생 략>

(1) 철망 등을 부착할 때에는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.

(2) <생 략>

<신 설>

2.8.9 ---------------------

--------------------------------------------------------------아니하도록 다음의 자연환기설비나 강제환기설비를 설치한다.

2.8.9.1 -------------------------

2.8.9.1.1, 2.8.9.1.2 <현행과 같음>

(1) 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이-----------------------

(2) <현행과 같음>

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우에는 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 cm까지의 개구부 면적만 인정하되, 이 경우에도 한 방향의 환기구의 면적은 전체 환기구 필요 면적의 70%까지만 인정한다.

ㅇ 기준 명확화

- 환기구가 분산 설치될 수 있도록 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 인정 기준 신설

2.11.1.1 사업소 경계표지

2.11.1.1.2 ∼ 2.11.1.1.3 <생 략>

(1) 사업장 출입구

LPG 저장소		-규격:50×200 ㎝ 이상 -색상:흰색(바탕), 적색(글자) - 수량:2개소이상 -게시위치:사업장 출입구

(2) 경계책(외벽)

화 기 엄 금 (통제구역)	- 규격 : 40×150 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금), 청색(통제구역) - 수량 : 3개소 이상 - 게시위치:기계실 출입문

(3) 경계책(울타리, 담)

용무 외 출입금지	-규격:40×90 ㎝ 이상 -색상:흰색(바탕), 적색(글자) -수량:각각 3개소 이상[2개의 경계표지를 병행(교차)설치] -게시위치:사업장 주위 담 또는 경계 울타리 등
화 기 엄 금

(4) 빈용기 보관장소

빈용기 보관소 (검사대기)		빈용기 보관소 (충전대기)
- 규격 : 30×50 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕),검정(빈용기 보관장소), 청색(검사대기) - 수량 : 1개소 이상		- 규격 : 30×50 ㎝ 이상 - 색상 : 흰색(바탕),검정(빈용기 보관장소), 청색(검사대기) - 수량 : 1개소 이상

(5) 충전용기 보관장소

충전용기 보관소		- 규 격 : 30×50 ㎝ 이상 ------------------------------------------- -------------------------

2.11.1.1 --------------------

2.11.1.1.2 ∼ 2.11.1.1.3 <현행과 같음>

(1) --------------------

--------------		-규격:200×50 ㎝ ------- ------------------ ------------- -----------------

(2) --------------

---------- -------	- 규격 : 150×40 ㎝ ----- ------------------ ------------------ ---------------- ---------------

(3) ------------------------

------------	-규격:90×40 ㎝ ------ ----------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------
-----------

(4) ---------------------

------------------- --------------		------------------ --------------
- 규격 : 50×30 ㎝ ------ -------------------- ---------------- ------------- ----------------		- 규격 : 50×30 ㎝ ------ ----------------- ------------- ------------- --------------

(5) ------------------------

--------		- 규 격 : 50×30 ㎝ ------ ------------------------------------------- -------------------------

ㅇ 규격표시형식 통일(가로×세로)

- 표시형식이 “가로×세로”, “세로×가로”로 혼재 표시되어 있어 이를 통일

3.1.2.1.2 용기보관실

<본문 생략>

(1) 용기보관실 주위의 2m(우회거리) 이내에는 화기취급을 하거나 인화성물질과 가연성물질을 두지 아니할 것

3.1.2.1.2 --------------

<현행과 같음>

(1) --------------------8m---------------

-----------------------------------------------

ㅇ 모순되는 규정 정리

- 2.1.1(화기와의 거리 : 8m)과 충돌

4.2.2 완성검사 및 정기검사

안전성확인 시에는 다음 사항을 확인한다.

(1) <생 략>

(2) 저장사업소의 시공현장이 허가 받은 장소와 동일한지를 「측정·수로조사 및 지적에 관한 법률」제58조에 따른 대한지적공사에서 실시하는 경계측량 등으로 확인한다.

4.2.2 -------------------------------

---------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) <삭 제>

ㅇ 해당 없는 규정 삭제

- 저장소는 구획되어 있으며, 토지경계와의 거리 규정도 없음