KGS FU431 (용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 방호벽에 관한 경과조치

1.5.1.1 (내용 생략)

1.5.1.2 (내용 생략)

1.5.1.2.1 (내용 생략)

1.5.1.2.2 (내용 생략)

1.5.1.2.3 (내용 생략)

1.5.3 (내용 생략)

1.5.2 사고예방설비 설치기준에 관한 경과조치 <개정 11.1.3>

1.5.2.1 (내용 생략)

1.5.2.2 (내용 생략)

1.5.3 배관의 두께산정 및 재료에 관한 경과조치

1.5.3.1 (내용 생략)

1.5.3.2 저압배관의 재료

(내용생략)

(1)~(2-2) (내용 생략)

1.5.4 배관의 설치에 관한 경과조치

1.5.4.1 (내용 생략)

1.5.4.2 (내용 생략)

<신설>

1.5.8 가스설비 설치기준에 대한 경과조치 <개정 11.1.3>

2010년 12월 31일 이전에 검사․기술검토를 받았거나 설치된 시설은 개정규정에도 불구하고 2.4.4.1.3를 적용하지 아니한다.

<신설>

1.5 경과조치

1.5.1 방호벽에 관한 경과조치

1.5.1.1 (현행과 같음)

1.5.1.2 (현행과 같음)

1.5.1.2.1 (현행과 같음)

1.5.1.2.2 (현행과 같음)

1.5.1.2.3 (현행과 같음)

1.5.3 (현행과 같음)

1.5.2 사고예방설비 설치기준에 관한 경과조치 <개정 11.1.3>

1.5.2.1 (현행과 같음)

1.5.2.2 (현행과 같음)

1.5.3 배관의 두께산정 및 재료에 관한 경과조치

1.5.3.1 (현행과 같음)

1.5.3.2 저압배관의 재료

(현행과 같음)

(1)~(2-2) (현행과 같음)

1.5.4 배관의 설치에 관한 경과조치

1.5.4.1 (현행과 같음)

1.5.4.2 (현행과 같음)

1.5.4.3 공고일 이전에 검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.5.5의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

1.5.8 가스설비 설치기준에 대한 경과조치 <개정 11.1.3>

2010년 12월 31일 이전에 검사․기술검토를 받았거나 설치된 시설은 개정규정에도 불구하고 2.4.4.1.2를 적용하지 아니한다.

1.5.9 사고예방설비기준에 대한 경과조치

공고일 이전에 검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.8.8, 2.8.9의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

￮ 항목 신설에 따른 경과   규정 신설

￮ 문구정리

- 오류수정

￮ 항목 신설에 따른 경과   규정 신설

1.8 시설기준 특례

1.8.1 주거용시설 특례

가스사용시설 중 주거용가스사용시설은 2.8.2.2 및 3.3.1 본문을 적용하지 아니한다.<개정 09.5.15>

1.8 시설기준 특례

1.8.1 주거용시설 특례

가스사용시설 중 주거용가스사용시설은 2.8.2.1 및 3.3.1 본문을 적용하지 아니한다.<개정 09.5.15>

￮문구정리

- 가스사용시설에서 사용하는 연소기 중 소화안전장치가 부착되지 아니한 연소기에 설치하는 가스누출자동차단장치를 가스누출경보기로 잘못 적용

2.1.4 다른 설비와의 거리

2.1.4.1 가스계량기는 수시로 환기가 가능한 장소에 설치한다.

2.1.4.2 (생략)

2.1.4.3 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60  ㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 않은 경우만을 말한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 않은 전선과의 거리는 15 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

2.1.4 ----------

2.1.4.1 (현행과 같음)

2.1.4.2 (현행과 같음)

2.1.4.3 ---------------------------------------------------------------------------------------단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함하되, 밀폐형 강제급배기식보일러에 설치하는 2중 구조의 배기통은 제외한다)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 도시가스 시설과 형평성 유지

- KGS FU551 2.4.4.3.2(3)

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 압력조정기 설치

2.4.4.1.1 ~ 2.4.4.1.3 (생략)

2.4.4.1.4 <신설>

2.4.4 ----------

2.4.4.1 ----------

2.4.4.1.1 ~ 2.4.4.1.3 (현행과 같음)

2.4.4.1.4 기화장치가 설치된 시설의 예비 기체라인에는 자동절체기를 설치하지 아니한다.

ㅇ LPG시설 검사업무 처리지침[제8-30조 제1항]으로 운영 중이던 기준을 반영

2.4.4.4 중간밸브 설치

2.4.4.4. ~ 2.4.4.4.2 (생략)

2.4.4.4.3 <신설>

2.4.4.4 ----------

2.4.4.4. ~ 2.4.4.4.2 (현행과 같음)

2.4.4.4.3 2.8.2.1.4(3)에 따른 가스누출자동차단장치의 차단부와  배관용밸브의 설치위치가 중복되는 경우에는 그 배관용밸브에 차단부를 설치할 수 있다.

ㅇ LPG시설 검사업무 처리지침[제8-31조 제4호]으로 운영 중이던 기준을 반영

2.5.1 배관설비 재료

2.5.1.1 고압배관의 재료

2.5.1.2 저압배관의 재료

(1) 관재료

(2) 관이음쇠 재료

KS D 3631 (연료가스 배관용 탄소강관)

2.5.1 ----------

2.5.1.1 ----------

2.5.1.2 ----------

(1) ----------

(2) 삭제

ㅇ KS D 3631은 ‘연료 가스 배관용 탄소 강관’ 기준임

- 2.5.4.1.3에 배관 접합 이음쇠 기준과 중복

2.5.4.1 강관의 접합

2.5.4.1.1  (생략)

(1) ~ (3) (생략)

(4) <신설>

2.5.4.1 ----------

2.5.4.1.1  (현행과 같음)

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(4) 탄소 강관과 스테인레스 강관 등과 같이 이종금속을 용접시에는 E308 또는 E309 등과 같이 이종금속 용접에 적합한 용접봉을 사용한다.

ㅇ 도시가스 시설과 형평성 유지

- KGS FU551 2.5.3.9

2.5.5 배관설비 신축흡수조치(내용 없음)

<신설>

2.5.5 배관설비 신축흡수조치

공동주택의 지상에 설치하는 배관은 신축 등으로 액화석유가스가 누출하는 것을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 한다

2.5.5.1 지상에 설치하는 배관에는 다음 계산식에 따라서 계산한 값의 신축량을 흡수할 수 있도록 굽힘관, 루프, 벨로스형 신축이음매 또는 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다.

신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이

여기에서

선팽창계수 : 탄소강에서는 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 대하여는 공인되는 값

온도차 : 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차

2.5.5.2 2.5.5.1에 불구하고 입상관의 경우에는 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 할 수 있다.

2.5.5.2.1 분기관에는 90° 엘보 1개 이상을 포함하는 굴곡부를 설치한다.

2.5.52.2 분기관이 외벽, 베란다 또는 창문을 관통하는 부분에 사용하는 보호관의 내경은 분기관 외경의 1.2배 이상으로 한다.

2.5.5.2.3 건축물에 노출하여 설치하는 배관의 분기관 길이는 50 ㎝ 이상으로 한다. 다만, 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 경우에는 분기관의 길이를 50 ㎝ 이상으로 하지 아니할 수 있다.

(1) 분기관에  90° 엘보 2개 이상을 포함하는 굴곡부를 설치하는 경우

(2) 건축물 외벽 관통 시 사용하는 보호관의 내경을 분기관 외경의 1.5배 이상으로 하는 경우

2.5.52.4 11층 이상 20층 이하 건축물의 배관에는 1개소이상의 곡관을 설치하고, 20층 이상인 건축물의 배관에는 2개소 이상의 곡관을 설치한다.

2.5.5.3 지상에 설치하는 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 그 배관의 신축을 고려하여 고정한다. 다만, 배관을 고정함으로써 그 배관에 과대한 응력을 유발할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그 배관의 신축을 고려하지 아니할 수 있다.

2.5.5.4 그 밖에 신축흡수조치에 관한 세부기준은 부록 E(액화석유가스 노출배관의 신축흡수조치 방법)에 따른다.

ㅇ LPG특정사용시설에서 집단공급시설 또는 도시가스공급으로 연료전환되는 경우 시설기준이 맞지 않는 문제점 해소

- LPG시설 검사업무 처리지침[제8-19조 제4항]으로 운영 중이던 기준을 반영

2.5.7.6 배관 노출설치

2.5.7.6.1~2.5.7.6.4 (생략)

2.5.7.6.5 배관이음부(용접이음매는 제외한다)와 전기계량기 및 전기 개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을  포함한다)과의 거리는 15 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

2.5.7.6 --------

2.5.7.6.1~2.5.7.6.4 (현행과 같음)

2.5.7.6.5 ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(배기통을 포함하되, 밀폐형 강제급배기식보일러에 설치하는 2중 구조의 배기통은 제외한다)------------------------------------

ㅇ 도시가스 시설과 형평성 유지

- KGS FU551 2.5.4.5.3

2.5.9.1 내압성능

고압배관은 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로 하는 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력, 저압배관은 0.8 ㎫ 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

2.5.9.1 내압성능

배관은 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------으로 내압시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ 가스설비의 내압성능 기준과 일치(2.4.5.1)

- 도시가스 시설과 형평성 유지(KGS FU551 2.5.6.1)

2.7.1.3 반밀폐식 보일러의 급·배기설비 설치기준

2.7.1.3.2 강제배기식

(1) 단독배기통방식 (생략)

(2) 챔버방식은 2.7.1.3.1(2)에 따른다. (생략)

(3) 공동배기방식 (생략)

(4) <신설>

(4) 자연배기식보일러에 강제배기팬을 부착하지 아니한다. 다만, 강제배기팬을 부착할 수 있는 구조로 검사를 받은 자연배기식 보일러의 경우에는 강제배기팬을 부착할 수 있으며, 이 경우 강제배기팬을 부착한 자연배기식보일러는 강제배기식보일러로 본다.

2.7.1.3  --------

2.7.1.3.2  --------

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

(4)복합배기통 방식

(4-1) 복합배기통 방식은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(4-1-1) 가정용 이외의 보일러인 경우

(4-1-2)  가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(4-1-3)  동일 실내에 설치하는 보일러의 경우

(4-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 2대로 한다.

(4-3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각(보일러) 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(4-4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

(4-5) 배기통의 접속부간의 거리는 그림 2.7.1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고,  공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

(4-6) 기타 필요한 사항은 2.7.1.3.2(1)에 따른다.

그림 2.7.1.3.2 복합 배기통의 설치 예

(5) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 도시가스 시설과 형평성 유지

- KGS FU551 2.7.1.3.2

2.8.8 전기방폭설비 설치(내용 없음)

<신설>

2.8.8 전기방폭설비 설치

2.4.4.2에 따른 기화장치의 전원 연결부․2.8.9.2에 따른 강제통풍장치의 전동기 및 전원 연결부는 KGS GC201(가스시설 전기설비 방폭 기술기준)에 따라 전기설비를 방폭구조로 설치한다.

ㅇ 가스누출로 인하여 폭발이 발생되는 것을 방지하기 위해 기준을 신설

2.8.9 환기설비 설치

용기보관실에는 누출된 가스가 체류하지 아니하도록 다음의 자연환기설비나 강제환기설비를 설치한다. <개정 11.1.3>

2.8.9.1 자연환기설비 설치 <개정 11.1.3>

<내용 생략>

(1) 철망 등을 부착할 때에는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.

(2) <내용 생략>

<신설>

2..8.9 환기설비 설치

용기보관실에는 누출된 가스가 체류하지 아니하도록 다음의 자연환기설비나 강제환기설비를 설치한다. <개정 11.1.3>

2.8.9.1 자연환기설비 설치 <개정 11.1.3>

<현행과 같음>

(1) 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.

(2) <현행과 같음>

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우에는 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 cm까지의 개구부 면적만 인정하되, 이 경우에도 한 방향의 환기구의 면적은 전체 환기구 필요 면적의 70%까지만 인정한다.

ㅇ 기준 명확화

- 환기구가 분산 설치될 수 있도록 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 인정 기준 신설

4. 검사기준

4.1 검사항목

4.1.1 중간검사 또는 안전성확인(해당없음)

4.1.2 완성검사

(내용 생략)

(1) (내용 생략)

(1-1)~(1-2) (내용 생략)

(1-3) 2.4에 따른 가스설비기준에 적합한지 확인<신설>

4. 검사기준

4.1 검사항목

4.1.1 중간검사 또는 안전성확인(해당없음)

4.1.2 완성검사

(현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(1-1)~(1-2)

(1-3) 2.4에 따른 가스설비기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.4.4.1.1의 압력조정기 최대유량․용량, 2.4.4.2의 기화장치 용량은 제외한다.

￮압력조정기 및 기화장치의 최대유량 및 용량산정은 안정공급을 위해 공급자가 준수해야 하는 사항임.

(1-12) (내용 생략)

(1-13) 3.1.2.2에 따른 사이폰용기 사용이 적합한지 확인

(2) (내용 생략)

(2-1)~(2-2) (내용 생략)

(2-3) 2.4에 따른 가스설비기준에 적합한지 확인(2.4.4.3, 2.4.4.4, 2.4.4.5는 제외한다)

(2-4)~(2-10) (내용 생략)

(2-11) 3.1.2.2에 따른 사이폰용기 사용이 적합한지 확인

4.1.3 정기검사

(내용 생략)

(1) (내용 생략)

(1-1)~(1-6) (내용 생략)

(1-7) 2.3.3.1에 따른 저장능력 확보기준에 적합한지 확인

(1-8)~(1-10)

(1-11) 2.4.4.1에 따른 압력조정기 설치기준에 적합한지 확인<신설>

(1-12) 2.4.4.2에 따른 기화장치 설치기준에 적합한지 확인<신설>

(1-13)~(1-38) (내용 생략)

(2) (내용 생략)

(2-1)~(2-8) (내용 생략)

(2-9) 2.4.4.1에 따른 압력조정기 설치기준에 적합한지 확인<신설>

(2-10) 2.4.4.2에 따른 기화장치 설치기준에 적합한지 확인<신설>

(2-11)~(2-31) (내용 생략)

(2-32) 3.1.2.2에 따른 사이폰용기 사용기준에 적합한지 확인

4.2.2.2 가스설비 확인방법

4.2.2.2.1 (내용 생략)

4.2.2.2.2 (내용 생략)

(1) 사용압력

(내용 생략)

(2) 내압시험

(2-1)~(2-8) (내용 생략)

(3) 기밀시험

(내용 생략)

(3-1)~(3-3) (내용 생략)

(3-3-1) (내용생략)

(3-3-2) 표 4.2.2.2.2(3)①에 따른 압력측정기의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 한다. 이 경우 처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다.

종류	최고사용압력	용적	기밀유지시간
수은주 게이지	0.3 ㎫ 미만	10 ㎥ 미만	10분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	V분. 다만, 120분을 초과할 경우에는 120분으로 할 수 있다.
수 주 게이지	0.03 ㎫ 이하	10 ㎥ 미만	10분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	V분. 다만, 60분을 초과할 경우에는 60분으로 할 수 있다.
전기식 다이어 프램형 압력계	0.1 ㎫ 미만	1 ㎥ 미만	4분
		1 ㎥ 이상 10 ㎥ 미만	40분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	4×V분. 다만, 240분을 초과할 경우에는 240분으로 할 수 있다.
압력계 또는 자기압력 기록계	0.3 ㎫ 이하	10 L 이하	5분
		10 L 초과 50 L 이하	10분
		50 L 초과 1 ㎥ 미만	24분
		1 ㎥ 이상 10 ㎥ 미만	240분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	24×V분. 다만, 1,440분을 초과한 경우에는, 1,440분으로 할 수 있다.
	0.3 ㎫ 초과	10 L 이하	5분
		10 L 초과 50 L 이하	10분
		50 L 초과 1 ㎥ 미만	24분
		1 ㎥ 이상 10 ㎥ 미만	480분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	48×V분. 다만, 2,880분을 초과한 경우에는 2,880분으로 할 수 있다.
[비고] 1. V는 피시험부분의 용적(단위 : ㎥)이다. 2. 전기식다이어프램형압력계는 공인기관으로부터 성능인증을 받아 합격한 것이어야 한다.

표 4.2.2.2.2(3)① 압력측정기의 종류별 기밀시험방법

(1-12) (현행과 같음)

(1-13) 2.3.3.5에 ----------------------------------------------------

(2) (현행과 같음)

(2-1)~(2-2) (현행과 같음)

(2-3) 2.4에 따른 가스설비기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.4.4.1.1의 압력조정기 최대유량․용량, 2.4.4.2의 기화장치 용량, 2.4.4.3, 2.4.4.4, 2.4.4.5는 제외한다.

(2-4)~(2-10) (현행과 같음)

(2-11) 2.3.3.5에 따른 사이폰용기 사용이 적합한지 확인

4.1.3 정기검사

(현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(1-1)~(1-6) (현행과 같음)

(1-7) <삭제>

(1-8)~(1-10)

(1-11) 2.4.4.1에 따른 압력조정기 설치기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.4.4.1.1의 압력조정기의 최대유량․용량은 제외한다.

(1-12) 2.4.4.2에 따른 기화장치 설치기준에 적합한지 확인한다. 다만, 기화장치 용량은 제외한다.

(1-13)~(1-38) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(2-1)~(2-8) (현행과 같음)

(2-9) 2.4.4.1에 따른 압력조정기 설치기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.4.4.1.1의 압력조정기 최대유량․용량은 제외한다.

(2-10) 2.4.4.2에 따른 기화장치 설치기준에 적합한지 확인한다. 다만, 기화장치 용량은 제외한다.

(2-11)~(2-31) (현행과 같음)

(2-32) 2.3.3.5에 따른 사이폰용기 사용기준에 적합한지 확인

4.2.2.2 가스설비 확인방법

4.2.2.2.1 (현행과 같음)

4.2.2.2.2 (현행과 같음)

(1) 사용압력

(현행과 같음)

(2) 내압시험

(2-1)~(2-8) (현행과 같음)

(3) 기밀시험

(현행과 같음)

(3-1)~(3-3) (현행과 같음)

(3-3-1) (현행과 같음)

(3-3-2) 표 4.2.2.2.2(3)②에 따른 압력측정기의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 한다. 이 경우 처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다.

종류	최고사용압력	용적	기밀유지시간
수은주 게이지	0.3 ㎫ 미만	10 ㎥ 미만	10분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	V분. 다만, 120분을 초과할 경우에는 120분으로 할 수 있다.
수 주 게이지	0.03 ㎫ 이하	10 ㎥ 미만	10분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	V분. 다만, 60분을 초과할 경우에는 60분으로 할 수 있다.
전기식 다이어 프램형 압력계	0.1 ㎫ 미만	1 ㎥ 미만	4분
		1 ㎥ 이상 10 ㎥ 미만	40분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	4×V분. 다만, 240분을 초과할 경우에는 240분으로 할 수 있다.
압력계 또는 자기압력 기록계	0.3 ㎫ 이하	10 L 이하	5분
		10 L 초과 50 L 이하	10분
		50 L 초과 1 ㎥ 미만	24분
		1 ㎥ 이상 10 ㎥ 미만	240분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	24×V분. 다만, 1,440분을 초과한 경우에는, 1,440분으로 할 수 있다.
	0.3 ㎫ 초과	10 L 이하	5분
		10 L 초과 50 L 이하	10분
		50 L 초과 1 ㎥ 미만	24분
		1 ㎥ 이상 10 ㎥ 미만	480분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	48×V분. 다만, 2,880분을 초과한 경우에는 2,880분으로 할 수 있다.
[비고] 1. V는 피시험부분의 용적(단위 : ㎥)이다. 2. 전기식다이어프램형압력계는 공인기관으로부터 성능인증을 받아 합격한 것이어야 한다.

표 4.2.2.2.2(3)② 압력측정기의 종류별 기밀시험방법

￮문구정리

- 3.1.2.2 삭제 및 2.3.3.5로 이동에 따른 단서조항 정리

￮압력조정기 및 기화장치의 최대유량 및 용량산정은 안정공급을 위해 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮문구정리

￮안정공급을 위한 저장능력 확보는 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮안정공급을 위한 압력조정기의 최대유량 및 용량산정은 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮안정공급을 위한 기화장치의 용량산정은 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮안정공급을 위한 압력조정기의 최대유량 및 용량산정은 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮안정공급을 위한 기화장치의 용량산정은 공급자가 준수해야 하는 사항임

￮ 문구정리

- 3.1.2.2 삭제 및 2.3.3.5로 이동에 따른 단서조항 정리

￮ 문구정리

- 표 4.2.2.2.2(3)① 중복오류 정리

부록 E  < 신설 >