KGS FU433 (저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.9 (내용 생략)

<신설>

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.9 (내용 생략)

1.5.10 저장탱크 고정 등에 대한 경과조치

공고일 이전에 허가․검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.2.3, 2.8.9의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

￮ 저장탱크 고정 기준 개정에 따른 경과규정 신설

1.8 시설기준 특례

1.8.1 주거용시설 특례

가스사용시설 중 주거용가스사용시설은 2.8.2.2 및 3.3.1 본문을 적용하지 아니한다.<개정 09.5.15>

1.8 시설기준 특례

1.8.1 주거용시설 특례

가스사용시설 중 주거용가스사용시설은 2.8.2.1 및 3.3.1 본문을 적용하지 아니한다.<개정 09.5.15>

￮문구정리

- 가스사용시설의 소화안전장치가 부착되지 아니한 연소기에 설치하는 가스누출자동차단장치를 가스누출경보기로 잘못 적용

2.1.4 다른 설비와의 거리

2.1.4.1 가스계량기는 수시로 환기가 가능한 장소에 설치한다.

2.1.4.2 (생략)

2.1.4.3 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60  ㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 않은 경우만을 말한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 않은 전선과의 거리는 15 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

2.1.4 ----------

2.1.4.1 (현행과 같음)

2.1.4.2 (현행과 같음)

2.1.4.3 -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함하되, 밀폐형 강제급배기식보일러에 설치하는 2중 구조의 배기통은 제외한다) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 도시가스 시설과 형평성 유지

- KGS FU551 2.4.4.3.2(3)

2.2.1.4.2 표준관입시험(標準貫入試驗)은 KS F 2318(스플릿 배럴 샘플러에 의한 현장관입시험 및 시료채취방법)에 따라 N값을 구한다.

2.2.1.4.2 --------------------------------KS F 2307(표준 관입 시험 방법)-----------------------

ㅇ KS 규격명과 일치

-KS F 2318 폐지(2002.10.21)

2.2.3 저장탱크 고정

2.2.3.1 ～ 2.2.3.2 <생 략>

2.2.3.3 앵커보울트의 모양, 치수 및 소요수량은 표 2.2.3.3과 그림 2.2.3.3에 따른다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커보울트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

표 2.2.3.3 앵커보울트의 치수 및 소요수량

치 수			저장능력(T)별 앵커보울트의 호칭지름별 소요수량
호칭 지름	나사 길이	전 길이	1 T	6 T	10 T	15 T	20 T	30 T	40 T	50 T	60 T	70 T	80 T
20	50	250	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	63	315	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	80	400	-	-	-	8	8	8	8	-	-	-	-
36	90	500	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

그림 2.2.3.3 앵커보울트의 치수표시

2.2.3.4 수평원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커보울트는 다음 보기와 같이 고정한다.

[보기] 앵커보울트의 고정방법

2.2.3 저장탱크 고정

2.2.3.1 ～ 2.2.3.2 <현행과 같음>

2.2.3.3 앵커볼트의 설치방법, 모양,--------------------예시는  다음과 같다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커볼트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다.

2.2.3.3.1 앵커볼트의 모양은 L형, J형, LA, JA형을 사용하고 치수(KS B 1016 준용)는 다음과 같다.

나사 호칭 d	d1(㎜)		b(㎜)		ℓ(㎜)
	기준 치수	허용차	기준 치수	허용차	기준 치수	허용차
M20	20	± 0.5	50	+ 8.0	250	± 2%
M24	24	± 0.5	63	+ 10.0	315	± 2%
M30	30	± 0.6	80	+ 10.0	400	± 2%
M36	36	± 0.7	90	+ 10.0	500	± 2%

2.2.3.3.2 앵커볼트의 소요수량은 표 2.2.3.3 예시에 따라 설치한다.

표 2.2.3.3 앵커볼트의 소요수량

치수	저장능력(T)별 앵커볼트의 호칭지름별 소요수량
나사 호칭	1 T	6 T	10 T	15 T	20 T	30 T	40 T	50 T	60 T	70 T	80 T
20	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	8	8	8	8	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

<그림 2.2.3.3 삭제>

2.2.3.4 수평원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커볼트는 그림 2.2.3.4의 예시와 같이 기초 중의 철근에 단단히 결속한다.

그림 2.2.3.4 앵커볼트의 고정방법

ㅇ앵커볼트 모양, 치수 보완

- KS B 1016(기초볼트)      기준 준용

2.3.3.3 저장탱크 지하 설치

(내용 생략)

2.3.3.3.1 (내용 생략)

2.3.3.3.2 (내용 생략)

2.3.3.3.3 저장탱크실에는 다음 기준에 따라 방수조치를 한다.

(1) 저장탱크실의 재료는   표 2.3.3.3.3(1)에 따른  레디믹스콘크리트 (ready-mixed concrete)로 하고, 저장탱크실의 시공은 수밀(水密) 콘크리트로 한다.

표 2.3.3.3.3(1) 레디믹스콘크리트 규격 <개정 11.1.3>

항 목	규 격
굵은 골재의 최대치수 설계강도 슬럼프(slump) 공기량 물-시멘트비 그 밖의 사항	25 ㎜ 21 - 24 ㎫ 120 - 150 ㎜ 4% 50% 이하 KS F 4009(레디믹스콘크리트)에 따른 규정
[비고] 수밀콘크리트의 시공기준은 건설교통부가 제정한 “콘크리트표준 시방서”를 준용한다.

(2)~(6) (내용 생략)

2.3.3.2.4 (내용 생략)

2.3.3.2.5 저장탱크 외면과 저장탱크실 내벽의 이격거리는 그림 2.3.3.2.5(1)과 같고, 저장탱크실 상부와 지면과의 거리는 5 ㎝ 이상으로 하고 30 cm 미만으로 하며, 저장탱크실 상부로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 그림 2.3.3.2.5(2)와 같이 60 cm이상으로 한다. <개정 11.1.3>

30㎝이상

30㎝이상

60㎝이상

45㎝

이상

45㎝

이상

60㎝이상

G.L

그림 2.3.3.2.5(1) 저장탱크 외면과 저장탱크실 내벽의 이격거리

그림 2.3.3.2.5(2) 지하매설 저장탱크 단면도

2.3.3.2.6 (내용 생략)

2.3.3.2.7 (내용 생략)

2.3.3.2.8 (내용 생략)

(1)~(4) (내용 생략)

2.3.3.2.9 (내용 생략)

2.3.3.3 저장능력 확보

2.3.3.4 저장설비 부압파괴방지조치

(1)~(3-4) (내용 생략)

2.3.3.5 폭발방지장치 설치

2.3.3.6 폭발방지장치 설치 기술검토

2.3.3.7 폭발방지장치 재료

2.3.3.7.1 (내용 생략)

2.3.3.7.2 (내용 생략)

2.3.3.7.3 (내용 생략)

2.3.3.7.4 (내용 생략)

2.3.3.8 폭발방지장치 설치방법

2.3.3.8.1 (내용 생략)

(1) (내용 생략)

(2) (내용 생략)

2.3.3.8.2 (내용 생략)

(1) (내용 생략)

(2) (내용 생략)

(3) (내용 생략)

2.3.3.8.3 (내용 생략)

2.3.3.8.4 (내용 생략)

2.3.3.8.5 (내용 생략)

2.3.3.8.6 (내용 생략)

2.3.3.8.7 (내용 생략)

2.3.3.8.8 (내용 생략)

2.3.3.9 폭발방지장치 표시

2.3.3.10 폭발방지장치 설치 면제

(1) (내용 생략)

(2) (내용 생략)

2.3.3.11 저장설비 방호조치

2.3.3.3 저장탱크 지하 설치

(현행과 같음)

2.3.3.3.1 (현행과 같음)

2.3.3.3.2 (현행과 같음)

2.3.3.3.3 ------------------------------------------------------------

(1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 2.3.3.3.3(1) 레디믹스콘크리트 규격 <개정 11.1.3>

항 목	규 격
굵은 골재의 최대치수 설계강도 슬럼프(slump) 공기량 물-시멘트비 그 밖의 사항	---- 21 ㎫ 이상 ---------- 4% 이하 ----- -----------------------
[비고]------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

(2)~(6) (현행과 같음)

2.3.3.3.4 (현행과 같음)

2.3.3.3.5 -----------------------------------------------------------다음 그림과 같고, 저장탱크실의 상부 윗면은 주위 지면보다 최소 5 cm, 최대 30 cm까지 높게 설치하고, 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는--------------

그림 2.3.3.3.5(1) 지하매설 저장탱크 입면도(A)

그림 2.3.3.3.5(2) 지하매설 저장탱크 입면도(B)

2.3.3.3.6 (현행과 같음)

2.3.3.3.7 (현행과 같음)

2.3.3.3.8 (현행과 같음)

(1)~(4) (현행과 같음)

2.3.3.3.9 (현행과 같음)

2.3.3.4 <삭제>

2.3.3.5 저장설비 부압파괴방지조치

(1)~(3-4) (현행과 같음)

2.3.3.6 폭발방지장치 설치

2.3.3.6.1 폭발방지장치 설치 기술검토

2.3.3.6.2 폭발방지장치 재료

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

(4) (현행과 같음)

2.3.3.6.3 폭발방지장치 설치방법

(1) (현행과 같음)

(1-1) (현행과 같음)

(1-2) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(2-1) (현행과 같음)

(2-2)) (현행과 같음)

(2-3) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

(4) (현행과 같음)

(5) (현행과 같음)

(6) (현행과 같음)

(7) (현행과 같음)

(8) (현행과 같음)

(9) 폭발방지장치 표시

(10) 폭발방지장치 설치 면제

(10-1) (현행과 같음)

(10-2) (현행과 같음)

2.3.3.7 저장설비 방호조치

ㅇ 국토해양부의 콘크리트표준시방서 내용 반영

- 표준시방서의 수밀콘크리트 물-시멘트비가 작아지면서 설계강도가 높아져 상한을 삭제

￮오타 수정 및 규정 명확화

ㅇ 그림 일부 수정 및 그림명 변경

- GL이 그림 2.3.3.2.5(2)와 혼동된다는 민원 발생

￮2.3.3.1과 중복내용

2.4.4.2 기화장치 설치 <개정 11.1.3>

(내용 생략)

2.4.4.2.1 기화장치를 전원으로 조작하는 경우에는 비상전력을 보유하거나 예비용기를 포함한 용기집합설비의 기상부에 별도의 예비 기체라인을 설치하여 정전시 사용할 수 있도록 조치한다. 다만, 「고압가스 안전관리법」 제28조에 따른 한국가스안전공사(이하 “한국가스안전공사”라 한다)가 안전관리에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2.4.4.2 기화장치 설치 <개정 11.1.3>

(내용 생략)

2.4.4.2.1 기화장치를 전원으로 조작하는 경우에는 비상전력을 보유하거나 <삭제> 기상부에 별도의 예비 기체라인을 설치하여 정전시 사용할 수 있도록 조치한다. 다만, 「고압가스 안전관리법」 제28조에 따른 한국가스안전공사(이하 “한국가스안전공사”라 한다)가 안전관리에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 비상전력을 보유하지 아니 할 수 있다.

￮ 문구정리

2.4.4.4 중간밸브 설치

2.4.4.4. ~ 2.4.4.4.2 (생략)

2.4.4.4.3 <신설>

2.4.4.4 ----------

2.4.4.4. ~ 2.4.4.4.2 (현행과 같음)

2.4.4.4.3 2.8.2.1.4(3)에 따른 가스누출자동차단장치의 차단부와  배관용밸브의 설치위치가 중복되는 경우에는 그 배관용밸브에 차단부를 설치할 수 있다.

ㅇ LPG시설 검사업무 처리지침[제8-31조 제4호]으로 운영 중이던 기준을 반영

2.5.1 배관설비 재료

2.5.1.1 고압배관의 재료

2.5.1.2 저압배관의 재료

(1) 관재료

(2) 관이음쇠 재료

KS D 3631 (연료가스 배관용 탄소강관)

2.5.1 ----------

2.5.1.1 ----------

2.5.1.2 ----------

(1) ----------

(2) 삭제

ㅇ KS D 3631은 ‘연료 가스 배관용 탄소 강관’ 기준임

- 2.5.4.1.3에 배관 접합 이음쇠 기준과 중복

2.5.4.1 강관의 접합

2.5.4.1.1  (생략)

(1) ~ (3) (생략)

(4) <신설>

2.5.4.1 ----------

2.5.4.1.1  (현행과 같음)

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(4) 탄소 강관과 스테인레스 강관 등과 같이 이종금속을 용접시에는 E308 또는 E309 등과 같이 이종금속 용접에 적합한 용접봉을 사용한다.

ㅇ 도시가스 시설과 형평성 유지

- KGS FU551 2.5.3.9

2.5.5 배관설비 신축흡수조치

규칙 별표 15 제3호가목10)에 따라 배관은 온도의 변화로 인한 길이의 변화에 따른 신축흡수조치를 한다

2.5.5.1 지상배관의 신축흡수조치

지상에 설치한 배관에는 온도의 변화로 인한 길이의 변화에 따른 신축을 흡수하는 조치는 다음 기준에 따른다.

2.5.5.1.1 배관을 지상에 설치하는 경우에는 다음 식에 따라 신축량을 계산하고 굽힘관, 루우프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다. 다만, 입상관의 신축흡수조치는 다음 기준에 따라 설치할 수 있다.

신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이

여기에서

선팽창계수 : 탄소강에 있어서 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 대해서는 공인된 값

온도차 : 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차

(1) 분기관은 1회 이상 굴곡부(90˚ 엘보 1개 이상)을 반드시 설치하고, 외벽(베란다 또는 창문 포함) 관통 시 사용하는 보호관의 내경은 분기관 외경의 1.2배 이상으로 한다.

(2) 10층 이하의 건축물에 노출하여 설치하는 배관의 분기관 길이는 50 ㎝ 이상으로 한다.

(3) 노출되는 배관의 분기관 길이를 50 ㎝ 이상으로 하고, 11층 이상 20층 이하의 건축물의 배관에는 1개소를, 20층 이상인 건축물에는 2개소 이상의 곡관을 설치한다.

(4) 분기관에 2회 이상의 굴곡부(90˚ 엘보 2개 이상)가 있고, 건축물 외벽 관통 시 사용하는 보호관의 내경을 분기관 외경의 1.5배 이상으로 할 경우에는 (2) 및 (3)에 불구하고 분기관의 길이를 제한하지 아니한다.

2.5.5.1.2 지상에 설치한 배관을 지지하는 행거. 서포트 등은 배관의 신축을 저해하지 아니하도록 설치한다. 다만, 배관을 고정함으로써 배관에 과대한 응력을 유발할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그러하지 아니하다.

2.5.5.2 지하배관의 신축흡수조치

배관을 지하에 매설하는 경우에는 되메울 때 충분히 다지고 배관은 균일한 지지력을 확보한 흙 중에 설치한다.

2.5.5 ---------------------

규칙 별표 15 제3호가목10)에 따른 배관은 굴곡배관 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다. 다만, 규칙 별표15 제1호가목4)라)에 따라 공동주택의 지상에 설치하는 배관은 신축 등으로 액화석유가스가 누출하는 것을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 한다.

2.5.5.1 지상에 설치하는 배관에는 다음 계산식에 따라서 계산한 값의 신축량을 흡수할 수 있도록 굽힘관, 루프, 벨로스형 신축이음매 또는 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다.

신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이

여기에서

선팽창계수 : 탄소강에서는 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 대하여는 공인되는 값

온도차 : 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차

2.5.5.2 2.5.5.1에 불구하고 입상관의 경우에는 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 할 수 있다.

2.5.5.2.1 분기관에는 90° 엘보 1개 이상을 포함하는 굴곡부를 설치한다.

2.5.5.2.2 분기관이 외벽, 베란다 또는 창문을 관통하는 부분에 사용하는 보호관의 내경은 분기관 외경의 1.2배 이상으로 한다.

2.5.5.2.3 건축물에 노출하여 설치하는 배관의 분기관 길이는 50 ㎝ 이상으로 한다. 다만, 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 경우에는 분기관의 길이를 50 ㎝ 이상으로 하지 아니할 수 있다.

(1) 분기관에  90° 엘보 2개 이상을 포함하는 굴곡부를 설치하는 경우

(2) 건축물 외벽 관통 시 사용하는 보호관의 내경을 분기관 외경의 1.5배 이상으로 하는 경우

2.5.5.2.4 11층 이상 20층 이하 건축물의 배관에는 1개소이상의 곡관을 설치하고, 20층 이상인 건축물의 배관에는 2개소 이상의 곡관을 설치한다.

2.5.5.3 지상에 설치하는 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 그 배관의 신축을 고려하여 고정한다. 다만, 배관을 고정함으로써 그 배관에 과대한 응력을 유발할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그 배관의 신축을 고려하지 아니할 수 있다.

2.5.5.4 그 밖에 신축흡수조치에 관한 세부기준은 부록 E(액화석유가스 노출배관의 신축흡수조치 방법)에 따른다

<삭제>

ㅇ LPG특정사용시설에서 집단공급시설 또는 도시가스공급으로 연료전환되는 경우 시설기준이 맞지 않는 문제점 해소

- LPG시설 검사업무 처리지침[제8-19조 제4항]으로 운영 중이던 기준을 반영

2.5.7.6 배관 노출설치

2.5.7.6.1~2.5.7.6.4 (생략)

2.5.7.6.5 배관이음부(용접이음매는 제외한다)와 전기계량기 및 전기 개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함한다)과의 거리는 15 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

2.5.7.6 --------

2.5.7.6.1~2.5.7.6.4 (현행과 같음)

2.5.7.6.5 ----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (배기통을 포함하되, 밀폐형 강제급배기식보일러에 설치하는 2중 구조의 배기통은 제외한다)--------------------------------------

ㅇ 도시가스 시설과 형평성 유지

- KGS FU551 2.5.4.5.3

2.5.9.1 내압성능

고압배관은 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로 하는 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력, 저압배관은 0.8 ㎫ 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

2.5.9.1 내압성능

배관은 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------으로 내압시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ 가스설비의 내압성능 기준과 일치(2.4.5.1)

- 도시가스 시설과 형평성 유지(KGS FU551 2.5.6.1)

2.7.1.3 반밀폐식 보일러의 급·배기설비 설치기준

2.7.1.3.2 강제배기식

(1) 단독배기통방식 (생략)

(2) 챔버방식은 2.7.1.3.1(2)에 따른다. (생략)

(3) 공동배기방식 (생략)

(4) <신설>

(4) 자연배기식보일러에 강제배기팬을 부착하지 아니한다. 다만, 강제배기팬을 부착할 수 있는 구조로 검사를 받은 자연배기식 보일러의 경우에는 강제배기팬을 부착할 수 있으며, 이 경우 강제배기팬을 부착한 자연배기식보일러는 강제배기식보일러로 본다.

2.7.1.3  --------

2.7.1.3.2  --------

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

(4)복합배기통 방식

(4-1) 복합배기통 방식은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(4-1-1) 가정용 이외의 보일러인 경우

(4-1-2)  가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(4-1-3)  동일 실내에 설치하는 보일러의 경우

(4-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 2대로 한다.

(4-3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각(보일러) 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(4-4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

(4-5) 배기통의 접속부간의 거리는 그림 2.7.1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고,  공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

(4-6) 기타 필요한 사항은 2.7.1.3.2(1)에 따른다.

그림 2.7.1.3.2 복합 배기통의 설치 예

(5) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 도시가스 시설과 형평성 유지

- KGS FU551 2.7.1.3.2

2.8.2.2 가스누출경보기 설치 <개정 11.1.13>

(내용 생략)

(1)~(2) (내용 생략)

(3) 2.8.2.1.4 (3)에 따라 가스누출자동차단장치 설치가 제외되는 시설

2.8.2.2 가스누출경보기 설치 <개정 11.1.13>

(현행과 같음)

(1)~(2) (현행과 같음)

(3) 2.8.2.1.2(5-2)에 따라 가스누출자동차단장치 설치가 제외되는 시설

￮문구정리

- 관련규정 이동에 따른     단서조항 정리

2.8.9 환기설비 설치

저장설비실이나 가스설비실에는 누출된 가스가 체류하지 아니하도록 다음의 자연환기설비나 강제환기설비를 설치한다.  <개정 11.1.3>

2.8.9.1 자연환기설비 설치

2.8.9.1.1 환기구는 바닥면에 접하고, 외기에 면하게 설치한다.

2.8.9.1.2 외기에 면하여 설치된 환기구의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1 m2마다 300cm2의 비율로 계산한 면적 이상으로 하되, 환기구 1개의 면적은 2 400cm2 이하로 한다. <개정 11.1.3>

(1) 철망 등을 부착할 때에는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.

(2) 알루미늄, 강판제 갤러리가 설치된 환기구의 통풍구 면적은 개구율을 50%로 본다.

<신설>

2.8.9 환기설비 설치

저장설비실이나 가스설비실에는 누출된 가스가 체류하지 아니하도록 다음의 자연환기설비나 강제환기설비를 설치한다.  <개정 11.1.3>

2.8.9.1 자연환기설비 설치

2.8.9.1.1 <현행과 같음>

2.8.9.1.2 <현행과 같음>

(1) 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.

(2) <현행과 같음>

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우에는 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 cm까지의 개구부 면적만 인정하되, 이 경우에도 한 방향의 환기구의 면적은 전체 환기구 필요 면적의 70%까지만 인정한다.

ㅇ 기준 명확화

- 환기구가 분산 설치될 수 있도록 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 인정 기준 신설

2.9.3.1 살수장치에 관한 세부기준은 2.3.2.1에 따른다

2.9.3.2 물분무장치에 관한 세부기준은 2.3.3.1에 따른다

2.9.3.1 살수장치에 관한 세부기준은 2.3.2.1.1에 따른다

2.9.3.2 물분무장치에 관한 세부기준은 2.3.3.2.1에 따른다

￮관련규정 명확화

4. 검사기준

4.1 검사항목

4.1.1 중간검사 또는 안전성확인(해당없음)

4.1.2 완성검사

(내용 생략)

(1) (내용 생략)

(1-1) (내용 생략)

(1-2) 2.3에 따른 저장설비기준에 적합한지 확인<신설>

(1-3) 2.4에 따른 가스설비기준에 적합한지 확인<신설>

(1-4)~(1-11) (내용생략)

(2) (내용 생략)

(2-1) (내용 생략)

(2-2) 2.3에 따른 저장설비기준에 적합한지 확인<신설>

(2-3) 2.4에 따른 가스설비기준에 적합한지 확인(2.4.4.3, 2.4.4.4, 2.4.4.5는 제외한다)

(2-4) (내용 생략)

(2-5) 2.8에 따른 사고예방설비기준에 적합한지 확인(2.8.2.2는 제외한다)

4.1.3 정기검사

(내용 생략)

(1) (내용 생략)

(1-1)~(1-5) (내용 생략)

(1-6) 2.3.3.1에 따른 저장탱크간 거리가 적합한지 확인

(1-7) (내용 생략)

(1-8) 2.3.3.3에 따른 저장능력 확보기준에 적합한지 확인

(1-9) 2.3.3.4에 따른 저장설비 부압방지조치기준에 적합한지 확인

(1-10) 2.3.3.5에 따른 폭발방지장치 설치기준에 적합한지 확인

(1-11) 2.3.3.11에 따른 저장설비 방호조치기준에 적합한지 확인

(1-12)~(1-13)

(1-14) 2.4.4.1에 따른 압력조정기 설치기준에 적합한지 확인<신설>

(1-15) 2.4.4.2에 따른 기화장치 설치기준에 적합한지 확인<신설>

(1-16)~(1-49) (내용 생략)

(2) (내용 생략)

(2-1)~(2-5) (내용 생략)

(2-6) 2.3.3.1에 따른 저장탱크간 거리가 적합한지 확인

(2-7) (내용생략)

(2-8) 2.3.3.3에 따른 저장능력 확보기준에 적합한지 확인

(2-9) 2.3.3.4에 따른 저장설비 부압방지조치기준에 적합한지 확인

(2-10) 2.3.3.5에 따른 폭발방지장치 설치기준에 적합한지 확인

(2-11) 2.3.3.11에 따른 저장설비 방호조치기준에 적합한지 확인

(2-12)~(2-13) (내용생략)

(2-14) 2.4.4.2에 따른 기화장치 설치기준에 적합한지 확인<신설>

(2-15)~(2-43) (내용생략)

4. 검사기준

4.1 검사항목

4.1.1 중간검사 또는 안전성확인(해당없음)

4.1.2 완성검사

(현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(1-1) (현행과 같음)

(1-2) 2.3에 따른 저장설비기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.3.3.1을 제외한다.

(1-3) 2.4에 따른 가스설비기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.4.4.1.1의 압력조정기 최대유량․용량, 2.4.4.2의 기화장치 용량은 제외한다.

(1-4)~(1-11) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(2-1) (현행과 같음)

(2-2) 2.3에 따른 저장설비기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.3.3.1을 제외한다.

(2-3) 2.4에 따른 가스설비기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.4.4.1.1의 압력조정기 최대유량․용량, 2.4.4.2의 기화장치 용량, 2.4.4.3, 2.4.4.4, 2.4.4.5는 제외한다.

(2-4) (내용 생략)

(2-5) 2.8에 따른 사고예방설비기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.8.2.1는 제외한다.

4.1.3 정기검사

(현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(1-1)~(1-5) (현행과 같음)

(1-6) 2.3.3.2에 따른 저장탱크간 거리가 적합한지 확인

(1-7) (현행과 같음)

(1-8) 2.3.3.3에 따른 저장탱크 지하 설치기준에 적합한지 확인

(1-9) 2.3.3.5에 따른 저장설비 부압파괴방지조치기준에 적합한지 확인

(1-10) 2.3.3.6에 따른 폭발방지장치 설치기준에 적합한지 확인

(1-11) 2.3.3.7에 따른 저장설비 방호조치기준에 적합한지 확인

(1-12)~(1-13)

(1-14) 2.4.4.1에 따른 압력조정기 설치기준에 적합한지 확인한다. 다만, 2.4.4.1.1의 압력조정기 최대유량․용량은 제외한다

(1-15) 2.4.4.2에 따른 기화장치 설치기준에 적합한지 확인한다. 다만, 기화장치 용량은 제외한다

(1-16)~(1-49) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(2-1)~(2-5) (현행과 같음)

(2-6) 2.3.3.2에 따른 저장탱크간 거리가 적합한지 확인

(2-7) (현행과 같음)

(2-8) 2.3.3.3에 따른 저장탱크 지하 설치 기준에 적합한지 확인

(2-9) 2.3.3.5에 따른 저장설비 부압파괴방지조치기준에 적합한지 확인

(2-10) 2.3.3.6에 따른 폭발방지장치 설치기준에 적합한지 확인

(2-11) 2.3.3.7에 따른 저장설비 방호조치기준에 적합한지 확인

(2-12)~(2-13) (현행과 같음)

(2-14) 2.4.4.2에 따른 기화장치 설치기준에 적합한지 확인한다. 다만, 기화장치 용량은 제외한다.

(2-15)~(2-43) (현행과 같음)

￮안정공급을 위한 저장능력 확보는 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮압력조정기 및 기화장치의 최대유량 및 용량산정은 안정공급을 위해 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮안정공급을 위한 저장능력 확보는 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮압력조정기 및 기화장치의 최대유량 및 용량산정은 안정공급을 위해 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮ 오타 수정

￮오타 수정

￮오타 수정

￮용어 통일

￮오타 수정

￮문구 정리

￮압력조정기의 최대유량 및 용량산정은 안정공급을 위해 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮기화장치의 용량산정은 안정공급을 위해 공급자가 준수해야 하는 사항임.

￮오타 수정

￮오타 수정

￮오타 수정

￮오타 수정

￮문구 정리

￮기화장치의 용량산정은 안정공급을 위해 공급자가 준수해야 하는 사항임.

부록 C 저장탱크의 저장능력 산정기준

C1 자연기화방식

C1.1 (내용 생략)

(1) (내용 생략)

(2) 월간 가스 사용량 산정

월간가스사용량(kg/월) = 필요가스량(kg/h)×1일 평균사용시간(h/일)×30(일/월)

[비고] <신설>

표 C1(3) 1일 평균사용시간

구 분	업무용 건축물	가정용 건축물
취사용	3시간 이상	2시간 이상
난방용	3시간 이상	6시간 이상
취사ㆍ난방용	4시간 이상	5시간 이상
기 타	4시간 이상	4시간 이상

부록 C 저장탱크의 저장능력 산정기준

C1 자연기화방식

C1.1 (내용 생략)

(1) (내용 생략)

(2) 월간 가스 사용량 산정

월간가스사용량(kg/월) = 필요가스량(kg/h)×1일 평균사용시간(h/일)×30(일/월)

[비고] 필요가스량은 최대가스소비량 × 1.1로 환산하고, 단독(다가구, 다중)주택, 공동주택은 최대가스소비량으로 한다

표 C1(3) 1일 평균사용시간

구 분	업무용 건축물	가정용 건축물
취사용	3시간 이상	2시간 이상
난방용	3시간 이상	6시간 이상
취사ㆍ난방용	4시간 이상	5시간 이상
기 타	4시간 이상	4시간 이상

￮ 문구정리

- 필요가스량의 용어정의가 누락되어 단서조항 명확화

C2 강제기화방식

강제기화방식의 경우 설치하여야 하는 저장탱크 필요 저장능력은 다음과 같다.

필요저장능력(kg) = [필요가스소비량(kg/h)×1일 평균사용시간(h)×2(최소 이 ․ 충전주기)]

C2 강제기화방식

강제기화방식의 경우 설치하여야 하는 저장탱크 필요 저장능력은 다음과 같다.

필요저장능력(kg) = [필요가스량(kg/h)×1일 평균사용시간(h)×2(최소 이 ․ 충전주기)]

￮ 문구정리

- 필요가스량의 용어로 통일

부록 E  < 신설 >