KGS GC252 (도시가스공급시설 시공감리 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.2.2. 시공감리 방법 2.2.2.2.3 일부공정시공감리 (1)~(4) (내용 생략) (5) 신설	2.2.2.2. -------------------- 2.2.2.2.3. 일부공정시공감리 (1)~(4) (현행과 같음) (5) 사용자공급관(그 부속설비를 포함한다)의 경우에는 감리원이 지정하는 다음의 배관길이 및 공정 (5-1) 배관길이의 30% 이상. 다만, (5-2)에 따른 비파괴 시험 공정 중 건축물 내부에 노출된 배관의 비파괴시험 공정에 대한 감리는 배관길이의 20 %이상으로 한다. (5-2) 지정된 배관을 매설하기 직전의 공정 및 비파괴 시험 공정	ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2009. 9. 25)에 따라 지침으로 운영중인 사용자공급관의 시공감리 방법을 코드화 함.