KGS AA319(고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

안전밸브의 재료는 그 안전밸브의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.1 안전밸브의 재료는 그 안전밸브의 안전성을 확보하기 위해서 KS B 6216(증기용 및 가스용 스프링안전밸브)의 6.재료에 적합한 것으로 한다.

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

3.2 ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1 재료의 사용제한

3.2.1.1 KS D 4301(회주철품)에 따르는 재료는 독성가스 또는 가연성가스에 사용되는 안전밸브 및 설정압력이 0.2 ㎫ 이상의 안전밸브 및 온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 안전밸브의 내압부에 사용해서는 안 된다.

3.2.1.2 KS D 4302(구상흑연주철품), KSB ISO 5922(가단주철품)에 따르는 재료는 독성가스 또는 가연성가스에 사용되는 안전밸브로서 설정압력이 0.2 ㎫ 이상의 안전밸브 및 설정압력이 1.6 ㎫을 초과하는 안전밸브와 유체의 온도가 0℃ 미만 또는 250℃를 초과하는 안전밸브의 내압부에 사용해서는 안 된다.

3.2.1.3 KS B 6733(압력용기 기반규격)의 부속서 5에 규정하는 멜리어블 주조품 및 덕타일철 주조품은 포스겐, 시안화수소 등 독성가스(허용농도가 TLV-TWA 기준 1 ppm 이하인 것을 말한다) 에 사용되는 안전밸브 및 이 것 이외의 가스로서 설정압력이 2.1 ㎫을 초과하는 안전밸브와 유체의 온도가 -5 ℃ 미만 또는 350 ℃를 초과하는 안전밸브의 내압부에 사용해서는 안 된다.

3.2.1.4 그 밖의 재료의 온도 제한은 KGS AC111(고압가스용 압력용기 및 저장탱크 제조의 시설․기술․검사 기준)에 따른다.

3.2.2 재료의 허용인장응력

재료의 허용인장응력은 KGS AC111(고압가스용 압력용기 및 저장탱크 제조의 시설․기술․검사 기준)에 규정하는 값을 따른다. 다만, 냉동용 안전밸브는 KGS AC112(냉동용특정설비 제조의 시설․기술․검사․재검사 기준)을 따른다.

ㅇ 안전밸브 재료기준을 구체적으로 정함

- 현행 KS 규격에서 인용하던 것을 KGS 코드 본문에 삽입

- 주철품 KS 규격 통일사항 반영

KS D4303(흑심가단주철품),   KS D4304(퍼얼라이트가단주철품), KS D4305(백심가단주철품) 3개 규격이 2008.4.2 KSB ISO 5922로 통합됨

3.8.1.1. 내압성능

3.8.1.1.1 밸브몸통의 내부는 밸브 시이트의 접촉면을 경계로 하여, 밸브 입구쪽에서 KS B 6216(증기용 및 가스용 스프링 안전밸브) 5.6.1의 규정에 따라 수압시험을 실시했을 때 변형·누설 등이 없는 것으로 한다.

3.8.1.1.2 밀폐형 안전밸브에서 배기유체에 접하는 부분은 플랜지 호칭압력의 1.5배의 수압을 가했을 때 변형·누설 등이 없는 것으로 한다.

3.8.1.1 --------

3.8.1.1.1 ----------------------------------- 밸브 디스크 시트의 ---------------------------------------------------- 표 3.8.1.1 에 따른 시험시간으로 하여 호칭압력의 1.5배의 압력으로 수압시험을 실시했을 때 변형·누설 등이 없는 것으로 한다. 다만, 물을 채우는 것이 곤란한 경우 또는 수분의 잔류가 그 후의 사용상 문제가 되는 경우에는 공기 또는 불활성가스로 시험할 수 있다. 이 경우 공기 또는 불활성가스로 내압시험을 하는 경우에는 위험을 방지할 수 있는 충분한 수단을 취하여야 한다.

표 3.8.1.1 밸브몸통의 내압시험 시간

공칭 밸브 크기	최소 시험 유지 시간(초)
50A 이하	15
65A 이상 200A 이하	60
250A 이상	180

비고 - 공기 또는 기체로 내압시험을 하는 경우에도 같다.

3.8.1.1.2 ---------------------------------------------------------------- 표 3.8.1.1 에 따른 시험시간으로 하여 플랜지 호칭압력의 1.5배의 수압을 가했을 때 변형·누설 등이 없는 것으로 한다. 다만, 물을 채우는 것이 곤란한 경우 또는 수분의 잔류가 문제가 되는 경우에는 공기 또는 불활성가스로 시험할 수 있다. 이 경우 공기 또는 불활성가스로 내압시험을 하는 경우에는 위험을 방지할 수 있는 충분한 수단을 취하여야 한다.

ㅇ 용어수정

- 시이트 → 디스크 시트

ㅇ 내압시험시 물을 사용하는 것이 곤란한 경우 공기 또는 불활성가스를 사용하여 내압시험을 할 수 있도록 허용

- KS규격의 내압시험 방법 인용을 삭제

<KS 규격에서 내압시험(수압) 제외 기준>

KS B 6216 5.6.1 비고2

물을 채우는 것이 실용적이지 않는 구조 또는 수분의 잔류가 그 후의 사용상 위험한 경우는 공기 또는 적당한 가스를 사용하여 시험하여도 좋다. 또한 시험의 압력 및 시험시간은 수압시간과 같게 한다. 공기압 시험을 할 때는 위험방지에 충분한 고려를 하여 적절한 예방 수단을 취하여야 한다.

ㅇ 상동

3.9.1 제품표시

규칙 별표 24 제4호에 따라 안전밸브 제조자 또는 수입자는 안전밸브의 몸통부분 등의 보기 쉬운 곳에 다음사항을 각인하거나 금속박판에 각인하여 이를 보기 쉬운 곳에 부착한다.

(1) 제조자의 명칭 또는 약호

(2) 검사에 합격한 연월

(3) 질량(기호 : W, 단위 : ㎏)

(4) 내압시험에 합격한 연월

(5) 내압시험압력(기호 : TP, 단위 : ㎫)

(6) 사용가스별 기호 및 번호

(6-1) 아세틸렌가스용 : AG

(6-2) 압축가스용 : PG

(6-3) 액화석유가스용 : LPG

(6-4) 저온 및 초저온가스용 : LT

(6-5) 그 밖의 가스용 : LG

(7) 가스의 흐름방향 및 최대유량(㎥/h)

3.9.1 -----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ------------------------------

(2) --------------------------

(3) <삭제>

(4) <삭제>

(5) ----------------------------------------------

(6) 사용하는 가스의 명칭 또는 사용가스별 기호

(6-1) -----------------------------

(6-2) -----------------------

(6-3) --------------------------------

(6-4) -----------------------------------

(6-5) ---------------------------

(7) -------------------------------------------------

ㅇ 표시사항 수정

- 내압시험에 합격한 연월 삭제(검사에 합격한 연월과 중복)

- 질량 삭제

용기밸브의 경우에는 충전후 계량하는 과정에서 용기 및 용기밸브 질량이 필요하지만,  안전밸브의 경우 질량이 안전상에 문제가 없으며 ASME등 외국규격에서도 표시하지 않음

-  가스별 기호와 함께 가스명을 직접표시하는 것을 허용